Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zamówienia:

Wymiana agregatów prądotwórczych – formuła zaprojektuj i wybuduj

Adres inwestycji:

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.

al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

Data realizacji zadania – do 15.12.2023 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana dwóch agregatów prądotwórczych pełniących funkcję awaryjnego źródła zasilania,  na jeden o mocy min 110 kVa wraz ze zmianą lokalizacji. Realizacja zadania będzie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie powinno być zrealizowane kompleksowo i w sposób kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, wraz z dokonaniem niezbędnych odbiorów i pomiarów, przekazane Zamawiającemu „pod klucz”, to jest umożliwiające użytkowanie agregatu bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

W związku z przestarzałymi technologicznie agregatami oraz brakiem funkcji autostartu w pierwszej kolejności należy zaprojektować i dobrać nowy agregat prądotwórczy wraz z wykonaniem nowych instalacji. Zamawiający planuje zmianę dotychczasowej lokalizacji awaryjnego źródła zasilania (obecne agregaty znajdują się w budynku agregatorowni), natomiast planuje się by nowy agregat zaprojektowano jako zewnętrzny – lokalizacja do uzgodnienia z Wykonawcą. Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i uzgodnień zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej oraz prawem budowlanym. W celu zrealizowania przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szczegółowy bilans mocy wraz ze sprawdzeniem prądów rozruchowych, określeniem priorytetów załączania odbiorów i równomierności obciążania na poszczególnych fazach. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w/w dokumentację Zamawiającemu celem jej akceptacji. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją istniejącej infrastruktury – Wykonawca jest zobowiązany do wykonania inwentaryzacji potrzebnych do wykonania zadania na swój koszt. Zaprojektowany agregat prądotwórczy nie może być o mocy znamionowej mniejszej niż 110 kVA.

W kolejnej części zadania wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu agregatu prądotwórczego, wykonania robót budowlanych i instalacyjnych związanych z wymianą agregatu zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym oraz uzgodnionym projektem.

Zamawiający wymaga, aby zasilanie obiektu w trakcie trwania realizacji umowy przez cały czas było rezerwowane przez istniejący agregat prądotwórczy. Zdemontowane agregaty prądotwórcze o mocy 2x44 kVA Wykonawca zutylizuje i dostarczy Zamawiającemu „karty przekazania odpadu”.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wystawi upoważnienie do jego reprezentowania przed organami administracyjnymi oraz zarządcami infrastruktury technicznej w celu przeprowadzenia koniecznych uzgodnień, uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych materiałów, dokonania zgłoszeń administracyjnych, przeprowadzenia uzgodnień, uzyskania pozwoleń i decyzji, koniecznych do wykonania całego zadania inwestycyjnego oraz koszty związane z rozruchem i serwisem gwarancyjnym w czasie trwania gwarancji. Zamawiający wymaga 5-letniej gwarancji.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu zainstalowany agregat w którym stan paliwa wynosi 100%.

2. Wymagania

Wykonawca jest zobowiązany do:

2.1. Opracowania projektu w koniecznym zakresie wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa zgód, pozwoleń oraz opinii w szczególności BHP, P.POŻ. i innymi oraz niezbędnych decyzji instytucji zewnętrznych. Teren Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia leży w strefie ochrony konserwatorskiej..

2.2. Opracowania projektu wykonawczego w zakresie obejmującym niezbędne branże.

2.3. Uzyskanie niezbędnych decyzji uzgodnień i warunków przyłączenia sieci, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (jeśli jest konieczna). Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji przyjętych rozwiązań na każdym etapie projektowania (projekt budowlany, projekt wykonawczy). Szczegółowość wykonania dokumentacji projektowej wykonawczej musi pozwalać na dokładne określenie zakresu prac i sposobu ich wykonania oraz dokonania na jej podstawie odbioru wykonanych robót. W ramach wykonania projektów należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami. Wykonana dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

2.4. Wykonania niezbędnych prac budowlanych i instalacyjnych (np. budowa fundamentu, budowa nowych linii sterujących i sygnalizacyjnych ze względu na zmianę lokalizacji agregatu oraz wcześniejszego braku linii autostartu, budowę układu Samoczynnie Załączającego Rezerwę, dostosowanie rozdzielni głównej szpitala do nowego agregatu działającego w funkcji autostartu), odtworzenie nawierzchni po pracach ziemnych.

2.5. Dostarczenia, montażu i uruchomienia agregatu prądotwórczego spełniającego poniższe warunki:

- moc pozorna znamionowa Sn: nie mniej niż 110 kVA,

- przystosowany do pracy ciągłej,

- przeciążenie: 10% przez 1 godzinę w ciągu każdych 12 godzin pracy,

- napięcie znamionowe: 400/230 V, liczba faz: 3,

- stabilność napięcia: +/- 0,5%,

- częstotliwość: 50 Hz, stabilność częstotliwości: +/- 0,25,

- rozruch: ręczny lub automatyczny z SZR – wybór przełącznikiem,

przystosowany do „prób pod obciążeniem”,

- prądnica: synchroniczna,

- silnik: wysokoprężny,

- rodzaj paliwa: olej napędowy,

- wersja: w ramie do zabudowy,

- zabudowa wyciszona

- zbiornik paliwa: w ramie zespołu,

- zbiornik paliwa oraz obudowa agregatu zamykana na klucz

- filtr paliwa z separatorem wody,

- elektroniczny regulator napięcia,

- elektroniczny regulator prędkości obrotowej,

- panel sterowania i sygnalizacji – ręczny/automat,

- wskaźnik rezerwy paliwa,

- automatyczna tablica sterownicza z SZR,

- automatyczna ładowarka akumulatora,

- akumulator rozruchowy

- wyłącznik główny i awaryjny

- stalowa rama umożliwiająca posadowienie i kotwienie

- wersja – do zamontowania na zewnątrz,

- sterownik:

• zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem,

• kontrola zasilania sieciowego,

• dziennik zdarzeń,

• pomiar wartości napięcia sieci i generatora,

• pomiar wartości prądu w 3 fazach,

• pomiar wszystkich mocy – pozornej, czynnej i biernej,

• licznik energii czynnej i biernej generatora,

• licznik czasu pracy,

• pomiar napięcia akumulatora,

• pomiar poziomu paliwa,

•obsługa zdalna, obsługa zdalna przez internet, przegląd parametrów agregatu, wysyłanie powiadomień o błędach przez SMS lub e-mail po zastosowaniu odpowiednich modułów.

2.6. Zabezpieczenia nowego agregatu przed dostępem osób postronnych (ogrodzenie)

2.7. Zapewnienia zasilania rezerwowego obiektu przez agregat prądotwórczy w całym okresie trwania umowy.

2.8 Wykonania wszystkich badań, prób i pomiarów agregatu prądotwórczego oraz dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji obsługi agregatu prądotwórczego w języku polskim

2.9 Przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanego agregatu prądotwórczego

2.10  Wykonywania i dokumentowania okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego w zakresie i terminach określonych przez producenta agregatu prądotwórczego w okresie gwarancji

2.11 Wykonania prób samoczynnego automatycznego załączania się agregatu prądotwórczego i odbiór tych prób przez Zamawiającego

2.12 Wykonania powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

2.13 Wykonania dokumentacji powykonawczej

Wszystkie roboty związane z zachowaniem ciągłości zasilania obiektów Zamawiającego w energię elektryczną (np. tymczasowe przepinanie odbiorów, tymczasowe zasilania odbiorów, wykonanie przedłużaczy, itp.), Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym realizuje we własnym zakresie i na swój koszt.

Do dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy w którym będą określone terminy wykonania poszczególnych robót i serwisów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnych materiałów, dokonania zgłoszeń administracyjnych, przeprowadzenia uzgodnień, uzyskania pozwoleń i decyzji do wykonania całego zadania inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w cenie wszystkie koszty związane z rozruchem i serwisem gwarancyjnym w czasie trwania gwarancji.

W zakresie serwisów gwarancyjnych wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania przeglądów w zakresie wymaganym przez producenta agregatu prądotwórczego,

- wymiany płynów eksploatacyjnych takich jak olej silnikowy, płyn chłodniczy i przekazaniem Zamawiającemu dokumentów potwierdzających ich utylizację,

- wymiana filtrów oleju i powietrza.

Z odpadami należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. 2016 poz. 1987 z późniejszymi zmianami.

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu zainstalowany agregat w którym stan paliwa wynosi 100%.

3. Rozliczenie zadania

- Płatność nastąpi po dostawie agregatu prądotwórczego, wykonaniu prac budowlano-montażowych i uruchomieniu agregatu prądotwórczego potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT na wskazany na fakturze VAT rachunek bankowy, za termin dokonania płatności uważa się datę obciążenia rachunku zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury VAT za dostawę, prace budowlane, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego jest bezusterkowy końcowy protokół odbioru

4. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. 2016 poz. 290 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2016 poz. 1570 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. 2015 poz. 2164 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. 2016 poz. 1987 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. 2015 poz. 1554.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 2013 poz. 926 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. 2016 poz. 1966.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719.

- Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych - Dz. U. z kwietnia 2013r. poz. 492.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 z późniejszymi zmianami.

- PN-HD 60364-4-41:2009; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. - PN-EN 61140:2016-07; Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń. - PN-HD 60364-5-54:2011; Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.

- PN-IEC 60364-7-717:2004 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Zespoły ruchome lub przewoźne.

- PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze.

- PN-EN 88528-11 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi. Część 11: Wirujące bezprzerwowe systemy zasilania - wymagania i metody badań.

- PN-EN 88528-11:2005 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane tłokowymi silnikami spalinowymi. Część 11: Układy wirujące bezprzerwowego zasilania - Wymagania i metody badań.

- PN-EN 88528-11:2007 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi. Część 11: Wirujące bezprzerwowe systemy zasilania -Wymagania i metody badań.

- PN-ISO 8528-1:1996 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne.

- PN-ISO 8528-2:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Silniki.

- PN-ISO 8528-4:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Aparatura sterująca i rozdzielcza.

- PN-ISO 8528-5:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Zespoły prądotwórcze.

- PN-ISO 8528-6:1997 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym - Metody badań.