Opis przedmiotu zamówienia

Renowacja  kanału ogólnospławnego dn 250mm  wraz ze studniami oraz przyłączami w ul. Sczanieckiej  na odcinku  od ul. Emilii Plater  do ul. 1-go Maja w Szczecinie. Preferowaną metodą przez Zamawiającego jest metoda bezwykopową. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania prac bezwykopowo, dopuszcza się punktowe naprawy metodami wykopowymi. Należy wykonać również renowację studni rewizyjnych oraz uszczelnienie wszystkich włączeń kształtkami kapeluszowymi.

- Zakres zamówienia obejmuje remont kanału ogólnospławnego betonowego                     dn. 250mm  o długości około 320 m, dn. 200mm o dł. 30mb i dn 150 o dł. ok.60 mb wraz z uszczelnieniem około 30 szt. włączeń do odgałęzień bocznych za pomocą kształtek kapeluszowych wraz z renowacją 8 szt. studni kanalizacyjnych  dn 1000 za pomocą chemii budowlanej.

- - Remont kanału dn 250 mm oraz dn 200 i dn 150 wykonać za pomocą wykładziny CIPP z włókniny filcowej lub z włókna szklanego, nasączanej żywicą epoksydową lub poliestrową   w całym obwodzie kanału o sztywności obwodowej minimum SN4.

- Remont studni kanalizacyjnych wykonać w technologii chemii budowlanej wraz                     z wymianą włazów na samopoziomujące, żeliwne D400, naprawą kinet i spoczników oraz wymianą stopni złazowych  na nowe ze stali kwasoodpornej lub powlekane. Preparaty chemii budowlanej na bazie cementu.

.

Uwaga:

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi projekt rozwiązania technologicznego na wykonanie renowacji i ewentualnych napraw wykopowych przedmiotowej kanalizacji (do uzgodnienia z Zamawiającym) uwzględniając poniższe wymagania:

- zapewnienie odbioru ścieków z kanału i z przyległych posesji, w razie konieczności przetłaczanie ścieków na odcinku modernizowanego odcinka kanału ogólnospławnego,

- zajęcie terenu w obrębie studni montażowej przez którą odbywać się będzie instalacja rękawów,

- hydrodynamiczne czyszczenie kanałów i studni przy zastosowaniu wozu ciśnieniowego niezbędnego przy usunięciu zanieczyszczeń z ich wywozem na wysypisko komunalne,

- frezowanie „ostrych” krawędzi i przeszkód w kanałach,

- wykonanie inspekcji TV stanu technicznego istniejącego kolektora po czyszczeniu, a przed jego renowacją,

- wprowadzanie do wyczyszczonych odcinków kolektora rękawa o odpowiedniej średnicy z włókniny, nasączonego żywicą i utwardzonego metodą termiczną,

- utwardzenie rękawów

- odtworzenie wlotów odgałęzień bocznych do kolektora (zinwentaryzowanych jako czynne za pomocą) robota frezującego

- przyłącza włączone do kanału, po renowacji kanału, należy uszczelnić za pomocą kształtek „kapeluszowych ” odpowiedniej klasy w zależności od rodzaju włączonego przyłącza (klasy B  - długość min 40 cm i co najmniej 15 cm poza pierwsze połączenie w istniejącej rurze odgałęzienia                 lub C+).

- wykonanie powykonawczej inspekcji CCTV,

-   renowacja studni  preparatami chemii budowlanej warstwa szczepna  na bazie cementu                     siarczanoodpornego

- zamknięcie wycieków dynamicznych wody gruntowej poprzez nałożenie cementów szybkowiążących, wodoodpornych

- wykonanie reprofilację dużych wżerów i ubytków w ścianach studni, spocznikach i kinetach

- naprawie nieszczelności przy  włączeniach przykanalików, wpustu deszczowego i włączeń bocznych, naprawie nieszczelności na połączeniach kręgów,

- zabezpieczeniu wewnętrznych ścian studni - naniesienie ochronnej powłoki wewnętrznej,

- wymianę stopni włazowych,

- badania, próby i raporty po wykonanej renowacji,

- odtworzenie nawierzchni dróg, chodników w pasie robót,

- uporządkowanie terenu.

Minimalne wymagania dla rur utwardzanych na placu budowy:

- sztywność obwodowa nie mniejsza niż 4 kN/m2 Założona sztywność obwodowa musi być potwierdzona po wykonaniu prac (utwardzeniu) przez odpowiednią placówkę badawczą,

- rękaw utwardzony powinien być odporny na ścieranie,

- rękaw utwardzony musi mieć odporność chemiczną w zakresie pH 4-9, na temperaturę do 600C

- odporność na płukanie eksploatacyjne nie niższe niż 120 bar.

Średnica przewodu po renowacji nie może być zmniejszone o więcej niż 8 % w stosunku do pierwotnego przekroju.

Rękaw należy przygotować w fabryce dla konkretnego odcinka kanału (pomiędzy sąsiednimi studniami), na odpowiednią średnicę, grubość i długość. Czas od wyprodukowania rękawa do jego wprowadzenia do kanału i rozpoczęcia utwardzania nie może być dłuższy niż wynika to z cech zastosowanych materiałów i technologii jego wykonania. Wykonawca odpowiada za taką organizację robót (w tym transportu, załadunku i innych czynności pomocniczych), aby zapewnić spełnienie tego warunku. Wykonawca odpowiada za spełnienie wszystkich warunków zapewniających należyte wykonanie prac.

Wszystkie roboty związane z  renowacją kanału i montażem kształtek kapeluszowych należy wykonać zgodnie z normą PN –EN  ISO 11296-4 – 2011

Materiały do renowacji studni kanalizacyjnych

Materiały użyte do naprawy konstrukcji studni w technologii chemii budowlanej powinny spełniać jednocześnie wszystkie następujące parametry:

- wymagania normy PN-EN 206-1 w klasie ekspozycji XA2 do XA3,

- przyczepność do powierzchni betonowych oraz cegły w systemach kanalizacyjnych 
>1,5 MPa /wg PN EN 1542:2000,

- odporność na działanie substancji chemicznych określona zmianą: wyglądu, wytrzymałości na odrywanie po 28 dniach kąpieli w kwasie pH 3,5 spadek wytrzymałości na odrywanie do 20%,

- odporność na roztwór wodny o stężeniu jonów SO-24 6000 mg/l - bez zmian wg. PN EN 13529:2005,

- wytrzymałość na odrywanie po 20 cyklach zamarzania na podłożu betonowym powyżej 
2 MPa,

- przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem - brak przecieku przy ciśnieniu 0,3 MPa przez 72 godziny,

- odporność na wysalanie,

- odporność na pH 3,5 do 10,

- grubość nanoszonej warstwy od 6 do 50 mm,

- frakcja uziarnienia do 2 mm,

- stosunek wody do cementu w/c<0,45,

- klasa > C35/45.

Przed rozpoczęciem prac związanych z reprofilacją studni kanalizacyjnych należy wyczyścić dokładnie metodą hydrodynamiczną ściany studni. Do czyszczenia należy używać wody pod wysokim ciśnieniem (ciśnienie robocze urządzenia > 300 bar).

Uszczelnienie ścian i włączeń do studni

W celu uszczelnienia ścian studni bądź włączeń należy usunąć skorodowany, osłabiony materiał w miejscu wypływu wody (minimalna głębokość 2cm), aż do „zdrowego” materiału. W miejsce wycieku należy wcisnąć przygotowaną zaprawę w zagłębienie i dociskać przez około 1-2 min – aż do związania. Przy wyciekach liniowych poziomych uszczelnienie wykonywać na przemian od lewej i prawej strony do środka. Przy wyciekach liniowych pionowych uszczelnienie wykonywać od góry w dół.

Wystające, skorodowane elementy zbrojenia należy dokładnie oczyścić zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-4 (stopień czystości SA 2 1/2) i zabezpieczyć mineralną powłoka antykorozyjną zgodnie z wytycznymi ZTV-ING oraz klasami obciążeń M2/M3 zgodny z wymogiem 11 pkt. 11.1 PN-EN 1504-7 do ochrony stali zbrojeniowej, zapewniającą ochronę przed korozją oraz ochronę przed związkami alkalicznymi zawartymi w betonie.

Renowacja studni

Nadmiar wody pozostały po czyszczeniu należy usunąć np. sprężonym powietrzem pozostawiając powierzchnię wilgotną. Następnie na powierzchnię betonu należy nałożyć warstwę szczepną (nie jest ona wymagana w przypadku stosowania chemii budowlanej, której producent przewidział nakładanie bezpośrednio na oczyszczony beton).

Kolejnym etapem jest natrysk zaprawy do uzyskania grubości warstwy w granicach 6 – 50 mm, przy czym grubość do 50 mm można zastosować w przypadku silnej korozji ścian studni.

Po zakończeniu prac renowacyjnych należy przeprowadzić badania wykonanych powłok zgodnie z PN-EN 1542.

Wymiana włazów

Należy wymienić włazy w ilości  8 szt w ul. Szczanieckiej  Istniejące studnie są wykonane z betonu o średnicy dn1000-1200. Istniejące włazy po demontażu przekazać Zamawiającemu. Nowe włazy muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego, klasy D400, w jezdni samopoziomujące („pływające”) w chodniku żeliwne z wypełnieniem betonowym.  Nawierzchnię wokół włazu należy odtworzyć zgodnie z zarządzeniem 40/2014 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. Odbioru nawierzchni po robotach winien dokonać przedstawiciel Zarządcy Drogi. Wszystkie studnie podlegające renowacji muszą mieć wymienione płyty nastudzienne.

Włazy okrągłe betonowe należy zamontować na studniach w chodnikach, zieleńcach..

Wytyczne dla dokumentacji odbiorowej powykonawczej

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji odbiorowej Zamawiającemu – inspektorowi nadzoru z chwilą zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Dokumentacja powinna być : spięta, odpowiednio posegregowana.

3. Każda strona dokumentacji odbiorowej powinna posiadać stempel poświadczający, że jest  to dokumentacja powykonawcza oraz być podpisana przez kierownika budowy.

4. Wszystkie elementy dokumentacji powykonawczej powinny być zeskanowane i przekazane w formie elektronicznej Inwestorowi w 2 egz.

5. Akceptacji zmian ze strony inwestora dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. W skład przekazywanej dokumentacji odbiorowej wchodzą:

Rozdział I: Dokumenty Budowy

  - Protokół przekazania placu budowy

  - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i uporządkowania terenu

  - Uprawnienia kierownika budowy

Rozdział II: Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

  - Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlano-wykonawczego z naniesionymi (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy

  - Mapa geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej złożona w MODGiK w skali 1:500

  - Szkice powykonawcze z wydrukowanymi współrzędnymi na odwrocie

  - Oświadczenie geodety o zakresie wykonanych robót potwierdzone przez inspektora

  - Do dokumentacji geodezyjnej powykonawczej powinny być dołączone:

a) ogólne zestawienia długości inwentaryzowanej sieci,

b) zestawienia przyłączy

Rozdział III: Zastosowane Materiały i Urządzenia

- Wykaz certyfikatów, deklaracji i aprobat

Rozdział IV: Sprawozdania i potwierdzenia

- Sprawozdania z badania stopnia zagęszczenia gruntu

- Oświadczenie potwierdzające oddanie do zagospodarowania lub/i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych

- Dokumenty potwierdzające przekazanie Zamawiającemu zdemontowanej armatury, urządzeń wraz z wykazem tych urządzeń

- Potwierdzenie zapłaty za zużycie wody z tytuły płukania sieci (w przypadku płukania sieci kanalizacyjnej starej i po remoncie)

Rozdział V: Protokoły odbiorów, prób i sprawdzeń

1. Protokół z przeglądu i odbioru końcowego studni kanalizacyjnych

Dla renowacji metodą „utwardzanego rękawa” dodatkowo należy dostarczyć:

2. dokument potwierdzający rodzaj zastosowanego rękawa zawierający następujące informacje:

-	nazwę producenta,

-	rodzaj zastosowanego włókna,

-	rodzaj powłoki wewnętrznej,

-	średnicę zewnętrzną rękawa,

-	grubość ścianki rękawa po utwardzeniu,

-	barwę rękawa,

-	numer seryjny produkcji,

-	opis sposobu oznakowania i podziału na odcinki o długości 1 m,

-	datę produkcji rękawa,

3. dokument potwierdzający rodzaj zastosowanej żywicy zawierający następujące informacje:

-	nazwę i rodzaj zastosowanej żywicy i utwardzacza,

-	nazwę producenta żywicy,

-	numer partii żywicy,

-	datę produkcji żywicy,

4. protokoły utwardzania linera określający czas osiągnięcia i wartości kluczowych parametrów technologicznych, czas trwania podstawowych faz procesu itp.,

5. wyniki aktualnych badań laboratoryjnych sztywności obwodowej zastosowanego rękawa (dokument powinien zawierać dokładne dane identyfikacyjne rękawa i żywicy),

6. wyniki badań modułu sprężystości i wytrzymałości na zginanie materiału

Rozdział VI: Oświadczenia właścicieli działek

  - Wykaz właścicieli działek

  - Oświadczenia właścicieli działek informujące  o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego

  - Protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców (Zarząd dróg, Urząd Gminy itp.)

Minimalny zakres badań przeprowadzanych przez Wykonawcę lub na jego zlecenie jest następujący:

1. Badanie wizualne oczyszczenia kanału i przygotowania do renowacji – Inspekcja telewizyjna

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej całości sieci kanalizacyjnej po zakończeniu renowacji, w stanie zakrytym. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zapis video i raporty z przeprowadzonych inspekcji. Przed dokonaniem przeglądu kamerą TV sieć musi być wyczyszczona hydrodynamicznie na koszt Wykonawcy.

W przypadku renowacji metodą „utwardzanego rękawa”, utwardzony rękaw powinien być gładki i powinien dokładnie przylegać do naprawianego przewodu. Dopuszcza się niewielkie sfalowania nie przekraczające wartości określonych w obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych (wartość deformacji q przyjęta w obliczeniach). W przypadku stwierdzenia większych deformacji konieczna jest weryfikacja założeń obliczeniowych i ponowne sprawdzające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe linera.

2. Badanie wykonania renowacji sieci technologią bezwykopową zgodnie z instrukcją producenta technologii i odpowiednią Aprobatą Techniczną dla renowacji metodą „rękawa utwardzanego”:

-	badanie modułu sprężystości przy zginaniu wg (PN-EN ISO 178) na min. jednej próbki z każdego odcinka roboczego (od studni do studni),

-	badanie wytrzymałości na zginanie (PN-EN ISO 178) na min. jednej próbki z każdego odcinka roboczego (od studni do studni).

Pobieranie próbek dla ww. badań: po zakończeniu prac na danym odcinku i zakończeniu procesu utwardzania rękawa; próbki o rozmiarach zgodnych z wymaganiami PN-EN ISO 178 powinny być pobrane równolegle do osi rękawa.

-	badanie laboratoryjne sztywności obwodowej zgodnie z normami PN-EN 1228 i PN-EN ISO 11296-4 na jednej próbce z każdego odcinka roboczego (od studni do studni). Próbki w postaci odcinków utwardzonego rękawa o długości 300 mm, należy pobierać w pobliżu końcowej studzienki (dalszej w stosunku do miejsca w którym rozpoczęto wprowadzanie linera)

Powyższe badania powinny zostać wykonane w jednostkach badawczych dokumentujących się uprawnieniami do prowadzenia statyczno-wytrzymałościowych analiz budowli infrastruktury podziemnej miast. Wyniki badań należy porównać z założeniami przyjętymi przez Wykonawcę w obliczeniach statyczno – wytrzymałościowych

3. Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca winien zapewnić mu wszelką potrzebną do tego pomoc.

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy - lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Zamawiającego zgodnie z umową i SWZ. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

4. Atesty jakości materiałów.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda dostarczona partia winna posiadać atest.

Materiały będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z Wymaganiami Zamawiającego lub obowiązującymi normami, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

5. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6 Próby szczelności

Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610.