OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- Elektrownia Wodna Niedzica

  - Informacje ogólne

Elektrownia Wodna Niedzica jest elektrownią przepływową, szczytowo-pompową oddaną do eksploatacji w 1997 r. Remonty, modernizacje, przeglądy oraz prace konserwacyjne przeprowadzane są w elektrowni na bieżąco. Stan techniczny urządzeń i instalacji ocenia się jako dobry i bardzo dobry.

Wartości mocowe:

moc znamionowa bloków SN: 2 x 53 MVA;

czynna moc znamionowa w kierunku generatorowym: 46,375 MW;

czynna moc znamionowa w kierunku pompowym: 44,5 MW dla spadu 40,6m;

znamionowy współczynnik mocy: cosφn = 0,875;

potrzeby ogólne elektrowni (moc transformatora): 1 000 kVA , GPZ Niedzica;

punkt przyłączenia mocy do sieci elektroenergetycznej: zaciski odłączników liniowych w polach nr 4 i 6 rozdz. 110 kV GPZ Niedzica.

  - Parametry techniczne

Tablica 1

Dane techniczne elektrowni

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Przełyk instalowany turbin | m3/s | 2 x 130 |
| Wydatek turbin przy pracy pompowej | m3/s | 2 x 114 |
| Moc turbozespołów osiągana przy pracy turbinowej: |  |  |
| - nominalna przy spadzie 42,2-48,9 m | MW | 2 x 46,375 |
| - minimalna przy spadzie 20,9 m | MW | 2 x 12,500 |
| Moc pobierana przy pracy pompowej: |  |  |
| - maksymalna przy wysokości podnoszenia 40,6 m | MW | 2 x 44,500 |
| - minimalna przy wysokości podnoszenia 22,3 m | MW | 2 x 31,200 |
| Średnica wirnika turbiny | mm | 4 300 |

Ciąg dalszy tablicy 1

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Prędkość obrotowa synchroniczna | Obr/min | 166,7 |
| Spad maksymalny | m | 50 |
| Wysokość ssania | m | 13,5 |
| Moc prądnic - silników | MW | 2 x 46,375 |
| Napięcie generatorowe | kV | 15,75 |
| cos φ | - | 0,875 |
| Transformatory blokowe 15/110 kV | MVA | 2 x 63 |

Tablica 2

Dane techniczne sztolni

| Parametr | Wartość [m] |
| --- | --- |
| Długość sztolni lewej | 203 |
| Długość sztolni prawej | 225 |
| Średnica sztolni w obudowie żelbetowej | 7 |
| Średnica odgałęzienia energetycznego | 6,00-5,65 |
| Średnica odgałęzienia spustowego | 6,3 |

Tablica 3

Dane techniczne urządzeń upustowych

| Parametr | Wartość [m3/s] |
| --- | --- |
| Jaz trójprzęsłowy przelewu stokowego | 1 550 |
| Dwa upusty denne | 360 |
| Dwie turbiny | 250 |
| Zapora główna łącznie | 2 160 |

Tablica 4

Dane techniczne zapory głównej Niedzica

| Wymiary | Wartość [m] |
| --- | --- |
| Długość zapory | 404 |
| Wysokość zapory | 59 |
| Szerokość podstawy | 265 |
| Szerokość korony | 7 |

Tablica 5

Parametry zbiornika Czorsztyn-Niedzica

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Pojemność zbiornika | mln m3 | 234 |
| Stała rezerwa powodziowa | mln m3 | 64 |
| Powierzchnia zbiornika | ha | 1 120 |
| Długość zbiornika | km | 10 |
| Powierzchnia zlewni | km2 | 1 147 |

Zapory boczne:

zapora Frydman: zapora ziemna o dł. 2,5 km oraz wysokości maksymalnej 16 m,

zapora Dębno: zapora ziemna o dł. 2,5 km oraz wysokości maksymalnej 7 m.

Obie zapory boczne uszczelnione fartuchem glinianym i ekranem z płyt żelbetowych.