Rzeszów, dnia 23.04.2021 r.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W RZESZOWIE

35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30

L. dz. SZ - 298/2021

# Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości powyżej 5 350 000,00 euro, pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Rzeszowie przy ul. Błogosławionej Karoliny”, nr postępowania: ZP/1/2021.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania dotyczące treści  Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej: SWZ.

Pytanie nr 81:

Czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres zamówienia tj. stoły krzesła, zabudowy meblowe itp.? Jeżeli tak, to prosimy o załączenie wykazu wyposażenia wchodzącego w zakres zamówienia.

Wyjaśnienia do pytania nr 81:

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia, za wyjątkiem wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych i zabudów meblowych w pomieszczeniach socjalnych.

Pytanie nr 82 :

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszt pielęgnacji zieleni? Jeżeli tak, to przez jaki okres czasu?

Wyjaśnienia do pytania nr 82 :

Tak, należy uwzględnić koszt pielęgnacji zieleni, z wyjątkiem koszenia trawy, w okresie obowiązywania gwarancji.

Pytanie nr 83:

Wg SWZ aby spełnić warunki udziału należy dysponować m.in. co najmniej 1 osobą, która będzie instalować i programować oferowany system kontroli dostępu – osoba/osoby te muszą posiadać dokumenty potwierdzające odbycie kursu/szkolenia w zakresie instalowania i programowania oferowanego systemu kontroli dostępu wystawione przez Producenta tego systemu. W związku z tym prosimy o podanie Producenta zaprojektowanego systemu kontroli dostępu aby było możliwe złożenie oferty zgodnej z projektem i aby ww osoba posiadała potwierdzenie od właściwego Producenta systemu.

Wyjaśnienia do pytania nr 83:

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnego systemu kontroli dostępu. System, jaki zaoferuje Wykonawca, musi spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. W większości obiektów garnizonu podkarpackiego funkcjonuje system kontroli dostępu firmy ROGER.

Zamawiający rezygnuje z wymogu dysponowania przez Wykonawcę, na etapie składania ofert, osobą, która będzie instalować i programować oferowany system kontroli dostępu. Zamawiający zmienił odpowiednio treść SWZ w tym zakresie.

Wykonawca, na etapie realizacji umowy, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba która będzie instalować i programować oferowany system kontroli dostępu, odbyła kurs/szkolenie w zakresie instalowania i programowania oferowanego systemu kontroli dostępu, wystawione przez Producenta tego systemu.

Pytanie nr 84:

Wg SWZ aby spełnić warunki udziału należy dysponować m.in. co najmniej 1 osobą, która będzie instalować i programować oferowany system monitoringu wizyjnego (CCTV) – osoba/osoby te muszą posiadać dokumenty potwierdzające odbycie kursu/szkolenia w zakresie instalowania i programowania oferowanego systemu monitoringu wizyjnego wystawione przez Producenta tego systemu. W związku z tym prosimy o podanie Producenta zaprojektowanego system monitoringu wizyjnego (CCTV) aby było możliwe złożenie oferty zgodnej z projektem i aby ww osoba posiadała potwierdzenie od właściwego Producenta systemu.

Wyjaśnienia do pytania nr 84:

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnego systemu monitoringu wizyjnego (CCTV). System, jaki zaoferuje Wykonawca, musi spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. W większości obiektów garnizonu podkarpackiego funkcjonują systemy monitoringu wizyjnego firm HIKVISION, DAHUA.

Zamawiający rezygnuje z wymogu dysponowania przez Wykonawcę, na etapie składania ofert, osobą, która będzie instalować i programować oferowany system monitoringu wizyjnego. Zamawiający zmienił odpowiednio treść SWZ w tym zakresie.

Wykonawca, na etapie realizacji umowy, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba która będzie instalować i programować oferowany system monitoringu wizyjnego, odbyła kurs/szkolenie w zakresie instalowania i programowania oferowanego systemu monitoringu wizyjnego, wystawione przez Producenta tego systemu.

Pytanie nr 85 :

Wg SWZ aby spełnić warunki udziału należy dysponować m.in. co najmniej 1 osobą, która będzie instalować system sieci strukturalnej – osoba /osoby te muszą posiadać imienne certyfikaty instalatora oferowanego systemu wydane przez Producenta tego systemu, umożliwiające uzyskanie 25-letniej gwarancji systemowej. (Sieć strukturalna musi zostać objęta jednolitą, spójną 25 – letnią gwarancją systemową Producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez Producenta bezpośrednio klientowi końcowemu - Użytkownikowi. Gwarancja systemowa 25 – letnia ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Inwestorowi przez Producenta okablowania strukturalnego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez instalatorów posiadających certyfikaty uprawniające do udzielenia takiej gwarancji przez Producenta systemu.) W związku z tym prosimy o podanie Producenta zaprojektowanego systemu sieci strukturalnej aby było możliwe złożenie oferty zgodnej z projektem i aby ww osoba posiadała potwierdzenie od właściwego Producenta systemu.

Wyjaśnienia do pytania nr 85:

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy konkretnego systemu sieci strukturalnej. System, jaki zaoferuje Wykonawca, musi spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. Osoba, która będzie instalować system musi posiadać imienny certyfikat instalatora oferowanego systemu wydany przez Producenta tego systemu, umożliwiający uzyskanie 25-letniej gwarancji systemowej.  (Sieć strukturalna musi zostać objęta jednolitą, spójną 25 – letnią gwarancją systemową Producenta, obejmującą całą część transmisyjną wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi. Gwarancja ma być udzielona przez Producenta bezpośrednio klientowi końcowemu - Użytkownikowi. Gwarancja systemowa 25 – letnia ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Inwestorowi przez Producenta okablowania strukturalnego. W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji cały system musi być zainstalowany przez instalatorów posiadających certyfikaty uprawniające do udzielenia takiej gwarancji przez Producenta systemu.)

Zamawiający rezygnuje z wymogu dysponowania przez Wykonawcę, na etapie składania ofert, osobą, która będzie instalować oferowany system sieci strukturalnej. Zamawiający zmienił odpowiednio treść SWZ w tym zakresie.

Wykonawca, na etapie realizacji umowy, przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoba która będzie instalować oferowany system sieci strukturalnej, posiada imienny certyfikat instalatora oferowanego systemu wydany przez Producenta tego systemu, umożliwiający uzyskanie 25-letniej gwarancji systemowej.

Pytanie nr 86:

Prosimy o wyjaśnienie czy inwestycja podlegająca zamówieniu jest etapowana? Jeżeli nie, to prosimy o wyjaśnienie etapowania wskazanego na projekcie PZT oraz projekcie branży drogowej jak również w załączonych przedmiarach branży drogowej?

Wyjaśnienia do pytania nr 86:

Inwestycja nie podlega etapowaniu. Etapowanie opisane w branży drogowej wynika ze zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w trakcie projektowania.

Pytanie nr 87:

Czy w zakres oferty wchodzi jakiekolwiek wyposażenie budynku: meble, lady, regały przesuwne, wyposażenie wc, kosze na śmieci, zabudowy pomieszczeń socjalnych z wyposażeniem (rys BA-AW-14), itp. – brak w przedmiarach tego zakresu. Jeżeli jakieś w/w wyposażenie wchodzi w zakres oferty to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie ilościowe z podaniem parametrów technicznych poszczególnych elementów wyposażenia.

Wyjaśnienia do pytania nr 87:

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia, za wyjątkiem wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych i zabudów meblowych w pomieszczeniach socjalnych.

Pytanie nr 88:

Jak ma wyglądać na elewacji logo „POLICJA”? Zgodnie z rysunkami Elewacji nr BA-19 i BA-20 oraz BA-37 oraz rysunku Logo „POLICJA” ma być w kolorze jasnoszarym. Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA logo Policji może być tylko w kolorach granatowym RAL 5003 lub wyjątkowo czarnym RAL 9005 a jedynie tło do napisów w w/w kolorach może być w kolorze szarym RAL 7035, ponadto elementem logo jest tzw „gwiazda” której nie ma na rysunkach elewacji . Prosimy o udostępnienie rysunku wymiarowego właściwego kolorystycznie logo wraz z „gwiazdą” jaki należy wykonać na Elewacji.

Wyjaśnienia do pytania nr 88:

Należy wykonać logo (gwiazda + napis Policja) wg schematu logo stanowiącego załącznik do opisu zamówienia – wysokość litery 50cm, pozostałe wymiary wynikają z wytycznych Policji. Szczegóły odnośnie budowy liter i gwiazdy  podano w opisie przedmiotu zamówienia oraz na rys. BA-37.

Decyzja odnośnie kolorystyki frontu logo (gwiazdy i napisu) zostanie podjęta na etapie realizacji robót – kolor nie ma wpływu na wycenę logo.

Szczegółowe wymiary dotyczące położenia logo z gwiazdą na elewacji (nie przewiduje się istotnej zmiany położenia logo a jedynie kilkunastocentymetrowe przesunięcia) zostaną podane na etapie realizacji robót – nie ma to wpływu na wycenę logo.

Pytanie nr 89:

Dot. §1 ust. 6 i 7 projektowanych postanowień umowy: wobec faktu, iż Wykonawca nie sporządza projektu budowlanego, a za jego prawidłowe wykonanie odpowiedzialny jest Projektant wybrany przez Zamawiającego, czy Zamawiający akceptuje ponoszenie przez Zamawiającego odpowiedzialności i kosztów usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w dokumentacji projektowej, tym bardziej, iż to Zamawiającemu przysługuje roszczenie do Projektanta z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, a ponadto Wykonawca nie jest odpowiedzialny za wykrywanie zamiast Inwestora wad projektu zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 marca 2000 r., sygn. akt III CKN 629/98, natomiast musi jedynie umieć czytać projekt i realizować inwestycję zgodnie z projektem oraz zasadami sztuki budowlanej?

Wyjaśnienia do pytania nr 89:

Projekt został wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zespół projektantów, którzy opracowali dokumentację techniczną złożył oświadczenie o jej kompletności, zgodnie z celem jakiemu ma służyć i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności związanych z odbiorem budynku i przekazaniem do użytkowania, Zamawiający rozważy ewentualne koszty konieczne do poniesienia w celu rozwiązania problemu. Nieścisłości i sprzeczności w dokumentacji projektowej winne zostać wyjaśnione na etapie przygotowania oferty. Wykonawca powinien skorzystać z uprawnienia przewidzianego w art. 135 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie nr 90:

Dot. §2 ust. 7 projektowanych postanowień umowy:

1) Jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym?

2) Czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności?
3) Czy Zamawiający akceptuje pokrycie udokumentowanych kosztów zmian harmonogramu robót ze względu na zwiększenia lub zmniejszenia rocznego limitu finansowego Zamawiającego?

Wyjaśnienia do pytania nr 90:

Ad. 1

Tak, o ile będzie posiadał środki finansowe.

Ad. 2

Przewiduje się finansowanie zgodnie z § 11 projektowanych postanowień umowy oraz zaakceptowanym przez obie strony harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ad. 3

Nie.

Pytanie nr 91:

Dot. §7 ust. 14 pkt 2 lit. (a) projektowanych postanowień umowy: czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta?

Wyjaśnienia do pytania nr 91:

Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą. Zamawiający nie akceptuje obniżenia ustalonego przez niezależnego eksperta.

Pytanie nr 92:

Dot. §8 ust. 4 i 5 i 6 projektowanych postanowień umowy:

1) Czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?

2) Jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?
3) Czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?
Wyjaśnienia do pytania nr 92:

Ad. 1

Zamawiający niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę o ewentualnym wstrzymaniu robót wynikającym z odgórnego ograniczenia środków finansowych.

Ad. 2

Nie.

Ad. 3

Nie.

Pytanie nr 93:

Dot. §11 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 projektowanych postanowień umowy; czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastąpienie wyrażenia: „bez wad", wyrażeniem: „bez wad istotnych", stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?

Wyjaśnienia do pytania nr 93:

Zamawiający nie wyraża zgody  na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 94:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji w wersji DWG.

Wyjaśnienia do pytania nr 94:

Zamawiający nie udostępni dokumentacji w wersji dwg.

Pytanie nr 95:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o aktualne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Warunki przyłączenia nr 18-F1/WP.00810 oraz 18-F1/WP/00811 z dnia 09-04-2018 straciły swoją ważność po upływie dwóch lat od daty doręczenia – projekt budowlany oraz projekt wykonawczy instalacji elektrycznych opiera się o przedmiotowe warunki, dlatego też konieczne jest ich odnowienie.

Wyjaśnienia do pytania nr 95:

Aktualne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie nr 96:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera planu/kierunków ewakuacji – uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoż. – prosimy o uzupełnienie.

Pytanie nr 97:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera scenariusza pożarowego – uzgodnionego z rzeczoznawcą ppoż. – prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienia do pytania nr 96 i 97:

Obowiązkiem Wykonawcy, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 33 i 34 projektowanych postanowień umowy, jest przygotowanie niezbędnych dokumentów i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Pytanie nr 98:

Dokumentacja przetargowa nie zawiera uzgodnionych z rzeczoznawcą ppoż. Projektów wykonawczych – wymaganych przy odbiorach przez PSP – prosimy o uzupełnienie.

Wyjaśnienia do pytania nr 98:

Projekt budowlany został uzgodniony według obowiązujących przepisów.

Pytanie nr 99:

W SWZ w punkcie 10.5 widnieje zapis: „dodatkowo należy wycenić zabudowy kuchenne w pokojach socjalnych (w pom. nr: 0.20, nr 0.09, nr 123, nr 1.03, nr 2.07, nr 3.24, nr 3.08) oraz wyposażenie pom. przejściowych dla zatrzymanych (2 prycze, 2 stoliki, 4 stołki). Specyfikacja zabudowy kuchennej zgodnie z dokumentacją techniczną. Wycenę zabudowy kuchennej i wyposażenia pom. dla zatrzymanych należy dopisać na końcu kosztorysu ofertowego”. W związku z tym, że do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy uproszczony, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o wyżej wskazane prace.

Wyjaśnienia do pytania nr 99:

Zabudowy kuchenne oraz wyposażenie pomieszczeń dla zatrzymanych należy wycenić zgodnie z rysunkami podanymi w dokumentacji.

Pytanie nr 100:

Rysunki pomieszczeń socjalnych przedstawiają lodówki w zabudowie. Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż lodówek? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót oraz o specyfikację lodówki.

Wyjaśnienia do pytania nr 100:

Nie należy wyceniać w ofercie dostawy i montażu lodówek.

Pytanie nr 101:

Przedmiary robót nie uwzględniają dostawy i montażu kompleksowego wyposażenia pomieszczeń:
1) szatnie męskie i damskie, szatnie dyżurnych – szafki

2) szatnia obsługi technicznej – szafki, stół i krzesła

3) podręczny magazyn uzbrojenia – szafki

4) pom. 0.30, 0.31, 0.34 – szafy aktowe przesuwne

5) pom. biurowe, sekretariaty, gabinety, pom. kierowników - szafy, biurka, stoły, krzesła, komputery i monitory

6) recepcja – lady, krzesła

7) poczekalnia – krzesła

8) pomieszczenia socjalne – stoliki i krzesła

9) sala narad – stoły i krzesła

10) pokój komputerowy, monitoring – szafki, biurka, krzesła

11) wyposażenie pomieszczeń poligrafii

12) pom. archiwum, kancelarii tajnej z czytelnią, pom. O.D.N. i S.N.P. – szafy, stoły, krzesła, biurka, komputer i monitor.

Prosimy o informację, czy kompleksowe wyposażenie wchodzi w zakres wyceny. Jeżeli tak. To prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót oraz o przesłanie szczegółowych specyfikacji wyposażenia (wymiary, rodzaje materiałów, kolorystyka itd.) dla każdej pozycji wyposażenia.

Wyjaśnienia do pytania nr 101:

Wskazane wyposażenie nie wchodzi w zakres zamówienia. Nie należy go wyceniać.

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia, za wyjątkiem wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych i zabudów meblowych w pomieszczeniach socjalnych.

Pytanie nr 102:

Prosimy o potwierdzenie, że oznakowanie wszystkich pomieszczeń, tablice informacyjne są poza zakresem niniejszego przetargu.

Wyjaśnienia do pytania nr 102:

Oznakowanie wszystkich pomieszczeń, tablice informacyjne są poza zakresem zamówienia.

Pytanie nr 103:

Czy w ofercie uwzględnić dostawę gaśnic, oznakowania p. poż. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót.

Wyjaśnienia do pytania nr 103:

W ofercie nie należy uwzględniać dostawy gaśnic. Oznakowanie ppoż należy uwzględnić w zakresie niezbędnym, wynikającym z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, której opracowanie jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 104:

Prosimy o informację czy do wyceny należy założyć wyposażenie sanitariatów w pojemniki na mydło, pojemniki na ręczniki, pojemniki na papier toaletowy, suszarki do rąk, kosze, lustra, szczotki do wc z pojemnikiem. Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót oraz o podanie szczegółowej specyfikacji poszczególnych elementów.

Wyjaśnienia do pytania nr 104:

W ofercie należy wycenić wyłącznie lustra, zgodnie z rysunkami w projekcie architektury.

Pytanie nr 105:

Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków technicznych z MPEC, MPWiK i PGE.

Pytanie nr 106:

Załączone do dokumentacji warunki techniczne dot. przyłączy do sieci ciepłowniczej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej straciły ważność. Prosimy o udostepnienie aktualnych warunków technicznych.

Wyjaśnienia do pytania nr 105 i 106:

Aktualne warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej wydane przez PGE stanowią załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Aktualne warunki wydane przez MPEC stanowią załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Aktualne warunki wydane przez MPWiK zostały załączone do pisma l.dz. SZ-262/2021,  opublikowanego na stronie Platformy w dniu 09.04.2021 r.  (załącznik nr 1 do pisma).

Pytanie nr 107:

Prosimy o potwierdzenie, że projekt i wykonanie przyłącza ciepłowniczego jest po stronie MPEC Rzeszów.

Wyjaśnienia do pytania nr 107:

Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej jest poza zakresem oferty. Przyłącz ciepła wykona MPEC.

Pytanie nr 108:

W STWIOR_PZT pkt 2.2: „Do budowy przyłączy wod-kan stosuje się następujące materiał: rury PE₁₀₀ SDR₁₁ na ciśnienie PN₁₀ o średnicy  Ø63×3,8mm, Ø40×2,4mm”, natomiast PW pkt.3.1. „dobrano przyłącz z rur PE100 SDR17 o śr. 63 mm łączone za pomocą ciśnieniowych kształtek zaciskowych”, pkt. 3.3.” Przyłącz wodociągowy zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 PN10 o śr. 63x3.8mm do wody, łączonych za pomocą połączeń kołnierzowych z armaturą i kształtkami żeliwnymi oraz kształtek zaciskowych”. Prosimy o informację, z jakich rur należy wykonać przyłącz wodociągowy.

Wyjaśnienia do pytania nr 108:

Przyłącz wodociągowy z rur PE100RC SDR17 PN10 śr. 63x3.8mm, połączenie w węzłach wodociągowych wg. rys. PZT-S.12.

Pytanie nr 109:

Zgodnie z opisem PW instalacji wentylacji i klimatyzacji waga jednostki wewnętrznej instalacji VRF wynosi max 11 kg

Zgodnie z częścią rysunkową waga urządzenia wynosi 12,5 kg:

Prosimy o wskazanie które parametry urządzenia są właściwe.

Wyjaśnienia do pytania nr 109:

Ciężar jednostki wewnętrznej MVA360W to 11kg.

Pytanie nr 110:

Zgodnie z opisem branży sanitarnej PB:
 „ NW-1: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pom. biurowych, socjalnych użytkowanych 16h/dobę, o wydajności nawiewu i wywiewu 8300m3/h. NW-2: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna pom. biurowych, socjalnych i komunikacyjnych użytkowanych 24h/dobę, o wydajności nawiewu 4000m3/h i wywiewu 2700m3/h. NW-3: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna zespołów szatniowo-umywalniowych o wydajności nawiewu 5000m3/h i wywiewu 3500m3/h.”

Natomiast wydajności urządzeń zgodnie z opisem PW wynoszą: 
„NW1 - Vn = 8300 m3/h, P = 350 Pa, Vw = 7000 m3/h, P = 350 Pa 
NW2 - Vn = 4160 m3/h, P = 300 Pa, Vw = 4160 m3/h, P = 300 Pa 
NW3 - Vn = 5320 m3/h, P = 300 Pa, Vw = 3145 m3/h, P = 300 Pa”
 Prosimy o wskazanie które urządzenia należy uwzględnić w wycenie.

Wyjaśnienia do pytania nr 110:

Ostateczne parametry urządzeń należy przyjmować wg. Projektów Wykonawczych.

Pytanie nr 111:

Zgodnie z PB branży sanitarnej ilość oraz wydajność układów wyciągowych jest inna niż w PW (w PB 6 układów w PW 5 układów):

Wg PW branży sanitarnej:

Dla układu W3.1 zaprojektowano wentylator dachowy typu VIVER.PS 4-355/2700S z pionowym wyrzutem powietrza o wydajności 1905m3/h i sprężu 150 Pa, wartość ciśnienia akustycznego na wlocie 54 dB (250 Hz). Wentylator montować na podstawie dachowej tłumiącej DSS 355 AL., połączenie z kanałem wentylacyjnym wykonać poprzez króciec przyłączeniowy DAF400 i złącze przeciwdrganiowe DAS400. Wyłącznik serwisowy umieści na podstawie dachowej.

Dla układu WC1 zaprojektowano wentylator dachowy typu VIVER.PS 4-315/1600S z pionowym wyrzutem powietrza o wydajności 900m3/h i sprężu 130 Pa, wartość ciśnienia akustycznego na wlocie 50dB (250 Hz). Wentylator wyposażyć w regulator tyrystorowy. Wentylator montować na podstawie dachowej tłumiącej DSS 280 AL, połączenie z kanałem wentylacyjnym wykonać poprzez króciec przyłączeniowy DAF 250 i złącze przeciwdrganiowe DAS 250. Wyłącznik serwisowy umieści na podstawie dachowej.

Dla układu WC2 zaprojektowano wentylator kanałowy wydajność 285 m3/h i sprężu 130 Pa nad sufitem podwieszanym w pom. 0.21. Dobrano wentylator typu RM 150/450 z wyłącznikiem serwisowym, regulatorem tyrystorowym i klamrami montażowymi. Wartość ciśnienia akustycznego na wlocie 50dB (250 Hz). Zasilanie wentylatora WC2 230V, Pn=49W, 0.3A.

Dla układu W3.2 zaprojektowano wentylator kanałowy dwubiegowy o wydajności 150/400m3/h i sprężu 130 Pa nad sufitem podwieszanym w pom. 0.17. Dobrano wentylator typu RM 200/800 z wyłącznikiem serwisowym, regulatorem transf. Dwustopniowym z TK i autoreset oraz klamrami montażowymi. Wartość ciśnienie akustycznego na wlocie 56 dB (250 Hz). Zasilanie wentylatora W3.2 230V, Pn=100W, 0.4A. Wentylator z minimalną wydajnością (I bieg) pracuje w sposób ciągły, załączanie i wyłączanie II biegu ręczne.

Dla układu W3.3 zaprojektowano wentylator kanałowy dwubiegowy o wydajności 150/250 m3/h i sprężu 130 Pa pod stopem pom. P.15. Dobrano wentylator typu RM 150/450 z wyłącznikiem serwisowym, regulatorem transf. Dwustopniowym z TK i autoreset oraz klamrami montażowymi. Wartość ciśnienia akustycznego na wlocie 53 dB (250 Hz). Zasilanie wentylatora W3.3 230V, Pn=48W, 0.3A. Wentylator z minimalną wydajnością (I bieg) pracuje w sposób ciągły, załączanie i wyłączanie II biegu ręcznie.

Wg Pb:

WY-1: wywiew mechaniczny z pom. magazynowych i technicznych za pomocą wentylatora dachowego o wydajności 1755m3/h z wyrzutem powietrza na dach, nawiew kompensacyjny z układu NW3. Wentylacja wywiewna do pracy ciągłej z możliwością czasowego osłabienia.

WY-2: wywiew mechaniczny z łazienek męskich za pomocą wentylatora dachowego o wydajności 370m3/h z wyrzutem powietrza na dach, nawiew kompensacyjny z układu NW2. Wentylacja wywiewna do pracy ciągłej z możliwością czasowego osłabienia.

WY-3: wywiew mechaniczny z łazienek damskich i pom. porządkowych za pomocą wentylatora dachowego o wydajności 380 m3/h z wyrzutem powietrza na dach, nawiew kompensacyjny z układu NW2. Wentylacja wywiewna do pracy ciągłej z możliwością czasowego osłabienia.

WY-4: wywiew mechaniczny z pom. suszarni (pom. nr P.15) za pomocą dwubiegowego wentylatora kanałowego o wydajności 75m3/h z wyrzutem powietrza na dach, nawiew kompensacyjny z układu NW3. Wentylator kanałowy będzie pracował ciągle na I biegu, II bieg uruchamiany i wyłączany ręcznie.

WY-5: wywiew mechaniczny z pom. suszarni (pom. nr P.06) za pomocą dwubiegowego wentylatora kanałowego o wydajności 100m3/h z wyrzutem powietrza na dach, nawiew kompensacyjny z układu NW3. Wentylator kanałowy będzie pracował ciągle na I biegu, II bieg uruchamiany i wyłączany ręcznie.

WY-6: wywiew mechaniczny z pom. WC (pom. nr 0.21) za pomocą wentylatora kanałowego o wydajności 50m3/h z wyrzutem powietrza na dach, nawiew kompensacyjny z układu NW2. Wentylacja wywiewna do pracy ciągłej z możliwością czasowego osłabienia.

Prosimy o informację zgodnie z którym projektem należy wycenić układy wentylacji wyciągowej.

Wyjaśnienia do pytania nr 111:

Ostateczne dane należy przyjmować wg. Projektów Wykonawczych.

Pytanie nr 112:

W części opisowej i rysunkowej PW instalacji wentylacji i klimatyzacji występują różnice pomiędzy sprężem wentylatorów wyciągowych w układach WC1, W3.3, WC2, W3.2. Prosimy o wskazanie, które parametry urządzeń są właściwe.

Wyjaśnienia do pytania nr 112:

Układ W3.2, W3.3, WC1, WC2: spręż 150Pa.

Pytanie nr 113:

W części opisowej i rysunkowej PW instalacji wentylacji i klimatyzacji występują różnice pomiędzy wydajnością wentylatorów wyciągowych w układach W3.3, W3.1. Prosimy o wskazanie, które parametry urządzeń są właściwe.

Wyjaśnienia do pytania nr 113:

Układ W3.3: wydajność 150/250 m3/h, układ W3.1: wydajność 1905 m3/h, spręż 180 Pa.

Pytanie nr 114:

Dotyczy zastawu hydroforowego: zgodnie z opisem PW:

Parametry techniczne zestawu pompowego:

- Dwie pionowe pompy wirowe ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości, połączone równolegle na wspólnej ramie podstawy ze stali nierdzewnej, G=3,41 dm3/s, Hp=(42,6-30)*1.1=13,86 msł.w;
- Kolektor ssawny i tłoczony 2” ze stali nierdzewnej, po stronie ssawnej zawory odcinające, po stronie tłoczonej zawory zwrotne, odcinające, manometr, dwa przetworniki ciśnienia;
- Łącznik ciśnienia jako zabezpieczenie przed sucho biegiem;

- silnik: 400V, 1.5 kW, 3.8 A;
- zestaw zabezpieczenia przed sucho biegiem;
- układ testowania pomp składających się z przepływomierza, zaworu regulacyjnego z nastawa wstępna, zaworu odcinającego, manometru z zakresem pomiarowym po 10 bar z kurkiem manometrycznym ½”, 230V, 16A, 12W, wymiary: Rp1 ½”-G1 ½”, L=1050mm. H=180mm;
- ciśnieniowe naczynie przeponowe 18l, PN16;

Wg części rysunkowej PW:

Natomiast zgodnie z PB:

Prosimy o wskazanie parametrów zestawu hydroforowego jaki należy przyjąć do wyceny.

Wyjaśnienia do pytania nr 114:

Parametry zestawu pompowego: G=2.5 dm3/s, Hp=13.8 m sł.w., 400V;

Pytanie nr 115:

Wobec niezgodności pomiędzy opisem PW branży sanitarnej:

Do odprowadzenia ścieków z umywalki w pom. P.06 (suszarnia dowodów) zaprojektowano kompaktowy agregat pompowy typu Sololift D-2 do ścieków szarych  z umywalki. Maksymalna wysokość tłoczenia 6,0 m przy wydajności 0,25l/s, zasilanie elektryczne 230V, max 280W, rurociąg tłoczony o śr. 20mm. Rurociągi tłoczone włączyć do kanalizacji sanitarnej pod stropem piwnic poprzez zawór zwrotny.

a z częścią rysunkową PW:

Prosimy o informację, o jakich parametrach urządzenie pompujące należy uwzględnić w wycenie oraz jaką średnicę rurociągu tłocznego należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienia do pytania nr 115:

Max. wysokość tłoczenia 3,0m, długość instalacji 6,0m, wydajność 0,25 l/s, średnica rurociągu tłocznego 20mm.

Pytanie nr 116:

Wobec rozbieżności pomiędzy PB, a PW węzła cieplnego: 
Zgodnie z PB:

a wg PW

Prosimy o wskazanie, które parametry węzła są właściwe.

Wyjaśnienia do pytania nr 116:

Ostateczne dane należy przyjmować wg. Projektów Wykonawczych.

Pytanie nr 117:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunek „Projekt Zagospodarowania Terenu. EZ-07”, o którym jest mowa w opisie branży elektrycznej.

Wyjaśnienia do pytania nr 117:

Rysunek „Projekt Zagospodarowania Terenu został udostępniony w dokumentacji projektowej branży elektrycznej pod numerem PZT-00 – nazwa pliku KP-II_OUDP_plansza_OZT.

Pytanie nr 118:

Prosimy o podanie parametrów masztów odgromowych oznaczonych MO-1 i MO-2?

Wyjaśnienia do pytania nr 118:

Maszty należy wykonać zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej.

Pytanie nr 119:

W nawiązaniu do odpowiedzi dotyczących wymagań dla kosztorysu ofertowego prosimy o umożliwienie wprowadzania w nim następujących modyfikacji w stosunku do przedmiarów robót:
- grupowanie (łączenie) pozycji kosztorysowych poprzez prowadzanie jednej pozycji np. „wykonanie węzła cieplnego” w zamian wielu pozycji przedmiaru. Pozycje przedmiaru, które są jego składowymi pozostałyby niewycenione z adnotacją np. „ujęto w cenie węzła poz. ….”. Prośba nasza wynika z tego, że podwykonawcy i dostawcy oferują wykonanie elementów robót kompleksowo, bez rozbijania na szczegółowe pozycje. Nie ma więc możliwości podawania ceny każdego wymienionego w przedmiarze elementu
- zmiany ilości kosztorysowych w oryginalnych pozycjach, bez konieczności tworzenia na końcu rozdziału/podrozdziału nowych pozycji bilansujących. Wiele pozycji wymaga korekty ilości, co w przypadku konieczności ich dublowania na końcu rozdziału/podrozdziału doprowadzi do znacznego zwiększenia ilości pozycji i skomplikowania kosztorysu.

- usuwania niepotrzebnych pozycji. Przy obecnych wymaganiach wprowadzonych odpowiedziami aby usunąć pozycję należy ją na końcu rozdziału/podrozdziału dopisać z tą samą ilością przedmiarową ale ze znakiem „minus” - zmianę jednostek miary.

Wyjaśnienia do pytania nr 119:

Nie wyrażamy zgody na „grupowanie” pozycji. Nie należy usuwać „zbędnych” pozycji, należy wycenić roboty w oparciu o przedmiary inwestora z ewentualną korektą. Wykonawca powinien skorzystać z uprawnienia do zadawania pytań dotyczących treści SWZ, przewidzianego w art. 135 ust. 1 ustawy Pzp.

Pytanie nr 120:

W dostępnym projekcie wykonawczym branży elektrycznej i teletechnicznej brak wytycznych dla masztów antenowych.  Proszę o potwierdzenie, że maszty stalowe kratowe (maszty antenowe –h=12m) są poza zakresem opracowania branży elektrycznej jak i teletechnicznej lub uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Wyjaśnienia do pytania nr 120

Maszty stalowe 2 szt. ujęto w projekcie konstrukcji.

Pytanie nr 121:

Proszę o potwierdzenie że urządzenie aktywne na potrzeby instalacji okablowania strukturalnego są poza zakresem dostawy i montażu branży elektrycznej.

Wyjaśnienia do pytania nr 121:

Potwierdzamy, że te urządzenia są poza zakresem oferty.

Pytanie nr 122:

W przedmiarze robót budowlanych poz. 41 wpisana jest płyta o grubości 20 cm, zaś w projekcie konstrukcyjnym znajduje się płyta o grubości 25 cm proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Wyjaśnienia do pytania nr 122:

Należy wycenić zgodnie z projektem.

Pytanie nr 123:

Proszę o potwierdzenie, że paliwo do prób, uruchomień oraz eksploatacji jest poza zakresem branży elektrycznej.

Wyjaśnienia do pytania nr 123:

W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie paliwa do prób i uruchomienia przed przekazaniem agregatu do eksploatacji oraz paliwo do prób i uruchomień wymaganych przez producenta agregatu w okresie udzielonej gwarancji.

Pytanie nr 124:

Proszę o informację czy wyposażenie meblowe pomieszczenia przejściowego, szafki szatniowe oraz zabudowy meblowe w pomieszczeniach socjalnych są objęte przedmiotem zamówienia, gdyż brak tych pozycji w przedmiarze robót.

Wyjaśnienia do pytania nr 124:

Wyposażenie meblowe nie wchodzi w zakres zamówienia, za wyjątkiem wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych i zabudów meblowych w pomieszczeniach socjalnych.

Pytanie nr 125:

W związku z odpowiedzią na pytanie 39 z dnia 09.04.2021r. prosimy o wyjaśnienie ile działek jest do scalenia? Czy to jest jedna KW- księga wieczysta dla tych działek które podlegają scaleniu?

Wyjaśnienia do pytania nr 125:

Scaleniu podlega 12 działek usytuowanych w dwóch obrębach ewidencyjnych:

- Obręb ewidencyjny: 0215, 215 PRZYBYSZÓWKA

działki nr ewid.: 1109/2, 1110/12, 1110/14, 1114/3, 117/12, 1335/31

- Obręb ewidencyjny: 0222, 222 PRZYBYSZÓWKA II

działki nr ewid. : 3362/7, 5952/5, 5952/8, 5952/9, 5952/12, 5952/22

Po scaleniu – odrębna działka dla każdego obrębu.

Jest jedna księga wieczysta dla wszystkich wymienionych działek przewidzianych do scalenia.

Pytanie nr 126:

Prosimy o informację czy przez pojęcie „wykonanie przedmiotu umowy” należy rozumieć wykonanie całości robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (§ 2 ust. 1 pkt 3) czy zakończenie realizacji przedmiotu budowy (§ 2 ust. 1 pkt 4)?

Wyjaśnienia do pytania nr 126:

W odniesieniu do kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 1 lit. a projektowanych postanowień umowy, przez „wykonanie przedmiotu umowy” należy rozumieć wykonanie całości robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego (§ 2 ust. 1 pkt 3 projektowanych postanowień umowy).

W odniesieniu do płatności za fakturę końcową przez pojęcie „wykonanie przedmiotu umowy” należy rozumieć zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 4 projektowanych postanowień umowy, zakończenie realizacji przedmiotu budowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych

i Funduszy Pomocowych

KWP w Rzeszowie

nadkom. mgr Adam Fularz