WA.271.8.2023.AM Włodawa, 25.05.2023r.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie”
w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie”

        Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca w dniu 25.05.2023 r. zwrócił się do zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1)
Wnosimy o zmianę parametru dotyczącego modułów fotowoltaicznych – „Współczynnik
temperaturowy Isc z – „~ 0,040%/C +/- 0,01” na „~ 0,048%/C +/- 0,01”. Współczynniki na
poziomie 0,40%/C nie występują nawet w topowych panelach o najwyższych sprawnościach,
stąd też wnosimy o zmianę danego parametru.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę modułów fotowoltaicznych – „Współczynnik temperaturowy Isc „~ 0,048%/C +/- 0,01”.

Pytanie 2)
Z racji na inwestycję, która znajduje się w strefie konserwatorskiej prócz uzyskania
pozwolenia na wykonanie instalacji ze strony konserwatora zabytków, należy również zgłosić
taką budowę do konkretnego urzędu. Urząd ma 21 dni na akceptację takiego zgłoszenia
budowy, a gdyby stwierdzono, że zagraża ona w jakikolwiek sposób życiu lub zdrowiu – może
być wymagane pełne uzyskanie pozwolenia na budowę mimo instalacji poniżej 50 kWp.
Proszę o potwierdzenie, że w wypadku przedłużających się kwestii uzyskania pozwoleń czy
akceptacji zgłoszenia – termin wykonania zostanie przedłużony. Proszę również o informację
czy w ofercie należy założyć dodatkową kwotę w przypadku konieczności uzyskania
pozwolenia na budowę czy taka umowa będzie później aneksowana na tą potrzebę.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia z uwagi na to, iż dokonano przedmiotowego zgłoszenia budowy. Na potwierdzenie powyższego załączamy zaświadczenie organu architektoniczno- budowlanego o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych. Kwota podana w ofercie jest kwotą ryczałtową i ostateczną Zamawiający nie przewiduje dodatkowych kosztów.

(-) Z up. Burmistrza
Wiesław Holaczuk
Zastępca Burmistrza