WARUNKI OCHRONY P.POŻ Projekt zagospodarowania działki lub terenu

1. Parametry budynku

Inwestycja polega na  budynku  10 oddziałowego przedszkola integracyjnego w ramach budowy zespołu budynków oświaty. Planowany obiekt stanowi 1 etap inwestycji.

Obiekt wybudowany będzie w miejscowości Szamotuły, przy ulicy Lipowej/ Felińskiego, gmina Szamotuły na działce o numerze ewidencyjnym 3271/3

Projektowany obiekt jest budynkiem:

    - jednokondygnacyjnym

    - niepodpiwniczonym

    - oparty na rzucie zbliżonym do wielokąta

    - kryty dachem jednospadowym płaskim o kącie nachylenia połaci 1 o

Budynek klasyfikuje się jako budynek niski.

Zestawienie parametrów powierzchniowo – kubaturowych  budynku

|  | Powierzchnia zabudowy | 1870,80 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokość budynku | 7,40 | m |
|  | Liczba kondygnacji nadziemnych | 1 |  |
|  | Liczba kondygnacji podziemnych | 0 |  |

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynki klasyfikuje się jako budynek niski.

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II . W budynku przewidziano maksymalnie  do 275 osób. Klasa odporności D.

- Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne i dachy

- Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrożenia ludzi w grupie budynków niskich

- wymagana klasa „D” odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o↔i) (w pasie międzykondygnacyjnym 0,8m) | (-) | (-) |

R - nośność ogniowa w minutach,

E - szczelność ogniowa w minutach,

I - izolacyjność ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia się wymagań.

UWAGA:

Z uwagi na powierzchnie dachu ponad 1000 m 2  zastosowano pokrycie  NRO. Elementy budynku projektować jako NRO.

- Występowanie zagrożenia wybuchem, w tym informacja dotycząca pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz stref zagrożenia wybuchem 
w przestrzeni zewnętrznej

W projektowanym budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem. Zapewniono połączenie drogi pożarowej z wyjściem z budynku utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5m i długości nie większej niż 30 m.

- Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od sąsiadujących obiektów budowlanych, działek lub terenów oraz parametry wpływające na odległości dopuszczalne

Budynek usytuowany w odległości:

- minimum 155,00 m od strony północnej – działka drogowa

- minimum   52,70 m od strony wschodniej - działka drogowa

- minimum   16,00 m strony południowej –  działka drogowa

- minimum   38,24 m od strony zachodniej – działka nie zabudowana/ działka zabudowana

- Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczych, w tym:

- drogi pożarowe oraz dojścia dla ekip ratowniczych:

Droga pożarowa

Projektowana na terenie działki inwestora szerokości min. 4,0 m w odległości min. 5 m od ściany budynków.

Łuki zewnętrzne o promieniu 11m.

- zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymagania ilość wody do celów przeciwpożarowch:

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi – 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantu w odległości od 5 do 75 m od budynku. Zapewnia się wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących  hydrantów zewnętrznych. Usytuowanie pokazano na planie zagospodarowania działki – na istniejącej sieci   Ø 100 zapewnia wydajność 10 dm3/s i ciśnienie 0,2 MPa.

- urządzenia i inne rozwiązania w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowanie źródeł wody do celów przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych:

nie dotyczy

- Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu

Nie dotyczy.

|  | OPRACOWAŁ: |
| --- | --- |

WARUNKI OCHRONY P.POŻ Projekt architektoniczno-budowlany

1. Parametry budynku

Inwestycja polega na  budynku  10 oddziałowego przedszkola integracyjnego w ramach budowy zespołu budynków oświaty. Planowany obiekt stanowi 1 etap inwestycji.

Obiekt wybudowany będzie w miejscowości Szamotuły, przy ulicy Lipowej/ Felińskiego, gmina Szamotuły na działce o numerze ewidencyjnym 3271/3

Projektowany obiekt jest budynkiem:

    - jednokondygnacyjnym

    - niepodpiwniczonym

    - oparty na rzucie zbliżonym do wielokąta

    - kryty dachem jednospadowym płaskim o kącie nachylenia połaci 1 o

Budynek klasyfikuje się jako budynek niski.

Zestawienie parametrów powierzchniowo – kubaturowych  budynku

|  | Powierzchnia wewnętrzna | 1591,60 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kubatura budynku | 8871,64 | m3 |
|  | Wysokość budynku | 7,40 | m |
|  | Liczba kondygnacji nadziemnych | 1 |  |
|  | Liczba kondygnacji podziemnych | 0 |  |

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów  przyjętych do celów projektowych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2.11 rozporządzenie

MSWiA (3).

Najpowszechniej występujące stałe materiały palne:

- drewno (meble) – temperatura zapalenia ok. 300ºC,

- ciepło spalania 18 MJ/kg.

- tkaniny (wyposażenie wnętrz) – temperatura zapalenia 300 – 400ºC,

- ciepło spalania 19 MJ/kg.

- papier i tektura – temperatura zapalenia ok. 300ºC,

- ciepło spalania 16 MJ/kg,

- tworzywa sztuczne – temperatura zapalenia ok. 300  - 450ºC,

- ciepło spalania 23 - 42 MJ/kg.

3. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynki klasyfikuje się jako budynek niski.

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II . W budynku przewidziano maksymalnie  do 275 osób. Klasa odporności D.

4.Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
  i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II .

W budynku występują pomieszczenia których drzwi muszą otwierać się na zewnątrz – sale przedszkolne, szatnia.

Liczba osób w budynku :

- na kondygnacji parteru w budynku przewidziano do 275 osób

Łączna liczba osób w budynku – maksymalnie  275 osób,

5. Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek posiada trzy strefy pożarowego:

- ZL o powierzchni 1571,00 m2. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL w budynkach niskich dla stref pożarowych ZL II wynoszą 5000 m2.

- PM – pomieszczenie 1.34 i i 1.35  o  powierzchni 11,40 m2

- PM – węzeł cieplny pomieszczenie 1.33 o  powierzchni 9,20 m2

6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z   warunkami przyjętymi do jej określenia

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL - gęstości obciążenia ogniowego nie liczymy.

Pomieszczenie węzła cieplnego PM – gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

- Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrożenia ludzi w grupie budynków niskich jednokondygnacyjnych. Wymagana klasa „D” odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | EI 30 (o↔i) (w pasie międzykondygnacyjnym 0,8m) | (-) | (-) |

R - nośność ogniowa w minutach,

E - szczelność ogniowa w minutach,

I - izolacyjność ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia się wymagań.

UWAGA:

- Z uwagi na powierzchnie dachu ponad 1000 m 2  zastosowano pokrycie  NRO

- elementy budynku NRO

- Korytarze o długości przekraczającej 50 m, podzielone na odcinki poniżej 50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi – przegrody do dachu.

- Drogie ewakuacyjne obudowy EI15

- Ściany oddzielenie p.poż. REI 60 nie palne

- Zewnętrzy pas pionowy na granicy stref RI60 o szerokości 2m

- Ściana pomieszczenia 1.36 REI60, nie palna, drzwi EI30 (dla drzwi usytuowanych pod kątem mniejszym niż 120o)

Elementy wykończenia wnętrz

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz – co najmniej trudno zapalne.

8. Występowanie materiałów wybuchowych oraz zagrożenia wybuchem, w tym pomieszczeń zagrożonych wybuchem

W projektowanym budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie

Ewakuacja ZL II

Zapewnia się  ewakuacje bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej na zewnątrz budynku poprzez drzwi o szerokości minimum 1,2 m, przy czym szerokość skrzydła nieblokowanego wynosi minimum 0,9 m w świetle ościeżnicy. Dopuszczalna długość przejść nie przekracza 40 m i jest zapewniona poprzez nie więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dopuszcza się 1,2 m dla nie więcej niż 20 osób.

Dopuszczalna długość  1 kier do 10m natomiast dopuszczalna długość dojścia przy dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 40m dla dojścia krótszego i 80 dla dojścia dłuższego.

10.Dobór urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu wraz z określeniem zakresu i celu ich stosowania

Budynek wyposażono w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru – przeciwpożarowy wyłącznik prądu przed wejściem do budynku (po stronie zewnętrznej);

        - wg odrębnego opracowania projektowego - projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmujące:

  - wszystkie drogi ewakuacyjne;

  - W budynku przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie przez 		minimum 1 godz. zapewniając natężenie, co najmniej 1 lx, a w miejscach lokalizacji sprzętu 		gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, co najmniej 5 lx.

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnętrznymi

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego również przed wejściami do budynku (od zewnętrznej strony);

hydranty wewnętrzne HP 25 mm  – 5 hydrant wewnętrzny

      - W budynku zastosowano wewnętrzną sieć hydrantową w postaci hydrantu wewnętrznego 25 mm (5 sztuka). Hydrant z wężem półsztywnym 30 m obejmującym swym zasięgiem całą powierzchnię obszaru chronionego. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych wynosi 3 m. Całkowity zasięg hydrantu wewnętrznego wynosi 33 m. Zawory odcinające hydrantów usytuowane na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu posadzki. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie z prądownicy, co najmniej 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie mniejsze niż 0,2 MPa. Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantów wewnętrznych przed niekontrolowanym wypływem wody, np. na skutek awarii elementów sanitarnych.

UWAGA:

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe wg odrębnych opracowań branżowych – wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zapewniono połączenie drogi pożarowej z wyjściem z budynku utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 1,5 m i długości nie większej niż 30 m.

11. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań

Droga pożarowa

Projektowana na terenie działki inwestora szerokości min. 4,0 m w odległości min. 5 m od ściany budynków.

Łuki zewnętrzne o promieniu 11m.

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymagania ilość wody do celów przeciwpożarowch:

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi – 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantu w odległości od 5 do 75 m od budynku. Zapewnia się wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z projektowanego hydrantu zewnętrznego na przyłączu wodociągowym o średnicy 80 mm. Usytuowanie pokazano na planie zagospodarowania działki – na istniejącej sieci   Ø 100 zapewnia wydajność 10 dm3/s i ciśnienie 0,2 MPa.

12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym parametry wpływające na odległości dopuszczalne

Budynek usytuowany w odległości:

- minimum 155,00 m od strony północnej – działka drogowa

- minimum   52,70 m od strony wschodniej - działka drogowa

- minimum   16,00 m strony południowej –  działka drogowa

- minimum   38,24 m od strony zachodniej – działka nie zabudowana/ działka zabudowana

13. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej zastosowane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych projektem architektoniczno-budowlanym

Nie dotyczy.

|  | OPRACOWAŁ: |
| --- | --- |

| WARUNKI OCHRONY P.POŻ Projekt techniczny |
| --- |
| 1. Parametry budynku |  |

Inwestycja polega na  budynku  10 oddziałowego przedszkola integracyjnego w ramach budowy zespołu budynków oświaty. Planowany obiekt stanowi 1 etap inwestycji.

Obiekt wybudowany będzie w miejscowości Szamotuły, przy ulicy Lipowej/ Felińskiego, gmina Szamotuły na działce o numerze ewidencyjnym 3271/3

Projektowany obiekt jest budynkiem:

    - jednokondygnacyjnym

    - niepodpiwniczonym

    - oparty na rzucie zbliżonym do wielokąta

    - kryty dachem jednospadowym płaskim o kącie nachylenia połaci 1 o

Budynek klasyfikuje się jako budynek niski.

Zestawienie parametrów powierzchniowo – kubaturowych  budynku

|  | Powierzchnia wewnętrzna | 1591,60 | m2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kubatura budynku | 8871,64 | m3 |
|  | Wysokość budynku | 7,40 | m |
|  | Liczba kondygnacji nadziemnych | 1 |  |
|  | Liczba kondygnacji podziemnych | 0 |  |

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Brak materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu § 2.11 rozporządzenie

MSWiA (3).

Najpowszechniej występujące stałe materiały palne:

- drewno (meble) – temperatura zapalenia ok. 300ºC,

- ciepło spalania 18 MJ/kg.

- tkaniny (wyposażenie wnętrz) – temperatura zapalenia 300 – 400ºC,

- ciepło spalania 19 MJ/kg.

- papier i tektura – temperatura zapalenia ok. 300ºC,

- ciepło spalania 16 MJ/kg,

- tworzywa sztuczne – temperatura zapalenia ok. 300  - 450ºC,

- ciepło spalania 23 - 42 MJ/kg.

3. Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Budynki  klasyfikuje się jako budynek niskie.

Budynki  kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II .

Klasa odporności D.

4. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II .

W budynku występują pomieszczenia których drzwi muszą otwierać się na zewnątrz – sale przedszkolne.

Liczba osób w budynku :

- na kondygnacji parteru w budynku przewidziano do 275 osób

Łączna liczba osób w budynku – maksymalnie  275 osób,

5. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe wraz z określeniem sposobu jego wykonania

Budynek posiada trzy strefy pożarowego:

- ZL o powierzchni 1571,00 m2. Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL w budynkach niskich dla stref pożarowych ZL II wynoszą 5000 m2.

- PM – pomieszczenie 1.34 i i 1.35  o  powierzchni 11,40 m2

- PM – węzeł cieplny pomieszczenie 1.33 o  powierzchni 9,20 m2

6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM wraz z

warunkami przyjętymi do jej określenia

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL - gęstości obciążenia ogniowego nie liczymy.

Pomieszczenie węzła cieplnego PM – gęstość obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

- Dla budynków zakwalifikowanych do kategorii ZL II zagrożenia ludzi w grupie budynków niskich

- wymagana klasa „D” odporności pożarowej.

| Klasa odporności pożarowej | Klasa odporności ogniowej elementów budynku |
| --- | --- |
|  | główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop | ściana zewnętrzna | ściana wewnętrzna | przekrycie dachu |
| „D” | R 30 | (-) | REI 301) | EI 30 (o↔i) (w pasie międzykondygnacyjnym 0,8m) | (-) 2)3) | (-) |

R - nośność ogniowa w minutach,

E - szczelność ogniowa w minutach,

I - izolacyjność ogniowa w minutach.

(-) - nie stawia się wymagań.

- UWAGA:

- Z uwagi na powierzchnie dachu ponad 1000 m 2  zastosowano pokrycie  NRO

- elementy budynku NRO

- Korytarze o długości przekraczającej 50 m, podzielone na odcinki poniżej 50 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi – przegrody do dachu.

- Drogie ewakuacyjne obudowy EI15

- Ściany oddzielenie p.poż. REI 60 nie palne

- Zewnętrzy pas pionowy na granicy stref RI60 o szerokości 2m

- Ściana pomieszczenia 1.36 REI60, nie palna, drzwi EI30 (dla drzwi usytuowanych pod kątem mniejszym niż 120o)

8. Zagrożenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrożone wybuchem 
i strefy zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązania techniczno-budowlane, instalacyjne i urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczające jego skutki

W projektowanym budynku nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożonych wybuchem.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób, uwzględniające liczbę i stan sprawności osób przebywających w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych środkach do ewakuacji osób o ograniczonej zdolności poruszania się

Ewakuacja ZL II

Zapewnia się  ewakuacje bezpośrednio lub poziomymi drogami komunikacji ogólnej na zewnątrz budynku poprzez drzwi o szerokości minimum 1,2 m, przy czym szerokość skrzydła nieblokowanego wynosi minimum 0,9 m w świetle ościeżnicy. Dopuszczalna długość przejść nie przekracza 40 m i jest zapewniona poprzez nie więcej niż 3 pomieszczenia. Szerokość poziomej drogi ewakuacyjnej 1,4 m, przy czym dopuszcza się 1,2 m dla nie więcej niż 20 osób.

Dopuszczalna długość  1 kier do 10m natomiast dopuszczalna długość dojścia przy dwóch kierunkach ewakuacji nie przekracza 40m dla dojścia krótszego i 80 dla dojścia dłuższego.

Elementy wykończenia wnętrz

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. W pomieszczeniach zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach ewakuacyjnych stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. Stałe elementy wyposażenia i wystroju wnętrz – co najmniej trudno zapalne.

10. Urządzenia przeciwpożarowe oraz inne instalacje i urządzenia służące bezpieczeństwu pożarowemu, wraz z charakterystyką tych urządzeń  i instalacji

Budynek wyposażono w następujące urządzenia przeciwpożarowe:

przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Odcięcie dopływu prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru – przeciwpożarowy wyłącznik prądu przed wejściem do budynku (po stronie zewnętrznej);

        - wg odrębnego opracowania projektowego - projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;

instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego obejmujące:

  - wszystkie drogi ewakuacyjne;

  - W budynku przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie przez 		minimum 1 godz. zapewniając natężenie, co najmniej 1 lx, a w miejscach lokalizacji sprzętu 		gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych, co najmniej 5 lx.

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne przed drzwiami zewnętrznymi

Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego również przed wejściami do budynku (od zewnętrznej strony);

hydranty wewnętrzne HP 25 mm  – 5 hydrant wewnętrzny

      - W budynku zastosowano wewnętrzną sieć hydrantową w postaci hydrantu wewnętrznego 25 mm (5 sztuka). Hydrant z wężem półsztywnym 30 m obejmującym swym zasięgiem całą powierzchnię obszaru chronionego. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych wynosi 3 m. Całkowity zasięg hydrantu wewnętrznego wynosi 33 m. Zawory odcinające hydrantów usytuowane na wysokości 1,35±0,1 m od poziomu posadzki. Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie z prądownicy, co najmniej 1,0 dm3/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego nie mniejsze niż 0,2 MPa. Zapewniono zabezpieczenie instalacji hydrantów wewnętrznych przed niekontrolowanym wypływem wody, np. na skutek awarii elementów sanitarnych.

UWAGA:

Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe wg odrębnych opracowań branżowych – wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

11. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urządzeń technologicznch

Instalacja użytkowa zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami przepisów, w oparciu o odrębną dokumentację projektową.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa wyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

- Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku.

Warunki dla instalacji wentylacyjnej

- Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS), z zastrzeżeniem, że przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, będą mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla elementów oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS).

- Przejścia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przez ściany i stropy pomieszczeń zamkniętych (przedsionek pożarowy) o wymaganej klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60, rozumianych jako miejsca przepustów instalacji użytkowych stosowanych w budynku przez przegrody, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia – dotyczy to wypełnienia przestrzeni pomiędzy elementem konstrukcji, a przechodzącą instalacją wentylacyjną i klimatyzacyjną.

Warunki dla instalacji ogrzewczej

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach ogrzewczych powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

Warunki dla instalacji elektrycznej

- Zaprojektowany został przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP), odcinający dopływ prądu do wszystkich urządzeń i instalacji, za wyjątkiem zasilania urządzeń i instalacji, których działanie jest niezbędne w czasie pożaru (rozdzielni elektrycznych zasilających urządzenia przeciwpożarowe, napędy klap przeciwpożarowych, otworów napowietrzających oddymiania klatek schodowych). Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zamontowany będzie w pobliżu głównego wejścia do budynku i odpowiednio oznakowany. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku, nie może odcinać dopływu prądu między innymi do rozdzielni elektrycznych zasilających urządzenia przeciwpożarowe.

- Przejścia kabli / przewodów przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić przeciwpożarowo do klasy odporności ogniowej nie niższej niż odporność przegrody. Zgodnie z wymaganiami przepusty instalacji w elementach oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności (EI) powinny mieć klasę odporności ogniowej nie mniejszą niż wymagana dla tych elementów. Ponadto przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian 
i stropów tego pomieszczenia.

- Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania 
i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.

- Przewody i kable elektryczne wraz z ich zamocowaniami („zespoły kablowe”), stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej i/lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia.

- Do oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego garażu zaprojektowane zostały wydzielone oprawy awaryjne oraz oprawy awaryjne kierunkowe z piktogramami z bateryjnym modułem awaryjnym (inwerterem) o czasie podtrzymania 
1 godzina z funkcją autotestu. Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego powinno wynosić minimum 1 lx na drogach ewakuacyjnych. Przy urządzeniach przeciwpożarowych zlokalizowanych poza drogami ewakuacyjnymi należy zapewnić natężenie oświetlania 5 lx.

- W przedsionku przeciwpożarowym obudowy przewodów i kabli elektrycznych 
z wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku powinny być o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 wykonane z materiałów niepalnych.

- W instalacji elektrycznej budynku zastosowano urządzenia ochronne różnicowoprądowe uzupełniające podstawową ochronę przeciwporażeniową 
i ochronę przed powstaniem pożaru: itd. wg „WT”.

- Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych uwzględniający instalacje/urządzenia przeciwpożarowe opracowany na podstawie PB instalacji elektrycznych wymagał będzie uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

Ochrona odgromowa

Budynek będzie wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Projektuje się 	instalację odgromową –

poziom ochrony IV.

12. Przyjęte scenariusze pożarowe

- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk PWP usytuowany przy wejściu do budynku – do użycia przez  jednostki ratowniczo-gaśnicze straży pożarnej.

- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – załącza się po zaniku zasilania opraw oświetlenia podstawowego.

13. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy

Budynek (strefę pożarową ZLIII) wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe (4 lub 6 kg środka gaśniczego) w  ilości wg poniższej zasady:

- co najmniej: 1 gaśnica proszkowa  o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej, maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m, do gaśnicy należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy z uwzględnieniem powyższego wskaźnika. Gaśnice powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:

- przy wejściu do budynku,

- przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

- na korytarzach oraz ciągach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy uwzględnić następujące warunki:

- odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie może być większa niż 30 m,

- do gaśnic należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

- umieszczać w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziaływanie źródeł ciepła.

14. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, 
w tym punkty poboru wody do celów przeciwpożarowych, nasady umożliwiające zasilanie urządzeń gaśniczych i inne rozwiązania służące tym działaniom, dźwigi dla ekip ratowniczych oraz prowadzące do nich dojścia

|  | OPRACOWAŁ: |
| --- | --- |