Wrocław, dnia 06.09.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – opis przedmiotu zamówienia

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 zwraca się        z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Usługa przeprowadzenia przeglądu i konserwacji urządzeń zasilania bezprzerwowego UPS w obiektach obsługiwanych przez Sekcję Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu”.

Wykaz urządzeń przeznaczonych do przeglądu w ilości 5 sztuk:

| L.p | Nazwa i typ urządzenia | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | STARUPS ST33 20KVA | Wrocław |
| 2 | ORVALDI V20K 20KVA | Wrocław |
| 3 | DELTA UPS204DH 200KW | Wrocław |
| 4 | GREEN FORCE 10KVA-120kVA | Wrocław |
| 5 | STARUPS ST33 20KVA | Wrocław |

Zakres czynności wymaganych podczas przeglądu urządzeń UPS:

- Oględziny zewnętrzne zasilacza i zestawów bateryjnych,

- Kontrola poprawności pracy zespołów wentylatorów zasilacza,

- Sprawdzenie wskazań alarmowych na panelach sterowniczych i wykasowanie ewentualnych błędów / alarmów,

- Sprawdzenie nastaw parametrów zasilacza UPS i ewentualna korekta,

- Sprawdzenie wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza (m.in. listew zaciskowych przyłączy kablowych wejściowych, wyjściowych oraz baterii) wraz z ewentualnym poprawieniem,

- Kontrola stanu technicznego wyłączników (zabezpieczeń) m.in. wejść prostowników, sieci obejść, wyjść falowników i linii obejściowych,

- Kontrola stanu technicznego rozłączników bezpiecznikowych baterii akumulatorów,

- Kontrola stanu technicznego wewnętrznych urządzeń do ładowania baterii,

- Kontrola stanu technicznego falowników,

- Kontrola stanu technicznego i poprawności pracy filtrów wejściowych i wyjściowych,

- Kontrola stanu technicznego elementów by-pasów,

- Kontrola stanu technicznego i poprawności działania termostatów lub czujników temperatury załączających silniki zespołów wentylatorowych zasilacza,

- Sprawdzenie poprawności wskazań czujników pomiarowych (m.in. temperatury baterii i zasilacza) na panelach sterowniczych zasilacza i ewentualna kalibracja,

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorów, pomiary napięć w stanie ładowania,

- Kontrola skuteczności automatycznego przejścia zasilacza w fazę ładowania baterii,

- Kontrola i pomiar prądów i napięć wejściowych i wyjściowych, napięcia na gałęziach bateryjnych, prądów ładowania oraz prądów konserwacyjnych baterii i porównanie wartości zmierzonych z wartościami wyświetlanymi na pulpicie sterowniczym,

- Pomiar napięcia / rezystancji pojedynczego bloku bateryjnego podczas pracy zasilacza w trybie normalnym bez odłączania baterii (tryb pracy normalny, brak pracy bateryjnej),

- Czynności przewidziane w instrukcji oraz w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia,

- Czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych elementów zasilacza,

- Przygotowanie i wystawienie raportu z przeglądu (dokładny opis wniosków i zaleceń).

W przypadku stwierdzenia usterek wymagających naprawy lub wymiany części eksploatacyjnych usterki należy wpisać w protokole. Zlecenie nie obejmuje wykonania ewentualnych napraw. Zostaną one wykonane w oddzielnym postępowaniu.

Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wraz 
z dojazdem i materiałami eksploatacyjnymi.

Termin wykonania usługi: Do 21 dni od dnia otrzymania zlecenia (podpisania umowy).

Forma płatności: przelew w terminie 21 dni od dnia dostarczenia faktury do 2.WOG

Ofertę prosimy załączyć poprzez platformę zakupową w terminie podanym na platformie.

Osoba do kontaktu w celu zapytań w sprawie przedmiotu usługi:

Rafał DOBROWOLSKI, Jerzy HARCHALA tel. 261 652 324;

UWAGA:

Rozpoznanie rynku nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego