Załącznik nr.6 do SWZ

„Zakup, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali -Szpital w Sycowie”.

Zestawienie parametrów wymaganych oraz zakres prac dotyczących oferowanego sprzętu.

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych  opisy, instrukcje obsługi agregatu..

| Lp. | Opis | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY AGREGATU |  |
| 1. | AGREGAT MA BYĆ WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I STANDARDAMI: |  |
|  | - norma obciążenia zgodna z ISO 8528 |  |
|  | - kompatybilność elektromagnetyczna: 2004/108/CE-89/336/CEE-93/68/CEE |  |
|  | - dyrektywa maszynowa: 2006/42/CE-89/392CEE-98/37/CE |  |
|  | - dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/CE – 73/23/CEE – 93/68/CEE |  |
|  | - poziom hałasu: 2005/88/CE – 2000/14/CE |  |
| 2. | AGREGAT MA SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA: |  |
|  | - wersja w obudowie dźwiękochłonnej o poziomie hałasu 70dB z odległości 7m |  |
|  | - wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej |  |
|  | - posiada znak CE |  |
|  | - wyprodukowany i przetestowany w całości przez jednego producenta |  |
|  | - Objęty gwarancją producenta w okresie 5 lat z limitem 1000 mth od daty uruchomienia z dostępem do serwisu i części na terenie Polski. Warunkiem utrzymania gwarancji jest wykonywanie regularnych przeglądów zgodnie z DTR agregatu. |  |
|  | - Posiada sterownik z polskim menu, pozwalający na kontrolę parametrów agregatu. Panel sterownika z diodowymi wskaźnikami dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia. |  |
|  | - zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego |  |
|  | - Szafa elektryczna zabudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki. Nastawy zabezpieczenia głównego zgodnie z parametrami agregatu. |  |
|  |  | Nazwa producenta i rok produkcji: |
| 3. | WYPOSAŻENIE I PARAMETRY AGREGATU WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: |  |
|  | - silnik diesel chłodzony cieczą, minimum 6 cylindrów z bieżącej produkcji, stan nowy. Prędkość obrotowa 1500 r.p.m. |  |
|  |  | Nazwa producenta i rok produkcji: |
|  | - prądnica z bieżącej produkcji, stan nowy, renomowanego producenta, wyprodukowana zgodnie z normami IEC 34-1. Prądnicasamowzbudna, samogegulująca, samowentylująca, iolowana w klasie H. Dokładnośc regulacji (przy obciążeniu od 0 do 100%) +/- 1% z elektronicznym regulatorem napięcia. |  |
|  |  | Nazwa producenta i rok produkcji: |
|  | - moc znamionowa: 250 kVA, moc maksymalna: 275 kVA, cos fi 0,8; napięcie 230/400V, częstotliwość – 50 Hz |  |
|  | - filtr powietrza suchy |  |
|  | - zbiornik paliwa wykonany z plastiku (kompozytowy) |  |
|  | - akumulatory rozruchowe |  |
|  | - automatyczna ładowarka akumulatorów w czasie czuwania |  |
|  | - podgrzewanie bloku silnika |  |
| 4. | ZAKRES PRAC: |  |
|  | - lokalizacja istniejącego kabla zasilającego z agregatu |  |
|  | - odkopanie istniejącego kabla |  |
|  | - wykopanie pod kabel zasilający i sterowniczy do nowego agregatu |  |
|  | - ułożenie istniejącego kabla zasilającego i sterowniczego do nowego agregatu |  |
|  | - zasypanie wykopów |  |
|  | - przygotowanie podłoża pod płytę drogową pod agregat |  |
|  | - ułożenie płyty drogowej |  |
|  | - rozładowanie i posadowienie agregatu prądotwórczego na płycie |  |
|  | - podłączenie kabla odbioru mocy oraz przewodu sterowniczego |  |
|  | - montaż układu SZR w pomieszczeniu rozdzielni |  |
|  | - przedłużenie przewodów zasilających sieci do układu SZR |  |
|  | - przedłużenie kabla zasilającego z agregatu |  |
|  | - przedłużenie przewodu sterowniczego do układu SZR |  |
|  | - ułożenie nowych kabli z układu SZR do zasilania szyn w rozdzielni |  |
|  | - wykonanie uziemienia agregatu prądotwórczego |  |
|  | - pomiary: rezystancji izolacji kabla zasilającego z agregatu oraz przewodu sterowniczego, uziemienia agregatu |  |
|  | - aktualizacja warunków współpracy z ZE |  |
|  | - wykonanie ogrodzenia panelowego wokół agregatu prądotwórczego o wysokości 1,5m z furtką zamykaną na klucz |  |
|  | - testy agregatu |  |
|  | - szkolenie obsługi |  |

---------------------------------------

Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.