## Sheet1
Agregat próżni centralnej
Odpowieź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty.
| Opis przedmiotu zamówienia, opis parametru, funkcji |  | Parametry wymagane | Wartość oferowana
1 | Ilość zbiorników o osi pionowej |  | minimum 2 sztuki | Tak/Nie, Podać:
2 | Zbiornik wykonany ze stali, zabezpieczony antykorozyjnie wewnątrz i na zewnątrz, |  | Tak | Tak/Nie
z włazem kontrolnym Æ400 mm
3 | Pojemność jednego zbiornika |  | minimum 1200 l | Tak/Nie, Podać:
4 | Regulacja progów dla wartości żądanego podciśnienia |  | zakres od 0% do 96% próżni | Tak/Nie, Podać:
lub 1000-40 hPa
5 | Cicha praca, poziom hałasu (50 Hz) |  | maksimum 75 dB(A) | Tak/Nie, Podać:
6 | Wydajność pomp dla ciśnienia atmosferycznego 1000 hPa |  | minimum 700 m3/h | Tak/Nie, Podać:
7 | Ilość pomp w agregacie |  | minimum 3 sztuki | Tak/Nie, Podać:
8 | Moc silnika pompy (jednej pompy) (50Hz) |  | minimum 5,5 kW | Tak/Nie, Podać:
9 | Przystosowanie pomp do pracy ciągłej |  | Tak | Tak/Nie
10 | Nominalna szybkość pompowania (50Hz) dla jednej pompy |  | minimum 260 m3/h | Tak/Nie, Podać:
11 | Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (50Hz) |  | minimum 250 m3/h | Tak/Nie, Podać:
12 | Próżnia końcowa na zbiorniku |  | minimum 30 hPa, 97% | Tak/Nie, Podać:
13 | Utrzymanie zadanej wartości podciśnienia (nawet w przypadku długotrwałego |  | Tak | Tak/Nie
poboru próżni)
14 | Agregat posiada naczynie obserwacyjne |  | Tak | Tak/Nie
15 | Naczynie obserwacyjne v/ kształcie walca, wykonanego z blachy nierdzewnej z |  | Tak | Tak/Nie
dwoma przezroczystymi dnami
16 | Możliwość oczyszczenia naczynia obserwacyjnego, bez wyłączania agregatu |  | Tak | Tak/Nie
17 | Filtry bakteryjne |  | Tak | Tak/Nie
18 | Możliwość wymiany wkładów filtrów przy ciągłej pracy agregatu |  | Tak | Tak/Nie
19 | Sterownik mikroprocesorowy do sterowania pracą agregatu |  | Tak | Tak/Nie
20 | Możliwość sterowania pracą agregatu: ręcznie i automatycznie |  | Tak | Tak/Nie
21 | Możliwość rejestrowania czasu pracy pomp w sterowniku mikroprocesorowym |  | Tak | Tak/Nie
Funkcje przy pracy automatycznej:
22 | - pomiar ciśnienia próżni w zakresie pomiarowym i ciągłe wyświetlanie wartości |  | Tak | Tak/Nie
mierzonego ciśnienia w wybranej jednostce (hPa, mbar, %);
- obieg kołowy pracy pompy
- załączenie drugiej i trzeciej pompy (pominięcie cyklu kołowego)-automatycznie w
przypadku zwiększonego poboru próżni
- ustawienie wartości ciśnienia alarmowego
- ciągły pomiar próżni w zakresie 1000 do 1 mbar
- pomiar czasu dla każdej pompy, jaki upłynął od ostatniego przeglądu
23 | Instrukcja agregatu w języku polskim (Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem umowy) |  | Tak | Tak/Nie
24 | Deklaracja zgodności dla urządzeń (Wykonawca dostarczy wraz z ofertą) |  | Tak | Tak/Nie
25 | Agregat nie wymaga wykonania fundamentów do jego posadowienia |  | Tak | Tak/Nie
26 | Możliwość łączenia kilku agregatów w zestaw do pracy równoległej |  | Tak | Tak/Nie
27 | Sygnały do monitorowania agregatu próżniowego w Maszynowni Próżni, do wizualizacji w Centrum Monitorowania: |  | Aktualna wartość ciśnienia
28 |  |  | Tryb pracy sterownika (single, slave, master)
29 |  |  | Praca pomp (każdej poszczególnie)
30 |  |  | Rejestr alarmów
31 |  |  | Całkowity czas pracy pompy P1
32 |  |  | Całkowity czas pracy pompy P2
33 |  |  | Całkowity czas pracy pompy P3
34 |  |  | Czas pracy pompy P1 od przeglądu
35 |  |  | Czas pracy pompy P2 od przeglądu
36 |  |  | Czas pracy pompy P3 od przeglądu
37 |  |  | Dolny próg ciśnienia
38 |  |  | Górny próg ciśnienia
39 |  |  | Ciśnienie alarmowe
40 |  |  | Czas oczekiwania
41 |  |  | Czas oczekiwania w sieci
42 |  |  | Czas opóźnienia wyłączenia pomp po osiągnięciu progu
43 | Wykonanie w pomieszczeniu próżni posadzki z żywicy epoksydowej o grubości minimum 2,5 mm w kolorystyce do uzgodnienia z użytkownikiem (dział Techniczny) |  | Około 69m2 - policzone z cokolikami
44 | Demontaż starych urządzeń i przekazanie ich do miejsca wskazanego przez Dział Techniczny
45 | Termin realizacji - do 90 dni od daty podpisania umowy
46 | Gwarancja - minimum 24 miesiące od daty protokolarnego przekazania stacji próżni, max. 48 miesięcy
47 | Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, rozładunek, montaż, uruchomienie - wykonanie wszelkich niezbędnych prac adaptacyjnych i budowlanych związanych z montażem stacji próżni
48 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej
49 | Szkolenia minimum 5 pracowników ŚCO z zakresu obsługi stacji próżni
50 | W okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie przeglądy zgodnie z zaleceniami DTR
51 | Wymagana wizja lokalna na miejscu w celu ustalenia warunków technicznych montażu, potwierdzona stosownym protokołem
52 | Wymagane jest udokumentowanie minimum zrealizowanych dwóch usług montażu stacji próżni w okresie ostatnich trzech lat, potwierdzone listami referencyjnymi.
53 | Dotychczasowa stacja próżni musi cały czas funkcjonować w trybie bezprzerwowym podczas montowania nowych urządzeń. Przepięcie może nastąpić w sobotę (mniejsze zapotrzebowanie na próżnię), po uprzednim ustaleniu terminu i czasu z oddziałami medycznymi