Łęczyca, dnia 16.05.2023 r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Bronnie i Piekaciu, nr referencyjny: GPI.271.2.2023

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający – Gmina Łęczyca w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 10

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych z wytrzymałością na Śnieg 5400 Pa oraz parcia na wiatr 2400Pa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11

Prosimy o podanie minimalnych mocy dla falowników dopuszczonych do zadania.

Odpowiedź: Dla obydwu instalacji projektuje się inwertery o mocy 50 kW każdy.

Pytanie nr 12

Prosimy o potwierdzenie że każda instalacja ma być wyposażona w optymalizatory mocy

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zastosowania optymalizatorów.

Pytanie nr 13

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów o mocy większej niż 450 W

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza moduły o mocy większej niż 450 W z zastrzeżeniem, że spełniają pozostałe stawiane wymagania.

Pytanie nr 14

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów o sprawności 20,5%. Większość modułów fotowoltaicznych dostępnych na rynku o mocy 450W posiada  sprawność poniżej wymaganej 20,7%.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 15

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści dobór falowników w zakresie 80-120% mocy instalacji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje stawiane wymagania. Dla obydwu instalacji projektuje się inwertery o mocy 50 kW każdy.

Pytanie nr 16

Prosimy o informacje czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy przywrócenia terenu do stanu pierwotnego w szczególności odtworzenie dróg asfaltowych oraz nawierzchni pokrytych kostką brukową.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 17

Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mniejszej ilości modułów o wyższej mocy, zachowując minimalną moc projektowaną instalacji.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Odpowiedź: Przedmiotowe obiekty nie są zabytkami ani nie leżą pod ochroną konserwatorską.

Pytanie nr 19

Prosimy o potwierdzenie, że zakres harmonogramu zostanie ustalony w uzgodnieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 20

Prosimy o potwierdzenie, że przedstawienia kart technicznych i certyfikatów głównych urządzeń wchodzących w skład systemów nie jest wymagane do złożenia wraz z ofertą

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postępowaniu. Przedstawienie powyższych dokumentów odbędzie się zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 21

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości złożenia ryczałtowej kalkulacji kosztów usunięcia najczęściej występujących usterek lub wad nieobjętych rękojmią lub gwarancją. Przyjęcie takiego rozwiązania w znaczący sposób obniży potencjalne koszty naprawy pozagwarancyjnej, z uwagi na brak konieczności uwzględnienia w kalkulacji kosztów dwukrotnego przejazdu na miejsce usterki, jednocześnie przyspieszając proces naprawy – serwisanci przystępują od razu do analizy uszkodzeń, nie wyceniając usterek.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SWZ.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający wymaga przedstawiania potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę? Jeśli tak to na jakim etapie postępowania lub inwestycji Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę oraz jakie dokumenty będą wymagane.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzanie, że w przypadku gdy umowa posiada zapisy nie zgodne z obowiązującym prawem to wiążące dla stron są zapisy aktualnych przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający w zapisach projektowanych postanowień umowy nie dostrzega zapisów sprzecznych z obowiązującym prawem.

Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę zgodnie z Dziennikiem Urzędowym Ministra Finansów – Interpretacja ogólna nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016r lub jego aktualizacjami.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

Pytanie nr 25

Prosimy o dopuszczenie falowników z 3 niezależnymi MPPT

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Wójt Gminy Łęczyca

Jacek Rogoziński

podpis na oryginale

Otrzymują:

aa. GPI.271.2.2023

Publikacja:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_leczyca