# Nazwa zadania inwestycyjnego:; # Modernizacja i rozbudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. # Rodzaj opracowania:; # INSTRUKCJA EKSPLOATACJI JEDNOFUNKCYJNY WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY DLA BUDYNKU NR 5 - TECHNOLOGIA. # Nazwa zamierzenia budowlanego:; # PRZEBUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ CIEPŁOWNICZEJ, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I CYRKULACJI AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI. # Adres i kategoria obiektu budowlanego; # w rejonie ul. Śmidowicza 69 i Grudzińskiego w Gdyni kategoria obiektu: -. Lokalizacja usytuowania obiektu; # jedn. ewid.; # obręb ewidencyjny; # numer działki. # 226201_1; # 0021 Oksywie; # 1622; 2098/2. # Nazwa inwestora i adres:; # Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ul. inż. Śmidowicza 69 81-127 GDYNIA. Projektant:; # Imię i Nazwisk; # Nr uprawnień; # Specjalność; # Data; # Podpis. # mgr inż. Monika Malewska; # POM/0220/PWOS/14; # Instalacyjna sanitarna; # 08.08.2024r. # Zakres opracowania:; # Branża: instalacyjna sanitarna Obiekt: Węzeł ciepłowniczy.

- Warunki bezpieczeństwa.

  - Ze względu na niebezpieczeństwo możliwości wystąpienia uszczerbku na zdrowiu przed przystąpieniem do czynności eksploatacyjnych należy bezwzględnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

  - Wszelkie czynności naprawcze, remontowe, oraz przeglądy powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia eksploatacyjne urządzeń energetycznych.

  - Na powierzchni urządzeń składowych węzła ciepłowniczego może występować temperatura przekraczająca 100oC – występuje groźba poparzenia.

  - W węźle ciepłowniczym znajduje się woda o temperaturze do 135oC i ciśnieniu do 16 Bar.

  - Podczas czynności związanych z montażem, uruchomieniem, obsługą i konserwacją węzła należy przestrzegać zasad BHP              i p.poż.

Należy zachować szczególną ostrożność!

- Podstawa i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest instrukcja eksploatacji węzła cieplnego. Celem instrukcji jest zapewnienie racjonalnej gospodarki ciepłem oraz zapewnienie prawidłowej i bezpiecznej pracy przy obsłudze węzła.

Instrukcja opracowana została na podstawie:

- projektu technologicznego węzła,

- dokumentacji techniczno-ruchowej zastosowanych urządzeń,

- obowiązujących przepisów i norm w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych.

- Ogólna charakterystyka węzła cieplnego

Przedmiotowy, kompaktowy węzeł cieplny jest jednofunkcyjnym węzłem wymiennikowym dostarczającym ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania (c.o.) dla budynku. Węzeł połączony jest po stronie zasilania z miejską siecią ciepłowniczą (m.s.c.) oraz siecią wodociągową, a po stronie odbiorów ciepła z instalacją wewnętrzną c.o.

W skład węzła  wchodzą następujące podzespoły:

- Wymiennik c.o.

Węzeł cieplny wyposażony jest w płytowy, lutowany wymiennik ciepła /WCO/ dla c.o.

- Pompa obiegowa c.o.

Obieg wody w wewnętrznej instalacji c.o. realizowany jest przy pomocy pompy obiegowej zainstalowanej na rurociągu powrotnym /PO/.

- Układ uzupełniania instalacji

Uzupełnianie zładu instalacji wewnętrznej c.o. odbywa się ręcznie zaworem ZG5.

- Filtry

W celu zabezpieczenia urządzeń AKPiA, wymienników, pomp przed negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczeń zawartych w wodzie, węzeł wyposażono w filtr siatkowy /FG1/

- Układ automatycznej regulacji temperatury

Węzeł wyposażony jest w układ automatycznej regulacji składający się z:

- regulatora pogodowego /R/,

- czujnika temperatury zewnętrznej /C3/,

- czujnika temperatury czynnika c.o. /C1, C2/,

- zaworu regulacyjnego c.o. z siłownikiem /ZR1 + S1/.

Podstawowe funkcje układu automatycznej regulacji to:

- regulacja temperatury czynnika na zasilaniu instalacji c.o. w funkcji temperatury zewnętrznej.

- Naczynie wzbiorcze

Zmiana objętości wody w instalacji c.o. na skutek zmian jej temperatury kompensowana jest przez przeponowe naczynie wzbiorcze /NW/ przyłączone do rurociągu powrotnego instalacji c.o.

Węzeł wyposażony jest w przeponowe naczynie. Przestrzeń wodna naczynia oddzielona jest od przestrzeni gazowej przeponą gumową.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa

Węzeł wyposażony jest w następującą aparaturę kontrolno-pomiarową:

- Manometry /M/ i termometry /TE/ miejscowe służące do pomiaru ciśnień i temperatur w charakterystycznych punktach węzła.

- Orurowania i armatura odcinająca, regulacyjna i zabezpieczająca.

W węźle zastosowano następującą armaturę:

- zawory kulowe (odcinające, spustowe i odpowietrzające),

- zawory bezpieczeństwa zabezpieczające instalację przed nadmiernym wzrostem ciśnienia,

- zawory zwrotne zamontowane w układzie uzupełniania instalacji c.o.

- Uruchomienie, obsługa w czasie pracy i wyłączenie z ruchu węzła cieplnego.

Węzeł cieplny może być uruchomiony wyłącznie na polecenie właściwej jednostki zarządzającej przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje.

4.1	Napełnianie węzła oraz instalacji wewnętrznej c.o.

Stan początkowy: węzeł odcięty zaworami zewnętrznej sieci cieplnej /ZS1/ i instalacji wewnętrznej oraz odwodniony.

Przed przystąpieniem do napełniania węzła i instalacji wewnętrznej c.o. należy:

- sprawdzić ciśnienie w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego /NW/. W przypadku stwierdzenia innego ciśnienia w przestrzeni gazowej niż ciśnienie żądane, należy dokonać jego korekty,

- ustalić położenie wszystkich zaworów odcinających, regulacyjnych, spustowych i odpowietrzających zainstalowanych w węźle. Wszystkie zawory, poza zaworem /ZG8/ zamontowanym na rurze wzbiorczej naczynia powinny być zamknięte,

- zawór na rurze wzbiorczej /ZG8/ powinien być otwarty i zabezpieczony przed przypadkowym zamknięciem.

4.2	Napełnianie węzła po stronie sieci zewnętrznej:

- zawór regulacyjny c.o. /ZR1/ otworzyć na 20%,

- uchylić główny zawór odcinający /ZS1/na rurociągu zasilającym sieciowym,

- odpowietrzyć rurociągi po stronie sieciowej,

- napełnianie węzła po stronie sieciowej zakończyć zamykając zawór /ZS1/,

- w okresie poza sezonem grzewczym zamknąć zawory odcinające wymiennik c.o. po stronie wody sieciowej /ZS1/.

4.3	Napełnianie węzła oraz instalacji wewnętrznej c.o.

W przypadku ręcznego uzupełniania zładu:

- otworzyć zawory odcinające /ZG5/ na przewodzie uzupełniania zładu, napełnianie instalacji c.o. zakończyć po uzyskaniu żądanego ciśnienia zamykając zawory odcinające /ZG5/

4.5	Uruchomienie węzła

- węzeł po stronie wody sieciowej i instalacji c.o. napełniony cieczą i odpowietrzony,

- otwarte zawory:

  - na powrocie po stronie wody sieciowej /ZS1/,

  - po stronie instalacji c.o. /ZG1/,

  - na rurze wzbiorczej naczynia /ZG8/,

- zawór regulacyjny c.o. /ZR1/ przygotowany do pracy,

- pozostałe zawory odcinające zamknięte,

- kurki manometryczne ustawione w pozycji „pomiar”,

- ciśnienie odczytane na manometrze na rurze wzbiorczej do naczynia przeponowego zgodne z wymaganym,

- rozdzielnia główna AKPiA pod napięciem, wyłączniki instalacyjne w obwodach zasilających poszczególne urządzenia ustawione w pozycji „załączone”, sterowniki pomp w pozycji „włączone”.

4.6	Uruchomienie obiegu wody w instalacji c.o.

- załączyć pompę obiegową c.o.,

4.8	Uruchomienie węzła

- otworzyć główny zawór odcinający na rurociągu zasilającym wody sieciowej /ZS1/,

- sprawdzić czy woda sieciowa przepływa przez wymienniki c.o.,

- na termometrach miejscowych sprawdzić czy następuje wzrost temperatury wody w instalacji c.o.

- sprawdzić czy ciśnienie dyspozycyjne przed węzłem jest zgodne z warunkami wydanymi przez dostawcę ciepła (w przypadku koniecznej korekty dokonać zmiany nastawy membrany na zaworze różnicy ciśnień),

- przełączniki sterowania napędów zaworów regulacyjnych c.o. przestawić w położenie „sterowanie automatyczne” (powinno nastąpić automatyczne otwarcie zaworów),

- uruchomienie węzła można uznać za zakończone w momencie uzyskania właściwych temperatur wody na zasilaniu instalacji c.o: temperaturę wody na zasilaniu instalacji c.o. zgodną z wartością wynikającą z obowiązującego wykresu regulacyjnego oraz stwierdzeniu braku usterek w pracy węzła.

4.9	Obsługa węzła cieplnego w warunkach normalnej eksploatacji

W warunkach normalnej eksploatacji obsługa węzła sprowadza się do kontroli jego pracy, przeprowadzania czynności konserwacyjnych oraz dokonywania zapisów ruchowych.

Do obowiązków personelu obsługi należy wykonywanie następujących czynności:

- kontrola szczelności instalacji węzła oraz ocena jego stanu technicznego oraz podzespołów na podstawie oględzin zewnętrznych,

- usuwaniu zanieczyszczeń zgromadzonych w filtrze (w przypadku stwierdzenia spadku ciśnienia większego niż 5 kPa należy zdemontować wkład filtracyjny i przepłukać go silnym strumieniem wody),

- sprawdzanie działania zaworów bezpieczeństwa /ZB1/,

- sprawdzanie wartości ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego /NW/,

- sprawdzanie właściwego działania automatyki,

- dokonywanie odczytu podstawowych parametrów pracy węzła i odnotowywanie ich w „Dzienniku czynności wykonywanych w węźle”.

4.10	Całkowite wyłączenie węzła z ruchu

- zamknąć główne zawory odcinające po stronie wody sieciowej /ZS1/,

- sterownik pompy obiegowej c.o. /PO/ zlokalizowany na płycie czołowej AKPiA ustawić w pozycji „wyłączone”,

- zamknąć główne zawory odcinające po stronie instalacji wewnętrznej (dla c.o.) /ZG1/

4.11	Wyłączenie instalacji c.o. po zakończeniu sezonu grzewczego

- sterownik pompy obiegowej c.o. zlokalizowany na płycie czołowej rozdzielni AKPiA ustawić w pozycji „wyłączone”,

- zamknąć zawory odcinające po stronie sieciowej przy wymienniku c.o. /ZS1/,

- zamknąć zawory odcinające po stronie instalacji wewnętrznej c.o. /ZG1/

- Wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacyjnych

5.1	Regulacja ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego

- zamknąć zawór odcinający na rurze wzbiorczej naczynia /ZG8/,

- rozprężyć przestrzeń wodną za pomocą zaworu spustowego,

- odczytać ciśnienie w przestrzeni gazowej przy pomocy manometru przenośnego,

- w przypadku kiedy ciśnienie w przestrzeni gazowej jest zaniżone należy je podnieść do wartości wymaganej posługując się przenośną sprężarką powietrza,

- w przypadku kiedy ciśnienie w przestrzeni gazowej jest wyższe od wartości wymaganej należy je obniżyć naciskając zawór zwrotny zainstalowany w króćcu zlokalizowanym na górnej dennicy naczynia,

- po zakończeniu regulacji ciśnienia w poduszce gazowej otworzyć zawór na rurze wzbiorczej /ZG8/, zabezpieczając go jednocześnie przed przypadkowym zamknięciem.

- Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zakłóceń w pracy węzła

6.1 	Zakłócenia w dostawie ciepła na potrzeby ogrzewania - zaniżenie temperatury wody na zasilaniu c.o.

a)	Niesprawność układu automatycznej regulacji temperatury c.o.

Jeżeli stwierdzono, że zawór regulacyjny c.o. /ZR1/ jest przymknięty, a temperatura na zasilaniu instalacji c.o. jest zaniżona, świadczy to o niesprawności układu automatycznej regulacji.

W takim przypadku należy:

- przełącznik napędu zaworu regulacyjnego c.o. /ZR1/ przestawić w położenie „sterowanie ręczne” i ręcznie otworzyć zawór,

- wezwać odpowiednie służby w celu ustalenia i usunięcia przyczyny niesprawności układu automatycznej regulacji temperatury.

Możliwe przyczyny niesprawności automatycznej regulacji temperatury c.o.:

- uszkodzenie czujnika temperatury wody na zasilaniu instalacji c.o /C1/., (temperatura wody odczytana na wyświetlaczu regulatora będzie wyższa od rzeczywistej temperatury odczytanej termometrem miejscowym),

- uszkodzenie czujnika temperatury zewnętrznej /C3/, (temperatura zewnętrzna odczytana na wyświetlaczu regulatora będzie wyższa od temperatury rzeczywistej odczytanej na termometrze przenośnym),

- mechaniczne uszkodzenie napędu zaworu regulacyjnego c.o. /S1/ – brak możliwości ręcznego sterowania zaworem,

- uszkodzenie napędu zaworu regulacyjnego c.o. po stronie zasilania lub sterowania – brak reakcji zaworu na zmianę parametrów po stronie instalacji c.o.,

- uszkodzenie regulatora /R/.

b)	Zaniżenie temperatury lub natężenia przepływu wody sieciowej

Jeżeli stwierdzono, że zawór regulacyjny c.o. jest w pozycji otwartej, a temperatura wody na zasilaniu instalacji c.o. jest zaniżona, należy:

- sprawdzić na termometrze temperaturę wody sieciowej na zasilaniu i porównać ją z temperaturą wynikającą z wykresu regulacyjnego. Jeżeli rzeczywista temperatura wody sieciowej jest niższa od wykresowej należy, w porozumieniu z dyspozytoem systemu ustalić przyczynę zaniżenia,

- sprawdzić wartość ciśnienia dyspozycyjnego przed węzłem. Jeżeli jest ono niższe od 80kPa należy w porozumieniu z dyspozycją systemu ustalić przyczyny tego zaniżenia.

6.2	Zakłócenia w układzie hydraulicznym instalacji c.o.

a)	Zaniżenie przepływu wody w instalacji c.o.

Jednym z powodów niedogrzewania pomieszczeń zasilanych z węzła jest zaniżenie przepływu wody w instalacji. Objawem zaniżenia przepływu jest m.in. ponadnormatywne schłodzenie wody w instalacji.

W przypadku stwierdzenia, że temperatura wody w rurociągu powrotnym c.o. jest niższa od temperatury wynikającej z wykresu regulacyjnego należy:

- oczyścić wkład filtracyjny filtra /FG1/,

- sprawdzić wysokość podnoszenia pompy obiegowej c.o. /PO/ oraz jej wydajność.

Jeżeli wysokość podnoszenia pompy jest właściwa a wydajność zaniżona świadczy to o zwiększonych oporach hydraulicznych instalacji wewnętrznej w budynku.

Możliwe przyczyny wzrostu oporów hydraulicznych w instalacji:

- przydławione zawory na kolektorach c.o.,

- niewłaściwa regulacja zaworów podpionowych,

- niewłaściwa nastawa wstępna zaworów grzejnikowych.

b)  Brak ogrzewania na górnych kondygnacjach budynku

W przypadku wystąpienia zakłóceń w ogrzewaniu pomieszczeń zlokalizowanych na górnych kondygnacjach budynku należy sprawdzić wartość ciśnienia statycznego w instalacji c.o. Jeżeli jest ono zgodne z wymaganym, przyczyną zakłóceń jest prawdopodobnie zapowietrzenie instalacji. Jeżeli jest niższe od zakładanego, należy podnieść jego wartość oraz ustalić przyczynę występowania ubytków wody w instalacji c.o.

Jeżeli podczas napełniania instalacji c.o. ciśnienie rośnie zbyt gwałtownie świadczy to o zaniżeniu ciśnienia lub braku poduszki gazowej w naczyniu wzbiorczym.

- Wykonywanie zapisów ruchowych, terminy przeglądów, prób i pomiarów

Jednym z podstawowych obowiązków personelu obsługi jest dokonywanie odczytów podstawowych parametrów pracy węzła i odnotowywanie ich w „Dzienniku czynności wykonywanych w węźle”

- przegląd stanu technicznego węzła i jego podzespołów: jeden raz w miesiącu,

- kontrola podstawowych parametrów pracy węzła: jeden raz w miesiącu,

- kontrola ciśnienia w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego: raz w miesiącu,

- kontrola działania zaworów bezpieczeństwa: raz na trzy miesiące,

- pomiary elektryczne skuteczności zerowania, czas zadziałania wyłączników różnicowo-prądowych, stan izolacji instalacji elektrycznej: jeden raz w ciągu roku.

Uwaga: Urządzenia zamontowane w węźle należy eksploatować zgodnie z zasadami określonymi w ich Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych.

- Wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi węzła cieplnego

W czasie eksploatacji węzła należy przestrzegać następujących zasad:

- wszystkie prace remontowo-konserwacyjne powinny być wykonywane właściwymi metodami, przy użyciu właściwych narzędzi, właściwej odzieży roboczej i sprzętu ochronnego,

- przenośny sprzęt oświetleniowy oraz narzędzia z napędem elektrycznym używane podczas wykonywania prac powinny spełniać wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej,

- należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac związanych z odpowietrzaniem i odwadnianiem instalacji oraz kontrolą działania zaworów bezpieczeństwa ze względu na możliwość poparzenia się gorącym czynnikiem,

- nie wolno prowadzić prac remontowych na instalacji będącej pod ciśnieniem,

- urządzenia, które mają być poddane pracom konserwacyjnym lub remontowym powinny być wyłączone z ruchu oraz skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem,

- prace przy urządzeniach elektroenergetycznych (rozdzielnie elektryczne) powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, z których przynajmniej jedna musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne,

- w pomieszczeniu węzła nie wolno gromadzić materiałów nie związanych z eksploatacją węzła oraz materiałów łatwopalnych,

- w przypadku zagrożenia budynku pożarem lub wybuchem gazu należy węzeł wyłączyć z ruchu oraz wyłączyć zasilanie energią elektryczną, a następnie powiadomić bezpośredniego przełożonego oraz straż pożarną i w razie potrzeby pogotowie gazowe, ratunkowe i policję.

UWAGA: czynności serwisowe i naprawcze powinny być wykonywane przez uprawnionych instalatorów i serwisantów. Wszelkie ingerencje w urządzenie przez osoby nieupoważnione są wykonywanie na ich ryzyko i koszt oraz powodują utratę gwarancji.

Tabela przeglądów gwarancyjnych węzła cieplnego WCS

| L.p. | Pieczątka firmowa, data i podpis serwisanta | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |