| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | PM/Z/2418/42/2025 (92/PP/2025) |
| --- | --- |

Załącznik nr 7 do Pisma Przewodniego

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu dla potrzeb ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026

Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu:

zakup i dostawa sprzętu dla studni Tyniec i Gościnna w Kaliszu w ilości 2 komplety:

Opis kompletu:

- Pompa głębinowa o wydajności 10,0- 15,0 m3/h i wysokość podnoszenia od 45m do 55 m (wypływ ze studni na zbiornik otwarty) wraz z płaszczem chłodzącym -typ GAB 5.17.9.1120.4 lub odpowiednik  SP18-7. Moc pompy 4 kW.

- Rury pompowe ze stali nierdzewnej V2A, połączenie typu EcoConnect:

wykonanie stal nierdzewna - Połączenie szybko złączne (czop, mufa) powinno być wykonane bezpośrednio na rurze tłocznej, niedopuszczalne jest występowanie połączeń spawanych na rurach pompowych.

komplety połączeniowe (o-ring, przetyczka)

Średnica rur DN 80, grubość ścianki 2,6 mm

Waga rury do 25 kg

Długość jednej rury 4,0 m

Dopuszczalne obciążenie osiowe 80 kN

Sztuk 13

Łącznik  do pompy

Wszystkie urządzenia muszą posiadać atest PZH.

- Szafa sterownicza pompy głębinowej.

Ręczne sterowanie przyciskami start-stop

Zabezpieczenia:

Szafa sterująco-zasilająca powinna być wyposażona:

- W ochronnik przepięciowy w celu zabezpieczenia elektroniki kontrolno-pomiarowej przed przepięciami,

- 3-polowy bezpiecznik klasy B6 w celu zabezpieczenia czujnika faz,

- Czujnik kontroli faz w celu zabezpieczenia silników pomp przed pracą na nieprawidłowo podłączonym zasilaniu.

Zabezpieczenia pompy

Pompa powinna być zabezpieczona przez następujące elementy:

- 4-polowe wyłącznik różnicowo-prądowy (wyposażony w styki pomocnicze) w celu ochrony przeciw-porażeniowej,

- Wyłącznik silnikowy (wyposażony w styki pomocnicze) w celu zabezpieczenia przed przeciążeniem silnika pompy,

- Zabezpieczenie termiczne pompy (jeśli występuje) w celu zabezpieczenia silnika pompy przed przegrzaniem.

Obwód awarii pompy powinien być zasilany napięciem 230V i być zakończony przekaźnikiem.

Zabezpieczenia układu sterowania

Układ sterowania wraz z elementami typu grzałka, gniazdo serwisowe, zasilacz powinien być zabezpieczony przez 2-polowy wyłącznik różnicowo prądowy.

- Cały układ sterowania (zasilacz, stycznik mocy) należy zabezpieczyć bezpiecznikiem klasy C,

- Gniazdo serwisowe należy zabezpieczyć bezpiecznikiem klasy C,

- Grzałkę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem klasy C.

Układ sterowania

Szafa sterująco-zasilająca powinna być wykonana w klasie szczelności IP67 oraz wyposażona w drzwi wewnętrzne w celu umożliwienia kontraktu człowiek-maszyna. Na drzwiach wewnętrznych szafy sterującej należy umieścić:

- Przełącznik trybu pracy pompy,

- Lampkę sygnalizującą prace pompy,

- Lampkę sygnalizującą stan zasilania,

- Przełącznik krzywkowy zasilania 0-1,

- Gniazdo serwisowe.

Układ ręczny

Ręczny układ sterowania powinien umożliwiać operatorowi znajdującemu się na obiekcie uruchomienie lub zatrzymanie pomp.

Szafy należy dostarczyć bez montażu na obiekcie, montaż zostanie wykonany przez Zamawiającego.