Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia KPP SŁUPCA- KD

System kontroli dostępu dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Słupcy

System kontroli dostępu musi zapewniać pełną dwustronną kontrolę nad nadzorowanymi przejściami. Wszystkie urządzenia systemu muszą pochodzić od jednego producenta.

Dla obiektu przewidziano system kontroli dostępu dla 4 przejść, dwustronny z obsługą kart zbliżeniowych mifare, również będących na wyposażeniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zastosować obudowy metalowe wraz z wbudowanym zasilaczem AC oraz akumulatorem 12V 7,2Ah zapewniającym zasilanie dla urządzeń podczas zaniku napięcia zasilania.230V.

Wszystkie kontrolery należy połączyć ze sobą nieekranowaną skrętką komputerową minimum Kat.5 UTP. Kontrolery dodatkowo muszą być połączone i  zarządzane przez zainstalowaną centralę rozszerzającą funkcjonalność systemu kontroli dostępu oraz umożliwi zarządzanie nim bezpośrednio przez sieć LAN/WAN w oparciu o wbudowany interfejs Ethernet. Centrala musi posiadać centralny bufor zdarzeń, centralny zegar i kalendarz systemu oraz funkcję globalnego anti-passbacku. W systemie musi być zapewniona możliwość stosowania dowolnej topologie magistrali komunikacyjnej (gwiazda, drzewo lub dowolną ich kombinację z wyjątkiem pętli). Standard transmisji  stosowany w systemie ma gwarantować poprawną komunikację pomiędzy kontrolerami na odległości do 1200 metrów i charakteryzować się wysoką odpornością na zakłócenia.

Do zadań wykonawcy należeć będzie dostawa, instalacji i konfiguracji kompletnego systemu kontroli dostępu dla 4 przejść. W każdym z przejść po jednej stronie należy zamontować przycisk awaryjnego otwarcia drzwi. Przy każdym przejściu należy zainstalować obudowę z zasilaczem i akumulatorem, kontroler, dwa czytniki oraz zworę elektromagnetyczną na istniejących drzwiach. Centrala systemu KD zamontowana w serwerowni będzie  rozszerzać funkcjonalność systemu kontroli dostępu oraz umożliwiać zarządzanie nim bezpośrednio przez sieć LAN/WAN w oparciu o wbudowany interfejs Ethernet. Do zarządzania systemem KD bezpośrednio będzie służył  komputer typu laptop wraz z oprogramowaniem dostarczony przez wykonawcę niniejszego zadania. W zakresie zadanie jest również zaprojektowanie, wykonanie, zaprogramowanie i dostawa 150 sztuk kart dostępowych z dwustronnym nadrukiem, ochronnych holderów i smyczy z nadrukiem.  Do zadań wykonawcy należało będzie również kompletna konfiguracja całego systemu i szkolenie z obsługi osób wyznaczonych przez zamawiającego. Okablowanie prowadzić w listwach kablowych oraz pod tynkiem. Wszelkie ubytki w ścianach i stropach po pracach należy uzupełnić.