Gorzów Wlkp., 2023-02-16

**Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:**

„Wykonanie instalacji klimatyzacji w 4 budynkach

administracyjnych Zamawiającego”

Zamawiający – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. – dalej: Pzp), niniejszym wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Czy trzeba się ściśle trzymać wytycznych co do załącznika 10 a-d. Chodzi o parametry pracy w niskich temperaturach np. Grzanie -25 C i chłodzenie do -15 C. Przecież ta klimatyzacja nie będzie klimatyzować serwerowni gdzie trzeba chłodzić w -15 C. Takie wytyczne mają tylko nieliczne firmy. Nawet pierwotny projekt na LG nie spełnia tych kryteriów. Proszę o uzasadnienie.

**Wyjaśnienie:**

Dla funkcji chłodzenia dopuszcza się zastosowanie urządzeń pracujących w zakresie temperatury minimalnej -5°C (w przypadku braku pomieszczeń wymagających chłodzenia w okresie zimowym), natomiast w funkcji grzania w zakresie temperatury minimalnej -20°C

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość użycia koryta instalacyjnego typu BAKS KFL200H60/3, do rozprowadzenia instalacji freonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych? Podejścia do samych jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu przy użyciu standardowego koryta instalacyjnego - białego?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie przewiduje do rozprowadzenia instalacji freonowej koryt instalacyjnych typu BAKS KFL200H60/3. Należy zastosować tylko koryta białe (PCV).

W przypadku części I - ADM-1 w przestrzeni między sufitem podwieszanym a właściwym na korytarzach parteru i I pietra istnieje możliwość zastosowania koryt BAKS zaproponowanych przez Wykonawcę. Na odcinku, gdzie sufit podwieszany się kończy (ostatnie 3 metry I piętra) należy zastosować korytka białe PCV dostosowane do szerokości przewidzianych przewodów.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający przewiduje zamianę urządzeń podstropowych na urządzenia ścienne?

**Wyjaśnienie:**

Odpowiedź na pytanie została przekazana w dniu 13.02.2023r. Istnieje możliwość montażu urządzeń ściennych zamiast podstropowych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, **zmienia treść SWZ poprzez**:

1. **zmianę terminu składania ofert na dzień 22.02.2023 r. godz. 09:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu ich składania o godz. 09.05.
2. **zmianę terminu związania ofertą na dzień 23.03.2023 r.**

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ stanowią integralną jej część.

Zamawiający dokona stosownej zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem

*(podpisano na oryginale)*