#### ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ

NR SPRAWY NADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: PT.2370.2.2022

#### PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

#### Nazwa inwestycji:

„Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Końskich”

Realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj.

#### Zamawiający: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                    w KOŃSKICH

Adres Zamawiającego: ul. Strażacka 14,  26-200 Końskie

Adres inwestycji: Działki nr 1009/22, obręb 01 M. Końskie przy ulicy Warszawskiej

Powierzchnia działek: 1,5284ha

Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót:

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Autorzy opracowania:

- Gerard Pachuc

- Grzegorz Łochowski

Zatwierdzam

……………………………………

Maj  2022 r.

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

| CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO…………. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA…………………………………… SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ………………………………………………………………………. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJ ZAMAWIAJĄCEMU………………………….. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA……………………………………………………………………….. WYKAZ ZADAŃ DO REALIZACJI PRZEZ WYKONAWCĘ……………………... SPOSÓB PROWADZENIA UZGODNIEŃ WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO ZAKRES UZGODNIEŃ I ICH TERMINY…………………………………………... CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU……………………………………………………………………………... PRZEWIDYWANE STANY OSOBOWE W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W KOŃSKICH………………………………………………………………………... PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU………………………………………... OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE POMIESZCZEŃ... STANDARD EFEKTYWNOŚCI ENARGETYCZNEJ………………………………. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO WYBRANYCH POMIESZCZEŃ OBIEKTU……………………………………. GARAŻ………………………………………………………………………………... MYJNIA………………………………………………………………………………. WARSZTAT NAPRAWACZY………………………………………………………… MAGAZYN SPRZĘTU POŻARNICZEGO………………………………………….. MAGAZYN ŚRODKÓW GAŚNICZYCH I NEUTYRALIZATORÓW…………….. MAGAZYNY LOGISTYCZNE………………………………………………………. MAGAZYNEK JRG………………………………………………………………….. POMIESZCZENIA DO OBSŁUGI SPRZETU ODO………………………………… SZATNIA……………………………………………………………………………… SZATNIA BRUDNA………………………………………………………………….. POMIESZCZENIE DO MYCIA, DEZYNFEKCJI MUNDURÓW, SPRZĘTU POŻARNICZEGO I MEDYCZNEGO………………………………………………... SZATNIA CZYSTA…………………………………………………………………… PRALNIA I SUSZARNIA…………………………………………………………….. WĘZEŁ SANITARNY………………………………………………………………... POKOJE WYPOCZYNKU KOSZAROWE………………………………………….. ŚWIETLICA – POKÓJ WYPOCZYNKU……………………………………………. POKÓJ BIUROWY DOWÓDCY I ZASTĘPCY DOWÓDCY………………………. POKÓJ DOWÓDCÓW ZMIAN……………………………………………………… KUCHNIA Z JADALNIĄ……………………………………………………………. SALA SZKOLENIOWA Z ZAPLAECZEM KUCHENNYM………………………... SIŁOWNIA……………………………………………………………………………. MODUŁ BIUROWY KOMENDANTA POWIATOWEGO………………………….. SALA ODPRAW……………………………………………………………………… POKOJE BIUROWE………………………………………………………………….. ZAPLECZE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW SYSTEMU OŚMIOGODZINNEGO……………………………………………………………… ARCHIWUM ZAKŁADOWE ……………………………………………………….. POMIESZCZENIE – MODUŁ STANOWISKA KIEROWANIA …………………… POMIESZCZENIE DLA EMERYTÓW IZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH.………… WĘZEŁ SANITARNY JRG…………………………………………………………... WĘZEŁ SANITARNY KOMENDY POWIATOWEJ………………………………… POKOJE DODATKOWEGO ZAKWATEROWANIA Z WĘZŁEM SANITARNYM MYJNIA I SUSZARNIA ODCINKÓW TLOCZNYCH……………………………… MIEJSCSE OBSŁUGI INTERESANTÓW…………………………………………… SALA SZKOLENIOWA I SALA POKAZOWA ISKIERKA/OGNIK Z SZATNIĄ…. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH INSTALACJI.. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZENIA SERWEROWNI I OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO SIECI LAN…………………………….. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ…………………………. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE………………………………………………………... PPRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE DO BUDYNKU…………………………………... INSTALACJE SANITRANE I GRZEWCZE………………………………………… INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNE……………………………. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA…………………………………………………... SYSTEM ALARMOWO - SYGNALIZACYJNY…………………………………... RADIOWĘZŁOWA ISTALACJA ROZGŁOSZENIOWA……………………………. INSTALACJA ZASILANIOA GWARANTOWANEGO……………………………... AGRAEGAT PRĄDOTWÓRCZY ELEKTRYCZNY ……………………………….. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA MOC MIN 30KW……………………………. INSTALACJA TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ……………………………………... INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU………………………………………………. ZAGOSPODAROWANIE TERENU…………………………………………………. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU…………………………………... PLACE MANEWROWE W STREFIE WYJAZDÓW ALARMOWYCH.…………... MIJSCA PARKINGOWE……………………………………………………………... PLAC DO ĆWICZEŃ………………………………………………………………… TEREN REKREACYJNO – SPORTOWY…………………………………………… OGRODZENIE TERENU…………………………………………………………….. WIATA NA NIECZYSTOŚCI STAŁE………………………………………………... OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE TERENU…………………………………………. DOZÓR OTOCZENIA STRAŻNICY………………………………………………… OZNAKOWANIE OBIEKTU………………………………………………………… ZIELEŃ……………………………………………………………………………….. CZĘŚĆ INFORMACYJNA…………………………………………………………… PRZEPISY PRAWNE I NORMY BRANŻOWE……………………………………... WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW…………………………………………………………... OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIOADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE………… | 4 4 6 7 8 8 8 8 9 9 10 10 13 14 14 15 16 17 17 17 17 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 32 32 32 32 33 33 33 35 35 38 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 53 |
| --- | --- |

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

## OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich”.  Formuła realizacji: „zaprojektuj i wybuduj”.

# Strażnica Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich  będzie obiektem typu „koszary” przeznaczonym do przygotowania strażaków i sprzętu ratowniczego do prowadzenia akcji ratowniczych (gaszenia pożarów, ograniczania skutków klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń), w szczególności poprzez:

# przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, alarmowanie sił i środków tworzących 
i współpracujących z Krajowym Systemem Ratowniczo Gaśniczym oraz koordynacja działań ratowniczo – gaśniczych,

# zapewnienie prawidłowych bezpiecznych i higienicznych warunków pełnienia 24 godzinnej służby przez strażaków,

# zabezpieczenie pomieszczeń do służby pracowników ośmiogodzinnych i warunków do przyjmowania petentów, w tym osób niepełnosprawnych,

# garażowanie pożarniczych samochodów gaśniczych, specjalnych oraz przechowywanie sprzętu ratowniczego i materiałów niezbędnych dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej,

# zapewnienie możliwości wykonywania prac konserwacyjnych oraz napraw sprzętu 
i urządzeń pożarniczych, będących na wyposażeniu jednostki,

# dezynfekcji sprzętu,

# ładowanie butli powietrznych oraz konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,

# zapewnienie właściwych warunków technicznych alarmowania strażaków,

# stworzenie pomieszczeń i placów do organizowania doskonalenia zawodowego strażaków PSP i szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

# stworzenie warunków do utrzymania i rozwijania kondycji fizycznej strażaków,

# zabezpieczenie mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem,

# prowadzenia działań edukacyjno – oświatowych.

# Dane ogólne budynku:

# Powierzchnia użytkowa budynku ok. 2800 m2

# Ilość garaży 6 (garaże dwustanowiskowe przejezdne, możliwość garażowania 12 „ciężarowych” pojazdów pożarniczych).

# Konstrukcja garażu -jednoprzestrzenna hala, bez słupów i podpór wewnątrz.

# Część komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej piętrowa,

# (należy rozważyć częściowe podpiwniczenie strażnicy).

# Ogrzewanie i system ciepłej wody użytkowej – gruntowe pompy ciepła połączone 
z systemem fotowoltaicznym (w przypadku braku możliwości wykorzystania systemu pomp ciepła dopuszcza się alternatywny sposób  ogrzewanie gazem. Wymaga się by Wykonawca przedstawił analizę braku możliwości zastosowania pomp ciepła).

Pierwszym etapem zadania pn: Budowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich jest opracowanie projektu budowlanego strażnicy na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

# Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wymagania Zamawiającego – Komendy Powiatowej PSP w Końskich, uwzględniając lokalne uwarunkowania terenowe i plany organizacyjne funkcjonowania przyszłej strażnicy. Program stanowi ramy odniesienia dla projektanta, pozostawiając mu swobodę wprowadzenia własnych rozwiązań dla zapewnienia funkcjonalności oraz ekonomiki obiektu przy spełnieniu warunków dotyczących formy 
i funkcjonalności postawionych przez inwestora.

# Planowany do budowy budynek KP PSP w Końskich powinien mieć formę przestrzenno – architektoniczną oraz funkcjonalną taką samą (maksymalnie podobną) jak istniejący budynek KP PSP w Legionowie.

# Garaż komendy – konstrukcja przestrzenna/hala bez słupów i podpór wewnątrz.

# Budynek koszar i komendy – bryła przylegająca do garażu, dwukondygnacyjna. Należy rozważyć częściowe podpiwniczenie np. pod usytuowanie suszarni węży.

# Centralne ogrzewanie – czynnik grzewczy gruntowe pompy ciepła. System woda – woda (lub dopuszcza się alternatywny sposób  ogrzewanie gazem na zasadach jak wyżej).

# Centralna woda użytkowa – sezon letni: powietrzna pompa ciepła lub pompa ciepła gruntowa, wspomagana instalacją fotowoltaiczną, sezon zimowy gruntowa pompa ciepła (lub dopuszcza się alternatywny sposób  ogrzewania CWU gazem)

# Instalacja fotowoltaiczna zapewniająca pobór mocy odpowiedni do obsługi pomp(y) ciepła.

# Zamawiający dopuszcza niewielki zakres zmian o charakterze funkcjonalno – użytkowym                w stosunku do dokumentacji strażnicy w Legionowie. Zmiany powinny zostać skonsultowane 
z Zamawiającym.

# Wykonawca projektując strażnicę w Końskich będzie mógł  korzystać z gotowej dokumentacji budowlanej strażnicy KP PSP w Legionowie, którą udostępni Zamawiający. Prawa autorskie do dokumentacji strażnicy PSP w Legionowie posiada Komenda Główna PSP w Warszawie która udzieliła pisemnej zgody na wykorzystanie dokumentacji do projektowania nowej strażnicy 
w Końskich (dokumenty do wglądu na żądanie Wykonawcy).

# W PFU Zamawiający określił konkretne rozwiązania, obejmujące kompleksowe zagospodarowanie działki, na której będzie obiekt z główną halą garażową, pomieszczenia JRG, pomieszczenia administracyjne Komendy Powiatowej PSP,  magazyny. Na terenie/placu strażnicy należy rozplanować i zaprojektować m.in.: miejsce odwiertów pod pompę ciepła woda-woda, wewnętrzny plac wielofunkcyjny do ćwiczeń ze sprzętem pożarniczym, dojazdy, parking interesantów, parking pracowników, plac manewrowy w strefie wyjazdów alarmowych, ogrodzenie, bramy wjazdowe, boisko wielofunkcyjne, bieżnia 100m, ściana ćwiczeń – wspinalnia, pomieszczenie myjni pojazdów służbowych, zewnętrzny agregat prądotwórczy, elementy małej architektury, tereny zielone, a także całą niezbędną dla tej nieruchomości infrastrukturę zewnętrzną. Należy dążyć do integracji formy architektonicznej, funkcji, rozwiązań techniczno-budowlanych w spójną całość. Projekt budowlany powinien być sumą rozwiązań przestrzennych i instalacyjnych gwarantujących: racjonalne koszty inwestycyjne, wysoką efektywność energetyczną, optymalny układ funkcjonalny, atrakcyjne 
i trwałe walory estetyczne oraz racjonalne zagospodarowanie terenów zielonych.

## Opracowana dokumentacja/projekt budowlany ma na celu uzyskanie pozwolenia na budowę, na jej podstawie zrealizowane zostaną roboty budowlano – montażowe.

## Po zakończeniu i odbiorze robót  nastąpi oddanie do użytkowania budynku strażnicy KP PSP w Końskich. Oddanie do użytkowania będzie poprzedzone wydaniem przez właściwą instytucję pozwolenia na użytkowanie.

1.1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Zamawiający nie dysponuje warunkami przyłączeniowymi do sieci zewnętrznych.

# Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z przepisami regulującymi formalno-prawne zagadnienia w sposób gwarantujący uzyskanie pozwolenia na budowę strażnicy.

# Dokumentacja projektowa budowy strażnicy, powinna być sporządzona w oparciu o PFU  
i ustalenia określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami określonymi w Prawie Budowlanym oraz innymi przepisami branżowymi, Polskimi 
i Europejskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w zakresie:

# projekt zagospodarowania terenu,

# projekt architektoniczno-budowlany,

# projekty wykonawcze dla wszystkich branż,

# projekt drogowy dla układu komunikacji pieszej, pieszo-jezdnej, jezdnej, dróg wewnętrznych, placów manewrowych, miejsc postojowych i parkingów  zewnętrznych oraz zjazdów na drogi publiczne,

# projekt przyłączy i zewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, deszczowych, zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych,

# projekt przyłączy i zewnętrznych instalacji elektroenergetycznych wraz 
z oświetleniem terenu i uliczną sygnalizacją ostrzegawczą przy uwzględnieniu potrzeby zastosowania awaryjnego  agregatu prądotwórczego z automatyką SZR,

# projekt instalacji odgromowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych obiektu, ochrony przeciwprzepięciowej,

# projekt przyłączy i zewnętrznych instalacji niskoprądowych wraz z kanalizacją teletechniczną,

# projekt instalacji kontroli dostępu, instalacji wideo domofonowej,

# projekt wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej,

# projekt instalacji do przygotowania CWU w oparciu o powietrzne pompy ciepła

# projekt instalacji c.o., (rozplanowanie odwiertów pod pompę ciepła)

# projekt instalacji wentylacji i wyciągów spalin,

# projekt instalacji fotowoltaicznej,

# projekt instalacji klimatyzacji,

# projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych, i teletechnicznych, w tym m.in.:

# instalacja elektryczna 400 V, 230 V,

# instalacja zasilania awaryjnego z SZR, uwzględniając agregat prądotwórczy zapewniający zasilanie newralgicznych punktów strażnicy (stanowisko kierowania, systemy łączności, otwieranie bram garażowych, pomieszczeń biurowych)

# instalacje oświetleniowe podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, alarmowego, nocnego,

# teleinformatyczna sieć strukturalna, pracująca z UPS wraz z przyłączem operatora zewnętrznego (uzgodnienia)

# instalacja antenowa łączności radiowej, RTV,

# instalacje kontroli dostępu i systemem zarządzania obiektem,

# system telewizji dozorowej z zapisem (monitoring),

# system alarmowo-informacyjny,

# system podtrzymujący gotowość do wyjazdu pojazdów pożarniczych.

# instalacji sygnalizacji pożarowej,

# projekt instalacji sprężonego powietrza,

# projekt masztu antenowego w tym mapę zasięgu sieci radiowej,

# projekt wspinalni,

# projekt ogrodzenia terenu w tym bram, furtek, szlabanów,

# projekty wyposażenia i aranżacji pomieszczeń:

# - stanowiska kierowania,

# - szatni brudna – czysta,

# - sali narad

# - sali szkoleniowej dla JRG

# - pomieszczenia kuchni i jadalni

# projekt rozruchu technologicznego i wymaganych prób przed odbiorem,

# instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z obiektem.

## PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI ZAMAWIAJĄCEMU.

# Opracowaną dokumentację projektową w formie wydruków, wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym w następującej ilości egzemplarzy:

# projekty budowlane i wykonawcze - 1 kpl (w tym 1 kpl. z oryginalnymi    uzgodnieniami), po zakończeniu budowy dokumentację powykonawczą.

# kosztorysy  –  1 kpl, - po podpisaniu umowy w formie tabeli elementów scalonych.

# szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 kpl.

# Opracowaną dokumentację projektową w formie elektronicznej na płytach CD/DVD Wykonawca przekaże Zamawiającemu w następującej formie i ilości egzemplarzy:

# dwie płyty CD/DVD z zapisem dokumentacji projektowej, w wersji edytowalnej w formatach *.dwg, *.dxf, *.doc, *.ath, *.rds lub kompatybilnych. Płyta winna zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia, warunki techniczne, które były wymagane podczas opracowywania dokumentacji projektowej (wersja PDF lub JPEG).

# Dokumenty przygotowywane na nośnikach elektronicznych winny zawierać pliki max do 10 MB. Zapisy na płytach winny być czytelne (skatalogowane), podzielone na branże, oraz pozostałe elementy dokumentacji projektowej.

# Drugim etapem realizacji budowy strażnicy KP PSP w Końskich będzie realizacja robót budowlanych. Elementem kończącym realizację budowy jest pozwolenie na użytkowanie budynku.

2.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Końskich”  realizacja 
w formule zaprojektuj i wybuduj.

Adres inwestycji: działka nr 1009/22, obręb 01 m. Końskie przy ulicy Warszawskiej.

2.1 Wykaz zadań do realizacji przez Wykonawcę:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy budynku ze wszystkimi wymaganymi przepisami i uzgodnieniami.

2. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Wykonanie robót budowlanych – budowa strażnicy KP PSP w Końskich.

4. Usunięcie szkód powstałych w trakcie realizacji prac budowlanych.

5. Przeprowadzenie wymaganych odbiorów.

6. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

7. Przekazanie kompletnego, skończonego budynku  do eksploatacji Zamawiającemu.

# Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego przed organami zewnętrznymi                 w procedurze pozyskania uzgodnień,  uzyskania pozwolenia na budowę, a także zapewnienia dziennika budowy i innych wymaganych prawem formalności przed wykonaniem robót budowlanych, w trakcie ich realizacji oraz po ich zakończeniu.

# Dotyczy to także formalności/czynności prawnych koniecznych do wykonania, zgodnie         z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu budowy a przed przekazaniem budynku do użytkowania Zamawiającemu.

2.2 SPOSÓB PROWADZENIA UZGODNIEŃ WYKONAWCY I ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiający wymaga by Wykonawca po podpisaniu umowy przedstawiał do akceptacji Zamawiającemu wszystkie kluczowe rozwiązania funkcjonalne, przestrzenne i materiałowe budowanego budynku. Wymaga się aby Wykonawca przedstawił zaproponowane rozwiązania architektoniczno – funkcjonalne na minimum 3 prezentacjach.

2.2.1 Zakres uzgodnień i ich terminy:

Pierwsza prezentacja dotycząca formy architektonicznej, funkcjonalnej oraz zaproponowanych rozwiązań systemów radioelektronicznych odbyła by się  do 40 dni od podpisania umowy.

Na pierwszej prezentacji Wykonawca przedstawi między innymi:

1. Wizualizację bryły strażnicy.

2. Dane dotyczące łączności radiowej:

- dane dotyczące wysokości oraz posadowienia na budynku masztu antenowego.                                 W/w informacje muszą zostać zaakceptowane/zatwierdzone przez zewnętrzny podmiot specjalizujący się w  zapewnieniu łączności radiowej w PSP.

(Zewnętrznym podmiotem w rozumieniu Zamawiającego jest firma/podmiot o specjalności radiotelekomunikacyjnej, która posiada doświadczenie w projektowaniu/wykonawstwie łączności radiowej w wybudowanych strażnicach PSP lub dla innych służb mundurowych.)

Zamawiający wymaga przedstawienia danych do projektowania masztu uwzględniających jego wysokość na podstawie przeprowadzonych badań propagacji fal radiowych zapewniających wymaganą łączność radiową na terenie powiatu  oraz łączność z SK KW PSP w Kielcach ul. Sandomierska 81 w Kielcach. Zamawiający wymaga przedstawienia danych dotyczących masztu w postaci odrębnego opracowania.

3.   Proponowany rozkład pomieszczeń budynku.

4. Proponowane zagospodarowanie terenu (z zaznaczonymi miejscami odwiertów/wykopów liniowych pod instalację pomp ciepła woda – woda lub gruntowa pompa ciepła)

Druga prezentacja, na której Wykonawca przedstawi ostateczne rozwiązania przestrzenne                  i funkcjonalne oraz radioelektroniczne w ciągu do 55 dni od podpisania umowy.

Trzecia prezentacja na której omówione zostaną przyjęte przez Wykonawcę założenia dotyczące rozwiązań radioelektronicznych, funkcjonalnych strażnicy, zagospodarowania terenu odbędą się dodatkowo max w 70 dniu od podpisania umowy.

Wymaga się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu planowanej budowy strażnicy oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Wizja lokalna winna być wykonana na koszt własny Wykonawcy. Wszystkie rozwiązania dotyczące zakresu opracowania jak i wyposażenia muszą zostać skonsultowane z Zamawiającym, w celu zapewnienia najlepszego rozwiązania.

# Budynek będzie spełniał funkcję strażnicy Komendy Powiatowej oraz jednocześnie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Zamawiający wymaga oddzielenia na poziomie piętra tych dwóch wewnętrznych jednostek organizacyjnych, poprzez stworzenie „strefy KP i strefy JRG.”

# 3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU.

# Wielkość budynku musi być dostosowana do ilości osób pełniących w nim służbę oraz powinna uwzględniać zaplecze przeznaczone na sprzęt pożarniczy, magazyny, pokoje biurowe itp.

## 3.1 PRZEWIDYWANE STANY OSOBOWE W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W KOŃSKICH.

# Komenda Powiatowa i Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Końskich są jednostkami

# kategorii IV.

| System służby i pracy | Ilość osób KP PSP | Ilość osób JRG PSP | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Codzienny / 8 godzinny | 10 | 2 | 12 |
| Zmianowy | 5 | 44 | 49 |
| Razem | 15 | 46 | 61 |

## 3.2. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU.

Lokalizacja miejsca budowy: działki nr Nr 1009/22 obręb 01 Miasto Końskie przy ulicy Warszawskiej.

# Powierzchnia działki 1,5284 ha

# Powierzchnia użytkowa budynku ok. 2800 m2

# Ilość garaży - 6 (garaże dwustanowiskowe przejezdne, możliwość garażowania 12 „ciężarowych” pojazdów pożarniczych).

# Konstrukcja garażu -jednoprzestrzenna hala, bez słupów i podpór wewnątrz.

# Część komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej piętrowa.

# (należy rozważyć częściowe podpiwniczenie strażnicy).

# Ogrzewanie i system ciepłej wody użytkowej – gruntowe pompy ciepła/powietrzne pompy ciepła  połączone  z systemem fotowoltaicznym.

## 3.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE POMIESZCZEŃ.

## Powierzchnia pomieszczeń w m2 podana orientacyjnie. Dopuszcza się niewielkie odstępstwa od wskazanego metrażu pomieszczeń z wyjątkiem garażu i myjni.

## Tabela: Pomieszczenia JRG -  powierzchnie użytkowe pomieszczeń z określeniem funkcji

| Lp. | POMIESZCZENIA | Ilość | Pow. użytkowa m2 (szacunkowo) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | Stanowiska garażowe | 12 | 660 | (55 m2 / na 1 stanowisko garażowe, 6 z przodu - 6 z tyłu). |
| 2 | Stanowisko do mycia pojazdów myjnia | 1 | min 80 | Przejazdowa z 2 bramami o wymiarach szer: 4,0 wys: 4,5 m |
| 3 | Zaplecze JRG | 1 | Łącznie 134 |  |
| 3A | Klatka schodowa | 1 | Wg potrzeb |  |
| 3B | Magazyn środków gaśniczych, neutralizatorów i sorbentów | 1 | 18 | w tym: wydzielone pomieszczenie MPS 6 m2 |
| 3C | Magazyn sprzętu pożarniczego | 1 | 13 |  |
| 3D | Pomieszczenie do dezynfekcji sprzętu | 1 | 14 |  |
| 3E | Warsztat naprawczy | 1 | 18 |  |
|  | STACJA OBSŁUGI ODO (1 moduł) | 1 |  |  |
| 3F | Stacja ODO - pomieszczenie główne | 1 | 17 | Parter |
| 3G | Sprężarkownia | 1 | 7 |  |
| 3H | Magazyn | 1 | 11 |  |
| 3I | Pomieszczenie myjki ODO | 1 | 10 |  |
| 3J | Korytarz | 1 |  | Łączący warsztat ze stanowiskiem do mycia pojazdów |
| 4 | Suszarnia węży |  | 12 | Zlokalizowana pomiędzy zapleczem JRG a stanowiskiem do mycia pojazdów |
| 6 | Magazyn logistyczny | 1 | 60 | Zlokalizowany pomiędzy zapleczem JRG a stanowiskiem do mycia pojazdów |
| 7 | Pomieszczenie przyłączy | 1 | wg potrzeb | Parter |
| 8 | Moduł brudny - czysty strażak (1 moduł) w skład którego wchodzą: | 1 | Łącznie ok 250 |  |
| 8A | Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji mundurów, | 1 | 7 |  |
| 8B | Pralnia i suszarnia | 1 | 14 |  |
| 8C | Szatnia brudna | 1 | 70 |  |
| 8D | Szatnia czysta | 1 | 70 |  |
| 8E | Świetlica - pokój wypoczynku | 1 | 60 |  |
| 8F | Łazienka z WC i umywalnią | 1 | 29 |  |
| 9 | Sala szkoleniowa | 1 | 85 |  |
| 10 | Zaplecze Sali szkoleniowej | 1 | 9 |  |
| 11 | Pomieszczenie do podgrzewania i spożywania posiłków | 1 | 33 |  |
| 12 | Pokój dowódcy JRG | 1 | 22 |  |
| 13 | Pokój zastępcy dowódcy JRG | 1 | 18 |  |
| 14 | Pokój dowódcy zmiany | 1 | 18 |  |
| 15 | Pokoje do wypoczynku | 4 | 100 |  |
| 16 | Kotłownia/wymiennikownia | 1 | wg potrzeb |  |
| 17 | Rozdzielnia elektryczna | 1 | wg potrzeb |  |
| 18 | Moduł stanowiska kierowania KP PSP w skład którego wchodzą: | 1 | Łącznie 95 |  |
| 18A | Stanowisko kierowania KPPSP | 1 | 45 |  |
| 18B | Zaplecze SK KP | 1 | 6 |  |
| 18C | Pokój socjalny SK KP z zapleczem sanitarnym | 1 | 14 | Zaplecze sanitarne, zlew, prysznic oraz WC |
| 18D | Pomieszczenie techniczne przyłączy radiowych | 1 | Wg potrzeb |  |
| 18E | Serwerownia | 1 | Wg potrzeb | Przyjąć powierzchnię z możliwością dołożenia dodatkowych szaf typu rack |
| 19 | Pomieszczenie gospodarcze | 1 | 4 |  |
| 20 | Węzeł sanitarny męski | 1 | 7 |  |
| 21 | Węzeł sanitarny damski | 1 | 7 |  |
| 22 | Węzeł sanitarny dla niepełnosprawnych | 1 | 7 |  |
| 23 | Magazynek JRG | 1 | 5 |  |
| 24 | Przedsionek | 1 | Wg potrzeb |  |
| 25 | Ciągi komunikacyjne |  | wg potrzeb |  |
| 26 | Miejsce przyjęcia interesantów, w tym niepełnosprawnych |  | 6 | parter |
| 27 | Klatka schodowa |  | wg potrzeb |  |
| 28 | Zaplecze sanitarne z sauną | 1 | 15 | II piętro zaplecza JRG. Zaplecze sanitarne, zlew, prysznic oraz miska ustępowa. |
| 29 | Siłownia | 1 | 90 | II piętro zaplecza JRG. |
| 30 | Komunikacja |  | 19 | Komunikacja II piętro zaplecza JRG |
| 31 | Magazynek JRG |  | 5 | Koło suszarni węży |

## Tabela Pomieszczenia komendy powiatowej -  powierzchnie użytkowe pomieszczeń                              z określeniem funkcji

| L.p. | POMIESZCZENIA | Ilość | Pow. użytkowa w m2 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł Komendanta Powiatowego PSP: | 1 | Łącznie 169 |  |
| 1A | Gabinet Komendanta | 1 | 55 | Zaprojektowany jako jeden podmoduł |
| 1B | Pomieszczenie wypoczynku KP PSP | 1 | 14 |  |
| 1C | Toaleta KP PSP | 1 | 4 |  |
| 1D | Sekretariat KP PSP | 1 | 29 | Zaprojektowany jako jeden podmoduł |
| 1E | Zaplecze sekretariatu KP PSP, zmywarka, zlew, blat roboczy | 1 | 7 |  |
| 1F | Sala odpraw | 1 | 50 | sala ok 15 osób |
| 1B | Gabinet zastępcy komendanta z węzłem sanitarnym i garderobą | 1 | 30 |  |
| 2 | Pokoje biurowe | 8 | 120 | jednoosobowe |
| 3 | Sala szkoleniowa Iskierka/Ognik | 1 | 40 | zaprojektować jako jeden funkcjonalny moduł. I piętro KP PSP |
| 4 | Sala pokazowa Iskierka/Ognik | 1 | 22 |  |
| 5 | Pomieszczenie emeryci / związki zawodowe z pom. zaplecza | 1 | 35 | Pomieszczenie w standardzie pokoju biurowego stół na 8 osób |
| 6 | Magazynek KP PSP | 1 | 15 |  |
| 7 | Pokoje do dodatkowego zakwaterowania z węzłem sanitarnym | 2 | 50 | Na 4 osoby – 2 osoby w pokoju. |
| 8 | Archiwum, -wyposażenie regały, wzmocniony strop | 1 | 22 | W archiwum wydzielić pomieszczenie czytelni o pow. 9 m2 |
| 9 | Toaleta do sali Iskierka/Ognik | 1 | wg potrzeb | WC + umywalka dla dzieci |
| 10 | Węzeł sanitarny męski z prysznicem | 1 | wg potrzeb |  |
| 13 | Magazyn kwatermistrzowski | 1 | 13 |  |
| 14 | Pomieszczenie porządkowe | 1 | 7 | Zapewnić wózek na szczotki regał magazynowy na środki czystości. |
| 15 | WC męski z miską ustępową i pisuarem | 1 | 8 |  |
| 16 | WC damski z miską ustępową i bidetem | 1 | 6 |  |
| 17 | Zaplecze socjale KP PSP | 1 | 47 |  |
| 18 | Ciągi komunikacyjne |  | wg potrzeb |  |

Całkowita powierzchnia użytkowa nie powinna przekraczać 2800 m2.

## 3.4. STANDARD EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ.

## Jako zasadę przyjęto, że obiekt strażnicy i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, oświetlenia wewnętrznego oraz przegród 
w obiekcie muszą zostać zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami branżowymi.

## Wartości graniczne parametrów, odnoszących się do uzyskania wysokiego standardu efektywności energetycznej budynku określone są w aktualnie obowiązujących przepisach                  i nie mogą być gorsze od dopuszczalnych. W szczególności należą do nich:

## powierzchnia przeszklenia,

## przepuszczalność energii promieniowania słonecznego,

## warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej,

## szczelność na przenikanie powietrza,

## izolacja cieplna przewodów i komponentów w instalacjach CO, CWU i chłodzenia.

4.  SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO                                W STOSUNKU DO WYBRANYCH POMIESZCZEŃ OBIEKTU.

## 4.1. Garaż

## Garaż dla pojazdów pożarniczych należy zaprojektować w kubaturze budynku podstawowego jako jednoprzestrzenny, jednokondygnacyjny, bez słupów i podpór wewnętrznych .

## Garaż powinien posiadać:

## 6 podwójnych przejazdowych stanowisk dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych ciężarowych  (min 55 m2 na 1 stanowisko);

## poszczególne stanowiska postojowe należy oznaczyć na powierzchni podłogi pasem koloru białego o szerokości 0,10 m. Należy przewidzieć strefę bezpieczeństwa wokół samochodu ratowniczo-gaśniczego o szerokości 1,2 metra oraz wyznaczyć linię przedniej osi pojazdu pożarniczego widoczną w lusterku rampowym pojazdu pożarniczego;

## bramy z przeszkleniem nie mniejszym niż 25 % ogólnej powierzchni, szklone  szkłem bezpiecznym lub innym tworzywem niepowodującym urazów po jego stłuczeniu,

## 4) bramy segmentowe o wymiarach szerokość: 4,0 m wysokość: 4,5m podnoszone automatycznie, sterowane za pomocą przycisków przy bramie oraz zdalnie z pomieszczenia stanowiska kierowania, z możliwością podnoszenia ręcznego (osobnym panelem sterującym). (ok. 30 s do całkowitego otwarcia). Bramy powinny być wyposażone dodatkowo w system blokujący przy napotkaniu na przeszkodę (bez auto powrotu) oraz w system samoczynnego przełączania na rezerwowe źródło zasilania. Bramy powinny być wyposażone w system ostrzegawczo – zabezpieczający, informujący o ich otwieraniu i zamykaniu. (zgodnie z § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia, w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej Dz. U.  z 2021 poz. 1681). Sterownik bramy musi posiadać 4 styki bezpotencjałowe umożliwiające niezależne wysterowanie: a) semafor zielony, b) semafor czerwony, c) całkowite otwarcie bramy, d) całkowite zamknięcie bramy - c i d podłączone do systemu sterowania automatyką wyjazdową. Bramy powinny spełniać wymagania dotyczące norm współczynnika przenikania ciepła. W bezpośrednim sąsiedztwie bram powinny być zamontowane sygnalizatory wyjazdowe (czerwone/zielone światło) ułatwiające bezpieczny wyjazd ze stanowiska garażowego. Cztery bramy wyposażone w drzwi przejściowe bez progów, z możliwością otwierania z zewnątrz za pomocą systemu kontroli dostępu oraz klucz (stanowisko nr 1 brama przód i tył, stanowisko nr 6 brama tył, myjnia brama tył).

## 5) posadzka w hali garażowej powinna posiadać wytrzymałość min. 10 ton na oś, antypoślizgowa, z kratkami do odprowadzenia wody.  Odwodnienia posadzki garażu winno być liniowe umieszczone równoległe wzdłuż bram garażowych z zachowaniem odpowiedniego spadku posadzek. Zaleca się wykonanie posadzek przemysłowych z cokołem na ścianie. Każde rozwiązanie techniczne nawierzchni posadzki przyjęte przez projektanta powinno dawać rękojmię co najmniej 20 letniego okresu eksploatacji,

## 6)  ściany powinny być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, co najmniej do wysokości

## około 2 m,

## 2 punkty czerpalne, jeden z przodu przy bramie nr 1, drugi przy tylnej bramie myjni 
(2 hydranty wewnętrzne z nasadą Storz 75 umieszczone na ścianie garażu i myjni 
z dwoma zaworami po obu stronach ściany umożliwiające tankowanie samochodów gaśniczych na oddzielnym zasilaniu z sieci wodociągowej), zabezpieczone odrębnymi licznikami zużycia wody,

## instalację oświetleniową zgodnie z obowiązującymi przepisami (montowane pod stropem); z segmentowym załączaniem z hali garażowej i pomieszczenia stanowiska kierowania,

## instalację alarmową oświetlenia nocnego na osobnym obwodzie - załączaną razem 
z urządzeniami sygnalizacji  alarmowej,

## instalację zasilania i automatyki bram,

## instalację wentylacyjną mechaniczną ogólną,

## instalację wyciągu spalin, rozwiązania konstrukcyjne powinny uwzględniać zabezpieczenie pomieszczeń socjalnych i administracyjnych przed przenikaniem spalin od pojazdów z części   garażowej.

## instalację centralnego ogrzewania,

## garaże powinny posiadać system ogrzewania który umożliwi utrzymanie temperatury nie mniejszej od +5 oC. Zaleca się system nadmuchowy z oddzielnym sterowaniem dostępnym w garażu,

## instalację oraz urządzenie systemu alarmowo-informacyjnego,

## instalację  telewizji dozorowej/przemysłowej, obejmującej 100% powierzchni garażu,

## instalację sygnalizacji pożarowej,

## w garażu, od strony stanowiska kierowania oraz po przeciwnej stronie zaprojektować gniazda sieci komputerowej LAN – łącznie 4 punkty (z wykorzystaniem na podłączenie monitora, komputera, drukarki itp.) oraz zaprojektować miejsce do przechowywania i ładowania sprzętu pożarniczego, tj.: radiotelefonów, latarek, detektorów, itp.,

## instalację energii elektrycznej o napięciu 24, 230, 400 V z gniazdami,

## instalację ładowania akumulatorów samochodowych – szczegóły ww. instalacji do uzgodnienia z Zamawiającym,

## instalację sprężonego powietrza  na hali garażowej  z dodatkowymi podwójnymi gniazdami na każdej ścianie (pomiędzy bramami) z przodu i tyłu na wysokości 1,2 m oraz na kanale i warsztacie.

## boks przylegający bezpośrednio do pomieszczenia warsztatu wyposażyć w kanał naprawczy UMOŻLIWIAJĄCY OBSŁUGĘ SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH. Do kanału zapewnić wejście schodkowe. Kanał wyposażyć w oświetlenie, pojemnik do wymiany oleju na prowadnicach. Kanał przykryć kratą ażurową.

## przy wyjściu z garażu do części JRG zainstalować tablicę sucho ścieralną.

## przed wejściem na garaż w korytarzu zaprojektować stanowisko  z instalacją elektryczną umożliwiającą  ładowanie radiotelefonów, latarek, detektorów, kamer termowizyjnych.

## Elementy konstrukcyjne i inne elementy stwarzające możliwość uderzenia lub potknięcia należy oznakować zgodnie z zasadami bhp i stosować rozwiązania bez progowe.

## Myjnia - stanowisko do mycia pojazdów.

## Pomieszczenie przeznaczone do mycia ciężarowych samochodów pożarniczych. Optymalna powierzchnia stanowiska do mycia pojazdów to min 80 m2. Bramy garażowe o wymiarach: szer: 4,0 i wys: 4,5 m. W celu umożliwienia dogodnego mycia pojazdów, stanowisko powinno być szersze od przeciętnego stanowiska garażowego o ok 1,65 mb, o powiększonych spadkach posadzki. Zaleca się, aby system odwadniający garażu spływał do myjni, 
a następnie do separatora.

## Ściany stanowiska powinny być pokryte materiałem łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym  do pełnej wysokości. Instalację elektryczną w stanowisku należy wykonać w stopniu ochrony co najmniej IP67. Myjnia powinna posiadać odpowiednią wentylację mechaniczną, samodzielny (oddzielony od garażu) sterowany system grzewczy – nawiewny oraz  instalację pneumatyczną oraz instalację alarmowo – informacyjną. Dodatkowo tylna brama myjni wyposażona w drzwi przejściowe z możliwością otwierania z zewnątrz za pomocą systemu kontroli dostępu oraz punkt czerpalny przy tylnej bramie myjni (hydrant wewnętrzny z nasadą Storz 75 umieszczony na ścianie myjni z umożliwiający tankowanie samochodów gaśniczych na oddzielnym zasilaniu z sieci wodociągowej), zabezpieczony odrębnym licznikiem zużycia wody. Wykonawca zaprojektuje i wykona  dwa wysokociśnieniowe systemy do mycia ciepłą wodą pojazdów ciężarowych (po obydwu stronach myjni). System/układ myjący powinien zapewnić możliwość mycia z każdej strony samochodu pożarniczego bez przenoszenia urządzeń na drugą stronę mytego pojazdu. Na ścianach myjni zamontowane wieszaki 10 szt. umożliwiające rozwieszenie wycieraczek, węży pożarniczych, innego sprzętu o wadze ok 10 kg. Myjnia wyposażona 
w zlewozmywak oraz w dodatkowe dwa krany do poboru wody ciepłej i zimnej zlokalizowane przy tylnej bramie myjni.

## 4.3. Warsztat naprawczy.

## Bezpośrednio w pobliżu garażu zaleca się zaprojektowanie pomieszczenia warsztatowego, 
z przeznaczeniem na dokonywanie drobnych napraw i przeglądów sprzętu. Pomieszczenie 
o powierzchni użytkowej 18 m2. W warsztacie należy przewidzieć drzwi min 110 cm. ściany do wysokości około 2,0 m pokryte materiałem łatwo zmywalnym oraz zaprojektowanie posadzki odpornej na uderzenia i działanie substancji ropopochodnych, łatwo zmywalnej. 
W pomieszczeniu powinny znajdować się instalacje elektryczne: 230V, 400 V,
pneumatyczna oraz element sygnalizacji optyczno-akustycznej. Pomieszczenie powinno być wyposażone w wentylację mechaniczną. Warsztat wyposażyć w szafki narzędziowe – 4 szt, stoły warsztatowe 70 x 180 cm z blatem ze stali nierdzewnej 4 szt. Wyposażenie w  urządzenia warsztatowe:

## - szlifierka stołowa min 350 W fi min 200 mm,

## - ostrzałka do łańcuchów pilarek,

## - wiertarka kolumnowa,  parametry minimalne:

## Napięcie (V)  400 
Moc przyłączeniowa (W) min 650 max 1000  
Głowica - uchwyt (mm)  3 -16 
Maks. średnica wierc. (mm)  16 
Stożek wrzeciona (Mk)  II 
Wysięg wrzeciona (mm) 165 
Posuw wrzeciona (mm) 80 
Maks.odl. wrz.od st. (mm) 415 
Maks.odl. wrz. od pod. (mm) 615 
Wymiar stołu (mm) 310 
Wymiar podst. (mm) 420 x 245

# - prostownik z rozruchem (12/24V - 100A - rozruch 480A - timer )

## - półautomat spawalniczy typu mig – mag. parametry:

- MIG/MAG - spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów,

- FLUX  - spawanie drutem samoosłonowym (siostrzana metoda do MIG/MAG),

- MMA - spawanie elektrodą otuloną,

- TIG Lift - spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych.

- butla Ar/CO2 8l,

- przyłbica samościemniająca

# - wiertarka o mocy 750 W,

# - wiertarko-wkrętarka bez szczotkowa  18V 2 x 3,0 Ah  z dwoma akumulatorami.

## - imadło szerokość szczęk min 14 cm rozwarcie min 20 cm.

## WYPOSAŻNIE WARSZTATU DOSTARCZA WYKONAWCA.

## 4.4. Magazyn sprzętu pożarniczego.

## Pomieszczenie o powierzchni użytkowej ok. 13 m2. Pomieszczenie z posadzką odporną 
na uderzenia, łatwo zmywalna. Pomieszczenie wyposażone w regały magazynowe 3 szt. (wymiar 200 x 200 cm  x 60 cm, nośność półki 450 kg ilość półek 4)

## W magazynie będą przechowywane m.in. węże pożarnicze i drobna armatura wodno-pianowa. Wentylacja grawitacyjna. Projektując systemy ogrzewania zagwarantować uzyskanie temperatury wewnętrznej co najmniej +5°C.

## WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

## 4.5. Magazyn środków gaśniczych i neutralizatorów.

## Ma pełnić funkcję magazynu do składowania, ok. 2000 litrów  środka pianotwórczego 
w beczkach lub zbiornikach umieszczonych na europaletach, neutralizatorów i sorbentów 
w beczkach oraz w workach. Magazyn o powierzchni użytkowej ok. 25 m2 z drzwiami umożliwiającymi wjazd wózkiem widłowym. Posadzka odporna na uderzenia i związki chemiczne przewidziane do magazynowania, oraz łatwo zmywalna. Projektując systemy ogrzewania zagwarantować uzyskanie temperatury wewnętrznej co najmniej +5°C. Pomieszczenie wyposażyć w wentylację spełniającą wymagania przepisów bhp.

## 4.6. Magazyny logistyczne.

## Dwa magazyny łącznej powierzchni użytkowej 72m2. Posadzka odporna na uderzenia, łatwo zmywalna. Projektując systemy ogrzewania zagwarantować uzyskanie temperatury wewnętrznej co najmniej +5°C. W magazynach zaprojektować drzwi umożliwiające wjazd wózkiem widłowym oraz regały magazynowe 6 szt. wymiar 200 x 200 cm  x 60 cm, nośność półki 450 kg ilość półek 4,  Dodatkowo do magazynu od strony placu wewnętrznego zaprojektować bramę wjazdową segmentową z drzwiami, wymiar bramy 250 x 250 cm bez przeszkleń. WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

## 4.7. Magazynek  JRG.

## Pomieszczenie o   powierzchni użytkowej ok. 5 m2. W magazynie  będą przechowywane pilarki i inny sprzęt, węże pożarnicze, drobna armatura wodno-pianowa. Pomieszczenie wyposażone w regały magazynowe 3 szt. - wymiar 200 x 200 cm  x 60 cm, nośność półki 450 kg ilość półek 4 . Pomieszczenia te powinny  mieć posadzkę odporną na uderzenia, działanie substancji ropopochodnych, łatwo zmywalna. Projektując systemy ogrzewania zagwarantować uzyskanie temperatury wewnętrznej co najmniej +5°C. WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

## 4.8. Pomieszczenia do obsługi sprzętu ODO.

## Moduł 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej ok. 52 m2 , służący do konserwacji, przechowywania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz napełniania i magazynowania butli 
z powietrzem oddechowym. Moduł składa się z funkcjonalnie połączonych pomieszczeń:

## pomieszczenia głównego,

## magazynu,

## sprężarkowni,

## pomieszczenia myjki.

## Pomieszczenie główne służy do bezpośredniej obsługi serwisowej aparatów ochrony dróg oddechowych, masek i sprzętu pomocniczego. Powinno być zlokalizowana w sąsiedztwie sprężarkowni.  W pomieszczeniu należy przewidzieć blat/stół techniczny z 2 szufladami 
o wymiarach 180 x 60 cm lub większy do przeprowadzenia kontroli masek i aparatów powietrznych, wykonany z blachy kwasoodpornej. Do tego pomieszczenia ma być doprowadzona też instalacja powietrza do celów technicznych 1 MPa, wyposażona 
w reduktor 30/1 MPa, zawór, wąż spiralny  z szybkozłączem. Ściany wykończone płytkami ceramicznymi, podłoga zmywalna. W pomieszczeniu powinny znaleźć się zamykane szafki warsztatowa 1950 x 950 x 400 mm, 4 półki  na zapasowe części. – szt. 2.

## WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

## Pomieszczenie magazynowe służące do przechowywania sprzętu ODO i ubrań gazoszczelnych. Pomieszczenie wyposażone w regały magazynowe szt. 4, wymiary: 200 x 200 cm  x 60 cm, nośność półki 450 kg ilość półek 4.

## WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

## Pomieszczenia myjki przeznaczone do mycia i suszenia masek powietrznych w myjce automatycznej i suszarce. Pomieszczenie wyposażone w wannę/brodzik o wymiarach min 70 x 160 cm, wysokość  h = 65 cm ze stali nierdzewnej wraz z baterią wannową ścienną. Ściany 
i podłoga w pomieszczeniu mają być wyłożone płytkami ceramicznymi. Płytki podłogowe 
z atestem antypoślizgowe. Należy zaprojektować wentylację mechaniczną i ogrzewanie CO do tego pomieszczenia. WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

## Pomieszczenie sprężarkowni - w pomieszczeniu  planuje się zainstalowanie kompresora powietrza oddechowego z zewnętrznym panelem 200 i 300 bar zainstalowanym 
w pomieszczeniu głównym lub zbliżonego do niego parametrami. Pomieszczenie należy wyposażyć w magistralę wysokociśnieniową o ciśnieniu roboczym 30 MPa łączącą kompresor powietrza oddechowego z panelem dystrybucyjnym umieszczonym w pomieszczeniu głównym. Rury przeznaczone do wykonania instalacji powietrznej wysokociśnieniowej powinny być przeznaczone do tego typu instalacji i posiadać stosowny atest. Sprężarkownia powinna posiadać czerpnię czystego powietrza z zewnątrz (ponad budynkiem) i posiadać odpowiednią wentylację dla tego typu pomieszczenia. KOMPRESOR DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY.

## 4.9.  SZATNIA - moduł brudny– czysty strażak. Ilość stanowisk 59.

## Funkcjonalnie połączone pomieszczenia o całkowitej pow. użytkowej ok. 250 m2. Moduł ten                 to układ pomieszczeń zapewniający szybkie i zgodne z obowiązującymi wytycznymi wstępne umycie, dezynfekcję, pranie odzieży i wyposażenia a następnie ponowne umundurowanie 
i wyposażenie strażaka. Moduł ten należy zlokalizować w pobliżu garażu. We wszystkich pomieszczeniach modułu „brudny - czysty strażak” należy zaprojektować zmywalną, antypoślizgową posadzkę oraz  ściany zmywalne do pełnej wysokości. W module należy przewidzieć odpowiednią wentylację grawitacyjną wspomaganą lub mechaniczną. Korytarz 
w tym module zapewniający swobodną komunikację. W module brudnym należy zapewnić odpływ wody w posadzce 3 punkty. Pomieszczeń i urządzenia higieniczno-sanitarne w obiekcie muszą spełniać wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U.  z 2003 r.  poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690 oraz z 2011 r. poz. 1034.).

4.9.1 Szatnia brudna.

## Pomieszczenie służące do przechowywania wyposażenia ochronnego strażaka w czasie, gdy strażak nie pełni służby / ubrania specjalnego, hełmu, butów specjalnych skórzanych, butów gumowych, rękawic specjalnych,  czapek, kominiarek niepalnych i innych kombinezonów 
i środków ochrony indywidualnej, w których strażak powinien wykonywać czynności ratownicze. Przed rozpoczęciem służby strażak zabiera z szatni swoje ubranie specjalne, 
w którym występuje na apelu porannym. Następnie rozkłada je na wieszakach w głównej hali garażowej, tak by w czasie alarmu było dostępne do włożenia zanim wsiądzie do samochodu bojowego. Szatnie brudne należy planować dla stanu funkcjonariuszy 
59 osób. Pomieszczenie szatni brudnej należy rozplanować, jako podzielone przegrodami (panele ogrodzeniowe) na stanowiska dla trzech zmian służbowych oraz pracowników ośmiogodzinnych. Stanowisko w szatni brudnej będzie zamykane. Szatnie powinny być w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym.

## W szatni brudnej należy zapewnić temperaturę pokojową i odpowiednią wymianę powietrza na godzinę, gdyż ubrania mogą być przesiąknięte dymem i zapocone.

4.9.2 Pomieszczenie do mycia, dezynfekcji mundurów, sprzętu pożarniczego
i medycznego.

## Pomieszczenie powinno:

## - być wydzielone na stałe do dezynfekcji i mycia,

## - posiadać powierzchnie zmywalne, nie nasiąkliwe,

## - posiadać dostęp do bieżącej wody oraz jej odprowadzenia,

## - posiadać wyznaczone miejsce na środki ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, okulary ochronne, maseczki jednorazowe), wyposażenie szafki szt. 2 -wymiary: 1950 x 950 x 400 mm, 4 półki

## - posiadać wyznaczone miejsce na środki dezynfekcyjne, szafki szt. 2 – wymiary: 1950 x 950 x 400 mm, 4 półki

## - posiadać zapewnioną mechaniczną wymianę powietrza,

## posiadać wannę/ brodzik 120 x 70 x 50 cm ze stali nierdzewnej do całkowitego zanurzenia drobnych elementów sprzętu.

### WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

### 4.9.3. Szatnia czysta.

## Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania odzieży cywilnej oraz ubrania koszarowego 
o całkowitej  pow. użytkowej ok. 70 m2. Wyposażone w szafki ubraniowe, zamykane dla 59 strażaków. Zaleca się zastosowanie wentylowanej dwudzielnej szafy ubraniowej. (WYKONAWCA ZAPROJEKTUJE I DOSTARCZY SZAFKĘ UBRANIOWĄ). Materiał wykonania stal,  malowana proszkowo. Wymiary szafki szerokość 90 cm, wysokość 240 cm,  głębokość 60 cm, 3 pary drzwiczek duże – 160 cm , 2 razy małe po 40 cm, małe drzwi umieszczone od góry. W szafie  z drzwiami dużymi podział 50/50 podłużny. Na spodzie szafy wewnętrzna półka wysokość 45 cm.

## SZAFKI DOSTARCZA WYKONAWCA. Zamawiający zastrzega sobie akceptację szafek oraz możliwość wprowadzenia zmian funkcjonalnych.

4.10. Pralnia i suszarnia.

## Pomieszczenie służące do  prania i suszenia umundurowania specjalnego. W pomieszczeniu będzie pralnica (chemiczna) z automatycznym dozownikiem środka piorącego i impregnującego, pralnica i suszarka przemysłowa oraz pralka automatyczną i suszarkę automatyczna, podłączone do instalacji wodnej i elektrycznej 3-fazowej. Wyposażenie pomieszczenia stanowi ponadto zlewozmywak głęboki z wylewką wody ciepłej i zimnej oraz szafa do suszenia ubrań na min 
4 szt. – urządzenia dostarcza Zamawiający. Wykonawca na etapie projektowania pomieszczenia uwzględni jego wielkość.

4.11. Węzeł sanitarny.

## Pomieszczenie wyposażone w standardowe urządzenia higieniczno-sanitarne. 
W pomieszczeniu podłoga oraz ściany powinny być tak wykonane, aby było łatwo utrzymać 
w nich czystość. Ściany pomieszczeń do wysokości co najmniej 2 m powinny być pokryte materiałami gładkimi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci (GLAZURA).

### 4.12. Pokoje wypoczynku - koszarowe

## Każdy pokój wyposażony w 4 tapczany jednoosobowe (100 x 200 cm). Każdy schowek na pościel w tapczanie podzielony na trzy zamykane części, 4 krzesła, stolik. Pomieszczenia te muszą być dodatkowo wyposażone w 4 szafki na rzeczy osobiste, oświetlenie nocne, urządzenie do wyświetlania alarmów oraz rozgłoszeniowe. Pokoje klimatyzowane z oddzielnym sterowaniem.  Dodatkowo przy każdym łóżku wykonać gniazdko elektryczne podwójne. 
W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. – wyposażenie meblowe dostarcza Zamawiający.

### 4.13. Świetlica - pokój wypoczynku.

## Pokój o powierzchni 60 m2 służący do wyczekiwania strażaków w czasie wolnym. Wyposażony w telewizor min 60 cali, zestaw nagłośnienia do telewizora, stolik kawowy, 13 foteli wypoczynkowych. Pomieszczenie z wyjściem bezpośrednim na plac zewnętrzny.  Pokój klimatyzowany, instalacja RTV (z możliwością podłączenia telewizji satelitarnej). Dodatkowo wyposażony w komputer, Wykonawca zaprojektuje instalację strukturalną, 
1 tablicę korkową, 1 tablicę sucho ścieralną (4 gniazda),  W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. – wyposażenie meblowe/komputerowe/telewizor dostarcza Zamawiający.

### 4.14. Pokój biurowy dowódcy i zastępcy dowódcy JRG.

## Dwa pokoje o powierzchni użytkowej 22 i 18 m2. Pokój dowódcy i zastępcy dowódcy JRG powinien zawierać stanowisko pracy dowódcy oraz miejsce przyjęć interesantów lub podwładnych.  Pomieszczenia do pracy dla 2 osób. Wyposażone w 2 biurka, 2 komputery, 2 krzesła obrotowe, 2 krzesła zwykłe, 2 tablice korkowe, 2 tablice suchościeralne, meble biurowe do przechowywania dokumentacji oraz szafy na mundury wyjściowe. Pomieszczenia wyposażone w panele PEL. Pokoje klimatyzowane z oddzielnym sterowaniem. Dodatkowo       w pomieszczeniu D-cy JRG można przewidzieć kącik reprezentacyjny z 2 fotelami, kanapą, lodówką i niskim stolikiem (ławą). Pokój wyposażony 2 komputery, (kolorową drukarkę laserową sieciową z dupleksem) w instalację alarmowo - informacyjną, komputerową                 (6 gniazd) i RTV. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. – wyposażenie meblowe/elekroniczne dostarcza Zamawiający.

### 4.15. Pokój dowódców zmian.

## Pokój  o łącznej  pow. użytkowej  ok. 18 m2.  Pokój wyposażony w 1 tapczan jednoosobowy. Schowek na pościel w tapczanie podzielony na trzy zamykane części. 3 szafy na rzeczy osobiste i umundurowanie wyjściowe oraz biurko, krzesło, szafki na podręczne dokumenty.  Pokój wyposażony w instalację alarmowo-informacyjną, komputerową (6 gniazd), komputer 
z drukarką laserową sieciową z dupleksem, panel PEL, RTV, 1 tablicę korkową, 1 tablicę sucho ścieralną. Pomieszczenie wyposażone w oświetlenie nocne. Pomieszczenie klimatyzowane 
z oddzielnym sterowaniem. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex – wyposażenie meblowe/elekroniczne dostarcza Zamawiający.

### 4.16. Kuchnia z jadalnią

## Miejsce do indywidualnego przygotowania, przechowywania i spożywania posiłków.                   W jednostce nie planuje się prowadzenia tzw. "żywienia zbiorowego", a jedynie spożywanie posiłków własnych. W tym celu w aneksie kuchni należy zaplanować rozmieszczenie 1 kuchni  indukcyjnej (3-fazowej) 4 palnikowej, 1 piekarnik, 1 chłodziarko zamrażarka typu side by side (zapewniającej możliwość przechowywania posiłków dla pełnej obsady zmiany służbowej, zmywarki do naczyń klasy 180 sek , krajalnice, kuchni mikrofalowej, czajnik elektryczny, expres automatyczny do kawy, dużego blatu, szafek kuchennych stojących i wiszących do pełnej wysokości pomieszczenia na naczynia z oświetleniem szafek i blatów, wydzielonych 
i zamykanych szaf do przechowywania suchych produktów spożywczych takich jak kawa herbata przyprawy dla każdego strażaka zmiany służbowej, dużego zlewozmywaka dwukomorowego typu gastronomicznego wbudowanego w blat, małego zlewozmywaka jednokomorowego BHP z materiału jak zlewozmywak dwukomorowy, pojemników do selekcji odpadów. Posadzki kuchni powinny być wykonane z płytek ceramicznych antypoślizgowych, zakończonych cokolikami przyściennymi  lub z wykładzin zgrzewanych, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, z wywinięciem ich na ściany w postaci cokolików. W kuchni ściany zmywalne. Z pomieszczeniu kuchni należy zapewnić wentylację grawitacyjną oraz dodatkową wentylację mechaniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Miejsce przeznaczone do spożywania posiłków powinno być częścią pomieszczenia kuchennego. Podstawowe wyposażenie jadalni będzie stanowił duży stół dla 14 osób i krzesła. Powierzchnia użytkowa pomieszczenia ok. 50 m2. Pokój wyposażony w instalację alarmowo - informacyjną, panel PEL, RTV. Pomieszczenie wyposażone w oświetlenie nocne. Pomieszczenie klimatyzowane  z oddzielnym sterowaniem. Okap nad kuchnią indukcyjną wykonać jako wyciąg mechaniczny do oddzielnego kanału. Pomieszczenie wyposażyć w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. Wyposażenie meblowe/elekroniczne/AGD dostarcza Zamawiający.

### 4.17. Sala szkoleniowa z zapleczem kuchennym.

## Pomieszczenie to powinno umożliwiać przeprowadzanie szkoleń dla strażaków PSP i OSP, odprawy służbowe kierownictwa komendy, spotkania okolicznościowe, przeprowadzanie konferencji prasowych itp. Wielkość pomieszczenia powinna umożliwić prowadzenie zajęć szkoleniowych dla 40 osób lub uroczystej zbiórki do 50 osób. Wielkość powierzchni powinna pozwalać na racjonalne rozplanowanie układu wyposażenia kwaterunkowego. Projektowane pomieszczenie sali szkoleniowej w zakresie wymogów powinno spełniać warunki techniczne określone dla tego typu pomieszczeń w przepisach ogólnych. Sala szkoleniowa będzie wyposażona w instalację nagłośnienia i sprzęt do przeprowadzania prezentacji multimedialnej (telewizor 65 cali, tablica multimedialna, komputer, kable typu HDMI 2.0, tablicę ścieralną). Powinna posiadać panel PEL. Gniazda komputerowe 4 szt. W sali planuje się ustawienie stołów szkolnych dwuosobowych w układzie ławkowym z krzesłami typu ISO ze składanymi blacikami. Szacunkowa powierzchnia tej sali wynosi ok. 85 m2. Sala szkoleniowa będzie posiadała własną, niezależną instalację nagłośnienia. W zależności od przewidywanej ilości osób należy zastosować odpowiedni rodzaj wentylacji i klimatyzacji. Posadzkę pomieszczenia należy projektować np. z wykładzin zgrzewanych, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, 
z wywinięciem ich na ściany w postaci cokolików lub wykładziny elastycznej np. typu Terket 
z wywinięciem jej na ściany w postaci cokolików. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. Wyposażenie meblowe/elekroniczne dostarcza Zamawiający.

### 4.18. Siłownia

## Przeznaczenie pomieszczenia w siedzibie jednostki powinno umożliwić wykonywanie podstawowych ćwiczeń fizycznych, niezbędnych dla utrzymania kondycji fizycznej funkcjonariuszy. W bezpośrednim sąsiedztwie tego pomieszczenia należy zaprojektować zaplecze sanitarne z sauną. W fazie projektowania należy zakładać powierzchnię 90 m2. Należy je w miarę możliwości doświetlić światłem naturalnym. Posadzki pomieszczeń należy projektować z wykładzin zgrzewanych, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, 
z wywinięciem ich na ściany w postaci cokolików oraz wyłożyć matami gumowymi typu puzzle o grubości 15 mm, w tym wyłożyć 20 m2 posadzki matą typu puzzle 4cm grubości. 
W pomieszczeniu należy zapewnić niezależną klimatyzację, dodatkowo wentylację mechaniczną o wydajności 100 m3/h, załączaną w trakcie użytkowania pomieszczenia. Na jednej ze ścian należy projektować drabinki do ćwiczeń, drążek zawieszony na wysokości ok. 2,50 m trwale przymocowany do konstrukcji ściany. Ponadto na jednej ze ścian należy zaprojektować lustro na wysokości 20 cm od posadzki do wysokości min. 2 m i długości 2 m. Wyposażenie ruchome siłowni: zestaw kettlebells (ciężar 6kg, 8kg, 10kg, 12kg, 16kg, 20kg, 22 kg, 24 kg), airbike, około 20 mkw maty typu puzzle 4cm, taśmy gumowe do ćwiczeń wąskie i szerokie, Powerbag 15,25,35,45 kg, piłki lekarskie 3,5,7 kg, 2 pasy do ćwiczeń siłowych, uchwyt na sztangę do wiosłowania, rower treningowy, bieżnię ruchomą profesjonalną, materace do ćwiczeń, lina treningowa, ergonometr wioślarski, zestaw sztang zespolonych z gryfem prostym 
i łamanym wraz ze stojakiem, zestaw hantli ze stojakiem, wyciąg wielofunkcyjny – brama 
z regulacją wysokości bloczków, suwnica do ćwiczeń smitha, ławka na biceps siedząc, maszyna pozioma dźwigniowa, ławka regulowana ze skosem ujemnym, rower powietrzny, stół do tenisa stołowego. Wykonawca uwzględni powyższe dane projektując wielkość i funkcjonanlność pomieszczenia. Dodatkowo gniazda komputerowe  4 szt, instalacja RTV – 2 pkt, nagłośnienie sufitowe (6 szt. głośników  z możliwością podpięcia amplitunera), - całe wyposażenie sportowe sali dostarcza Zamawiający. Wyposażenie elektroniczne dostarcza Zamawiający. Wyposażenie 
w urządzenia treningowe dostarcza Zamawiający. Wykonawca projektuje i wykonuje instalacje 
z głośnikami sufitowymi.

### 4.19. Moduł biurowy komendanta powiatowego.

## Należy zaprojektować funkcjonalne powiązane ze sobą pomieszczenia administracyjne komendanta powiatowego PSP. Pomieszczenia te powinny znajdować się na piętrze w pobliżu głównej klatki schodowej. Moduł klimatyzowany z oddzielnym sterowaniem. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex.

## W skład tego modułu wchodzą następujące pomieszczenia:

# - gabinet komendanta – powierzchnia użytkowa 55 m2. Wyposażony w biurko, regał na dokumenty, szafę ubraniową, instalację komputerową (min. 6 gniazd),  
instalację PEL i RTV.  Instalacja zasilania gwarantowanego. W gabinecie osobne pomieszczenie wypoczynku, oraz wydzielona toaleta.

## - gabinet zastępcy komendanta - powierzchnia użytkowa 30 m2. Wyposażony 
w biurko, regał na dokumenty, szafę ubraniową, instalację komputerową (6 gniazd),  instalację PEL  i RTV. Instalacja zasilania gwarantowanego.

## - sekretariat z zapleczem socjalnym - powierzchnia użytkowa 36 m2. Sekretariat dostępny 
z holu dla interesantów wyposażony w zaplecze socjalne, połączony z gabinetami komendantów. Wyposażony w biurko, regał na akta osobowe i dokumenty podręczne, instalacja komputerowa 8 gniazd, komputer z kserokopiarką laserową sieciową z dupleksem PEL i RTV. Wyposażenie  zaplecza m.in. w zlewozmywak z dopływem zimnej i ciepłej wody zabudowany w szafce z ociekaczem, lodówkę, ekspres do kawy, szafki kuchenne do przechowywania naczyń. (zabudowa kuchni) - zabudowa meblowa zaplecza kuchennego – dostarcza Wykonawca.  Dostawa sprzętu komputerowego po stronie Zamawiającego.

## 4.20. Sala odpraw - powierzchnia użytkowa – 60m2. Zaleca się, aby sala odpraw  była wyposażona w moduły PEL i RTV, system audiowizualny i łączności radiowej konsola zdublowana z SK KP przewidzieć dodatkowe okablowanie, telewizor/monitor min 98 cali interaktywny, sieć komputerową (8 gniazd) z drukarką laserową sieciową z dupleksem w celu przekształcenie jej w miejsce pracy sztabu podczas długotrwałych akcji ratowniczych. Na ścianie zamontowany telewizor Pomieszczenie wyposażone w stół narad na 15 osób, krzesła dla 15 osób, meble biurowe – 3 szt szafy aktowe zamykane. Stół narad wyposażony w okablowanie strukturalne oraz tzw. Media port blatowy (4 sztuki portów, 4 szt. gniazd RJ45, 4 hdmi, 4 prądowe w media porcie ). Na ścianie na stałe umiejscowione logo PSP – grafika 3d, pod nim napis Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Końskich wymiar 150 x 150 cm. 
Z sufitu wysuwany ekran min 200 x 200 cm wysuwany na pilota/elektrycznie. Mostek wideokonferencyjny wraz z telefonem biurkowym zgodny z systemem wideokonferencyjnym KW PSP Kielce, zamontowany nad monitorem. Monitor połączony 
z mostkiem wideokonferencyjnym oraz media portami blatowymi.

## W pobliżu przewidzieć węzeł sanitarny dla dedykowanej ilości osób.

## Wykonawca zapewni całe/kompletne wyposażenie sali odpraw.

## Wykonawca zaprojektuje i dostarczy stół konferencyjny z krzesłami - wygląd do uzgodnienia z Zamawiającym.

### 4.21. Pokoje biurowe.

## Na piętrze należy zaprojektować 8 pokoi biurowych o łącznej powierzchni użytkowej 
120 m2. Pokoje jednoosobowe, klimatyzowane z oddzielnym sterowaniem.  
W pomieszczeniach biurowych zapewnić należy oświetlenie naturalne i sztuczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. Ściany i sufity pokoi biurowych wykańczać należy tynkami gładkimi cementowo-wapiennymi lub wapienno-gipsowymi. W przypadkach uzasadnionych uwarunkowaniami technicznymi lub potrzebą podniesienia standardu pomieszczeń dopuszcza się, jako rozwiązanie zamienne, zastosowanie innych rozwiązań materiałowych. W przypadku stosowania sufitów podwieszonych powinny być one wypełnione elementami wykończeniowymi w kolorze białym. Posadzki pomieszczeń należy projektować np. z wykładzin zgrzewanych, o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, z wywinięciem ich na ściany w postaci cokolików lub wykładziny elastycznej np. typu Terket z wywinięciem jej na ściany w postaci cokolików. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych uwarunkowaniami technicznymi dopuszcza się, jako rozwiązanie zamienne zastosowanie innych technologii materiałowych. Drzwi łączące pomieszczenie biurowe z korytarzem powinny mieć szerokość w świetle ościeżnic nie mniejszą niż 90 cm i być wyposażone w dwustronną klamkę zatrzaskową z zamkiem na klucz patentowy. Stanowisko pracy biurowej powinno być wyposażone co najmniej w: biurko lub biurko pod komputer 
z osprzętem, krzesło obrotowe, szafkę/regał na dokumenty, w pokoju Naczelnika Wydziału Operacyjno – kontrolno - rozpoznawczego przewidzieć miejsce do rozmów z 2 fotelami, kanapą i niskim stolikiem, tablicę sucho ścieralną, instalację komputerową (po 4 gniazda na osobę minimum, z drukarką laserową sieciową z dupleksem (dodatkowe gniazdo komputerowe do drukarki). Zasilanie gwarantowane z wyłączeniem drukarek, 4 gniazda zasilania podstawowego dla drukarek. Całe wyposażenie pokoi dostarcza Zamawiajacy.

### 4.22. Zaplecze socjalne dla pracowników systemu ośmiogodzinnego.

## Dla potrzeb pracowników komendy powiatowej PSP należy przewidzieć zaplecze socjalne do zapewnienia przygotowania napojów, spożycia posiłków, umycia i przechowywania naczyń stołowych. Zaplecze socjalne o pow. ok. 47m2 wyposażone co najmniej w zlewozmywak oraz umywalkę, zmywarkę klasa 180 sekund, lodówkę, kuchenkę mikrofalową, kuchnię indukcyjną (4 palnikową), expres automatyczny do kawy, stół z  krzesłami dla min. 8 osób, szafki na naczynia. Wykończenie pomieszczenia wykonane w sposób i z materiałów spełniających wymogi sanitarne i łatwe w utrzymaniu czystości (przewidzieć możliwość podłączenia zmywarki). Zaplecze klimatyzowane z oddzielnym sterowaniem. Pomieszczenie wyposażyć 
w apteczkę. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. Wyposażenie dostarcza Zamawiający.

### 4.23. Archiwum zakładowe.

### Pomieszczenie wyposażone w regały przesuwne wyposażone w mechanizmy korbowe,                   z dodatkowymi elementami wyposażenia.: -  wysuwane półki, szuflady ramowe oraz podpórki do dokumentów.  Ilość regałów – 5 szt, wymiar ok: 200 cm x 200 cm x 60 cm. (wg systemu producenta)

### Regały dostarcza Wykonawca

## Pomieszczenie archiwum zakładowego o powierzchni ok. 22 m2 powinno gwarantować zabezpieczenie akt przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem, a jednocześnie umożliwiać dostęp do akt osobom upoważnionym oraz zapewnić zachowanie tajemnicy służbowej 
i państwowej. W związku z tym pomieszczenie należy wyposażyć w układ elektronicznej kontroli dostępu. Pomieszczenie powinno być wyposażone w: biurko i krzesło. 
W pomieszczeniu powinna się znajdować drabinka domowa umożliwiająca poszukiwania akt na wyższych półkach oraz wózek towarowy do ich transportu. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 32, poz. 284), 
w pomieszczeniach w których przechowywana jest dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym wskazane jest instalowanie klimatyzacji z filtrami do oczyszczania powietrza, pozwalającej utrzymać temperaturę w granicach 14-20 °C, z dopuszczalnymi wahaniami dobowymi w granicach 2 °C, oraz wilgotność względną 45-60%, z dopuszczalnymi wahaniami dobowymi w granicach 5 %. Archiwum powinno być wyposażone w pożarową instalację sygnalizacyjno-alarmowa. Dodatkowo w archiwum wydzielić pomieszczenie czytelni 
i wyposażyć w stalową zamykaną szafę na dokumenty o dedykowanej klauzuli tajności.

## CAŁE WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA.

### 4.24. Pomieszczenie - moduł stanowiska kierowania.

### WYPOSAŻENIE STANOWISKA KIEROWANIA DOSTARCZA WYKONAWCA

## Pomieszczenie stanowiska kierowania - powierzchnia użytkowej ok. 92 m2. Całodobowo 
w stanowisku pełni służbę jeden strażak. W przypadku nasilenia ilości zdarzeń obsada dyżurnych zwiększania jest do 2 lub 3 osób.  Pod względem architektury stanowisko powinno być wydzielonym zespołem pomieszczeń z dozorowanym wejściem. Moduł stanowiska kierowania powinien składać się z: pomieszczenia głównego będącego miejscem służby, pomieszczenia socjalnego, zaplecza i sanitariatu. Stanowisko kierowania powinno być usytuowane zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa dla obiektów MSWiA.

## Zaleca się umiejscowienie stanowiska kierowania na parterze, w bliskim sąsiedztwie wejścia głównego do budynku, z bezpośrednim podglądem na stanowiska garażowe i bramy wyjazdowe. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. Dodatkowo na okna od zewnątrz wyposażone w rolokasetę. Okna z możliwością otwierania.

## Pomieszczenie główne stanowiska kierowania służy m.in.:

## przyjmowanie zgłoszeń alarmowych;

## wspomagania i koordynowania działań ratowniczych.

## Stanowisko kierowania winno być wyposażone w :

## pulpit dyspozytorski, - zgodny z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi – wg PROJEKTU KP PSP w LEGIONOWIE. (projekt i faktyczna realizacja po uzgodnieniu z Zamawiającym)

## 3 stanowiska komputerowe,

## meble biurowe do przechowywania dokumentacji,

## zamykaną metalową szafę na dokumentację specjalną 1 szt.

## tablicę sucho ścieralną,

## mapę powiatu koneckiego,

## drukarkę wielofunkcyjną sieciową druk kolor A3, A4, możliwość skanowania.

## telewizor min. 70 cali,

## okna otwierane na zewnątrz (jedno od strony garażu, drugie od strony wejścia głównego)

## drzwi jednoskrzydłowe z przeszkleniem otwierane na garaż. Posadzki podłogi garażu i stanowiska kierowania muszą być na jednym poziomie. Komunikacja bez schodów.

## Wskazane jest wykonanie zdublowanych elementów instalacji radiowej 
i teletechnicznej które zapewnią możliwość przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia działań ratowniczych w przypadku awarii podstawowych standardowych systemów.

## Pomieszczenie klimatyzowane.

## Gniazda komputerowe –  24 sztuki.

## Instalacja RTV podwójna DVB-T.

## Gniazda zasilania gwarantowanego - 16

## Gniazda zasilania podstawowego – 16

## Sygnalizacja uliczna alarmowych wyjazdów.

## Ze stanowiska dyspozytorskiego musi być zapewnione starowanie sygnalizacją uliczną. Wykonawca w cenie oferty uwzględnia wykonanie sygnalizacji ulicznej. Zamawiający wymaga zastosowanie sygnalizatorów słupowych (bez nawisu nad jezdnią) umiejscowionych po obydwu stronach jezdni. Sygnalizatory ze światłami czerwone, żółte, zielone. Sterowanie światłami tylko w czasie alarmowego wyjazdu pojazdów PSP. Sygnalizacja włączona – światło żółte, czerwone w celu zatrzymania ruchu. Po wyjeździe samochodów PSP światło zielone i wyłącznie sygnalizacji.

## Stanowisko kierowania musi być wyposażone w Centralną jednostkę sterującą systemu łączności radiowej wg założeń:

Centralna jednostka sterująca systemu łączności radiowej

Jednostka sterująca wraz z osprzętem, tj. zasilacz buforowy wraz z baterią akumulatorów wystarczających na min 3 godz. pracy zestawu, panele krosowe, półki do instalacji radiotelefonów w szafie rack’owej w pomieszczeniu łączności radiowej.

Budowa i podstawowe funkcje oferowanej centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej:

- system ma w jednej platformie sprzętowej integrować obecnie dostępne środki łączności radiowej, a w przyszłości inne środki łączności, które mogą być wykorzystane przez SKKP PSP w Końskich,

- elementy jednostki sterującej systemu powinny być przygotowane do montażu w szafie przemysłowej 19” ,

- wszystkie wywołania wychodzące i przychodzące (interfejsy środków łączności radiowej, konsole dyspozytorskie) mają być obsługiwane przez jeden sprzętowy podsystem komutacyjny,

- ze względu na wymaganą niezawodność funkcjonowania systemu, architektura centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej musi być w pełni nadmiarowa. Oznacza to, że żadna pojedyncza usterka w systemie komutacyjnym nie może pociągać za sobą ograniczenia pojemności ani funkcjonalności systemu,

- architektura otwarta, możliwości rozbudowy poprzez instalacje tzw. interfejsów (kart procesorowych) rozszerzeń,

- system ma mieć możliwość rozbudowy bez wyłączania zasilania,

- system ma między innymi mieć możliwość obsługiwania takie interfejsy (karty procesorowe w przyszłej rozbudowie) jak:

-interfejs konsoli operatorskiej,

-interfejs lokalnych radiotelefonów konwencjonalnych,

-interfejs analogowy radiotelefonu zdalnie sterowanego,

-interfejs terminala DMR -Mototrbo,

-interfejs sieciowy do systemów trankingowych TETRA,

-interfejs sieciowy Mototrbo (podłączenie sieciowe przemiennikow SLR5500),

-interfejs telefonii VoIP,

- inne interfejsy (zaoferowane przez Wykonawcę)

- system musi zapewniać możliwość wymiany uszkodzonych podzespołów elektronicznych pod napięciem, bez przerywania lub zakłócania pracy systemu,

- wszystkie karty interfejsów muszą być wykonane w technologii HOT SWAP,

- instalacja karty interfejsu do pracującego systemu musi powodować automatyczne rozpoczęcie pracy tej karty w systemie bez zakłócania pracy pozostałych elementów systemu,

- system musi zawierać wbudowane układy i procedury samoczynnej kontroli sprawności poszczególnych podzespołów. Wszelkie usterki i awarie muszą być zgłaszane na wytypowanych stanowiskach dyspozytorskich i administracyjnych a informacje o nich samoczynnie archiwizowane,

- system musi umożliwiać monitorowanie jego stanu za pomocą protokołu SNMP za pomocą dowolnego oprogramowania klienckiego SNMP.

W RAMACH ZAMÓWIENIA WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO DOSTARCZENIA

- centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej z następującymi interfejsami:

-jeden interfejs do podłączenia oferowanych konsol dyspozytorskich,

-cztery interfejsy lub moduł (moduły) do podłączenia czterech lokalnych radiotelefonów,

- licencję na 2 konta VOIP

- rejestrator rozmów zintegrowany w jednej obudowie Rack z kontrolerem systemu

  - dysk typu SSD o pojemności min. 1TB

  - obsługa poprzez przeglądarkę WWW

  - nagrywanie wszystkich zasobów radiowych i telefonicznych

- interfejsy do podłączenia min. trzech zdalnie sterowanych radiowych stacji bazowych,

- interfejs do sieciowania z systemami łączności radiowej MULTIKOM II, do połączenia oferowanego systemu z systemem MULTIKOM II w KW PSP w Kielcach.

- Moduł integracji ze wzmacniaczem radiowęzła – podawanie komunikatów głosowych przez radiowęzeł z poziomu konsoli,

- inne interfejsy (karty, moduły), nie wymienione a wymagane do poprawnej pracy

oferowanego systemu łączności.

Konsola dyspozytorska dotykowa - 2 zestawy

Dostęp do zasobów systemu ma odbywać się za pomocą specjalizowanej konsoli dyspozytorskiej zainstalowanej w stanowisku pracy dyspozytorów.

- sterowanie funkcjami konsoli, radiotelefonów i innymi urządzeniami podłączonymi do centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności ma odbywać się poprzez kolorowy monitor dotykowy o przekątnej ekranu o rozmiarze 15 cali lub 21 cali.

- konsola sterująca powinna być zbudowana w oparciu o specjalizowany mikrokomputer zintegrowany wraz z monitorem sterującym, z wbudowanymi głośnikami (głośnikiem) 
i zintegrowanym mikrofonem. Konsola ma posiadać również gniazda do podłączenia urządzeń zewnętrznych takich jak mikrofon z przyciskiem PTT, pedał nożny czy zestaw słuchawkowy,

- połączenie konsoli z interfejsem centralnej jednostki sterującej oferowanego systemu łączności ma być wykonane poprzez sieć IP,

- ze względu na wymaganą niezawodność urządzenia oraz komfort pracy obsługi, konsola nie może zawierać ruchomych elementów mechanicznych jak wentylatory i twarde dyski talerzowe.

Konsola ma obsługiwać i posiadać:

- komunikaty wyświetlane na monitorze sterującym konsoli mają być w języku polskim, dopuszczalne są komunikaty w trybie serwisowym w języku angielskim,

- wygląd klawiszy sterujących na ekranie monitora dotykowego oraz funkcje przypisane do klawiszy powinny być dowolnie konfigurowane zgodnie z wymaganiami użytkowników tak, aby zapewniać łatwość pracy dyspozytorów (ergonomia) 
i minimalizować możliwość popełniania błędów. Dostęp do poszczególnych funkcji systemu powinien być zapewniony przy zminimalizowanej liczbie operacji (naciśnięć przycisków), a procedury obsługi mają mieć charakter intuicyjny,

- różnicowania uprawnień poszczególnych dyspozytorów z centralnego stanowiska monitoringu technicznego i sterowania,

- logowanie się rożnych użytkowników (operatorów) pozwalające na indywidualizację ustawień parametrów konsoli w zależności od zalogowanego użytkownika. Ustawienia indywidualne przypisywane do użytkowników (operatorów) muszą obejmować co najmniej: zestaw środków łączności dostępnych dla danego użytkownika (definiowany przez administratora systemu), zachowanie w pamięci

konsoli wszystkich nastaw głośności dla danego użytkownika,

- równoległe monitorowanie (podsłuch) odbiór i nadawanie na wszystkich radiowych stacjach bazowych

- w przyszłości, w przypadku zainstalowania odpowiedniego wyposażenia w centralnej jednostce sterującej oferowanym systemem łączności, prowadzenia korespondencji telefonicznej,

- włączanie i wyłączanie nasłuchu powinno być dostępne osobno dla każdego monitorowanego urządzenia łączności,

- regulację poziomu głośności nasłuchu osobno dla każdego obsługiwanego urządzenia łączności oraz dodatkowo regulację ogólnego (zmiksowanego) poziomu głośności wszystkich kanałów audio. Regulacja głośności prowadzonego nasłuchu musi odbywać się indywidualnie dla każdej konsoli to znaczy, że jedna i ta sama odsłuchiwana stacja bazowa może mieć ustawiony inny poziom głośności nasłuchu na rożnych stanowiskach (konsolach) dyspozytorskich,

- programowalne nazwy wybranych kanałów radiowych o długości min. 15 znaków alfanumerycznych powinny być stale widoczne na monitorze w polach oznaczających przyłączone stacje bazowe,

- programowalne nazwy podłączonych urządzeń (stacji bazowych, radiowych sieci trankingowych, linii telefonii VoIP),

- funkcję „Direct-PTT”: tzn. nadawanie z każdej z przyłączonych stacji bazowych poprzez wciśnięcie jednego przycisku (np. poprzez wciśnięcie pola oznaczającego urządzenie lub indywidualnego przycisku PTT danej stacji bazowej),

- funkcję przypisywania stacji bazowej do nożnego przycisku nadawania ~ wskazuje stację bazową, na której może być prowadzona korespondencja z użyciem nożnego przycisku PTT,

- funkcję „Cross-Band” - tzn. dynamiczne łączenie, zestawiania konferencji pomiędzy dwiema sieciami radiowymi przyłączonymi do systemu. Po włączeniu tej funkcji wybrane stacje mają tworzyć rodzaj przemiennika radiowego, który umożliwić ma łączność pomiędzy radiotelefonami ruchomymi pracującymi w rożnych sieciach radiowych. Funkcja ta musi umożliwiać zestawianie połączeń w dowolnych relacjach (np. w relacji: „sieć konwencjonalna <-> sieć trankingowa”),

- w zakresie konwencjonalnych radiotelefonów bazowych konsola ma posiadać możliwość wizualizacji na monitorze dotykowym informacji związanych z systemami sygnalizacji stosowanymi w sieciach konwencjonalnej łączności radiowej tj. wyświetlać nazwę grupy CTCSS o ile na danym kanale radiowym pracuje kilka niezależnych grup radiotelefonów z rożnymi kodami CTCSS, dekodować i wyświetlać selektywne sygnały wywołania w standardzie SELEKT V,

- umożliwiać alarmowanie jednostek OSP z wykorzystaniem elementów systemu DSP firmy Digitex. Zamawiający posiada urządzenie firmy Digitex DSP-15, które należy zintegrować z oferowanym systemem, tak aby w razie awarii konsoli, dyspozytor Stanowiska Kierowania mógł ręcznie wpisać kod wywołania selektywnego na urządzeniu DSP.

- powinna być wyposażona w wewnętrzną bazę syren alarmowych i pozwalać na realizację wywołań typu: alarm i test z użyciem sygnalizacji STQC,

- alarmowanie jednostek OSP ma odbywać się za pomocą jednej ze stacji bazowych zdalnie sterowanych, które standardowo pracują na wybranym kanale w trybie „voting” a na czas alarmowania bądź testowania automatycznie przełączane są na kanał alarmowania jednostek OSP; przypisanie stacji bazowej do alarmowania danej jednostki OSP musi być uwzględnione w bazie danych jednostek OSP.

- Konsola ma mieć wbudowane API, umożliwiające integrację z usługą DSP systemu SWD-ST w zakresie testowania i alarmowania jednostek OSP z systemu SWD-ST.

- Każdą konsolę należy dostarczyć z:

  - Zasilaczem

  - Podstawą regulowaną

  - Mikrofonem biurkowym z min. 2 przyciskami

  - Słuchawką telefoniczną do obsługi połączeń telefonicznych

Dostarczony przez oferenta kontroler radiotelefonu ma obsługiwać i posiadać:

- sterowanie radiotelefonami konwencjonalnymi - analogowymi, trankingowymi (TETRA, EDACS) i DMR różnych producentów w konfiguracjach: jeden kontroler jeden - radiotelefon i (lub) jeden kontroler – dwa radiotelefony;

- gniazdo mikrofonu zewnętrznego pozwalającego na prowadzenie lokalnie korespondencji radiowej;

- w trybie serwisowym wymagana jest komunikacja głosowa pomiędzy kontrolerem i stanowiskiem dyspozytorskim za pomocą sieci IP z wykorzystaniem lokalnego mikrofonu i głośnika;

- wbudowane, sprzętowe kodeki obsługujące sygnalizacje radiowe, co najmniej: SELECT (CCIR 100ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms), CTCSS, DCS, STQC, FSK;

- możliwość sterowania radiotelefonem i prowadzenia korespondencji radiowej z zapasowego stanowiska kierowania

- sterowanie radiotelefonem bazowym za pomocą oferowanego kontrolera ma umożliwiać stosowanie transmisji głosu i danych sterujących zarówno bez kompresji 
(z przepływnością ok. 64 kbps) jak i z kompresją głosu pozwalającą na zmniejszenie wymaganej przepływności sieci do 9 kbps;

- obudowa typu rack 19’’ o wysokości min. 1U. Konstrukcja obudowy powinna umożliwiać szybką wymianę zasadniczej części elektronicznej urządzenia bez odłączania okablowania zasilającego, sterującego radiotelefonem bazowym i sieciowego oraz bez wyłączania napięcia zasilającego z użyciem technologii HOT-SWAP.

- wyświetlacz LCD i panel sterujący, diody sygnalizujące jego stan i wbudowany głośnik.

- połączenie z zainstalowaną i użytkowaną w KP PSP Końskie jednostką sterującą systemem łączności z wykorzystaniem protokołu IP.

Wyposażenie to ma umożliwiać lokalną konfigurację kontrolera – bez konieczności przyłączania komputera – minimalnie w zakresie: lokalnej zmiany kanału pracy sterowanego radiotelefonu bazowego i głośności wbudowanego głośnika – w trybie serwisowym pozwalającym na testowanie sprawności radiotelefonu bazowego (prowadzenie korespondencji głosowej), zmianę adresacji urządzenia: adresu IP; maski podsieci i bramy sieciowej.

Moduł sygnalizacji alarmów i zdalnego zarządzania – do stacji wyniesionych

1. Obudowa

- obudowa Rack 19”

- wyświetlacz LCD wyświetlający podstawowe parametry pracy

2. Wyposażenie

- wbudowany modem GSM ze złączem zewnętrznej anteny

- zewnętrzna antena GSM z kablem o długości umożliwiającej wyprowadzenie anteny na zewnątrz szafy

- złącze RJ45 min. 100Mbit

- niezbędne złącza do sterowania następującymi urządzeniami znajdującymi się w szafie Rack:

  - IDU (-48V) – do 3 szt.,

  - Radiotelefon – 1 szt.,

  - kontroler IP – 1 szt.,

  - router/switch – 1 szt.,

  - lampka LED – 1 szt.,

  - grzałka 230V – 1 szt.,

  - wentylator 230V – 1 szt.,

  - akumulator zasilania rezerwowego – 1 szt.,

- złącze z wyjściami logicznymi: zanik sieci 230V, otwarcie drzwi, do komunikacji 
z kontrolerem IP radiotelefonu (wyświetlanie powyższych informacji na konsoli Unikom 9).

3. Funkcjonalność

- Pomiar poniższych parametrów oraz ich odczyt poprzez stronę WWW i komendy SMS:

  - napięcie, prąd 48 V DC

  - napięcie, prąd 12 V DC

  - obecność napięcia sieciowego 230 V

  - temperatura wewnątrz urządzenia

  - temperatura na zewnątrz szafy

  - czujnik otwarcia drzwi szafy

  - prąd ładowania/rozładowania akumulatora

- Możliwość sterowania złączami (rozłączenie zasilania) poprzez stronę WWW i komendy SMS.

- Komendy SMS powinny być przyjmowane ze zdefiniowanych numerów telefonu lub 
z dowolnego numeru telefonu po podaniu hasła w treści SMS.

- Moduł powinien wysyłać SMSy na zdefiniowane numery w sytuacji:

  - zaniku/pojawienia się/braku dłuższego niż godzina sieci zasilającej 230 V,

  - otwarcia/zamknięcia drzwi

4. Wymagania dodatkowe

- Wykonawca dostarczy karty SIM do każdego modułu z zapewnieniem transmisji danych na cały oferowany okres gwarancji

Lista sprzętu do dostarczenia:

| L.p. | Nazwa elementu: | Ilość: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Centralna jednostka sterująca systemem radiowym | 1 |
| 2 | Rejestrator rozmów zintegrowany z jednostką centralną | 1 |
| 3 | Kontroler radiotelefonu lokalnego | 4 |
| 4 | Radiotelefon analogowo-cyfrowy z interfejsem do podłączenia radiotelefonu – spełniający wymagania KGPSP - "Instrukcja w sprawie łączności radiowej" - załącznik 2 | 4 |
| 5 | Półka rack 19” 2U pod dwa radiotelefony | 3 |
| 6 | Moduł integracji ze wzmacniaczem radiowęzłowym | 1 |
| 7 | Zasilacz o mocy min 250W w obudowie Rack 19” | 1 |
| 8 | Radiotelefon rezerwowy (sztabowy), z modułem zdalnego sterowania po skrętce UTP – umożlwiający podłączenie do dowolnego gniazda sieci logicznej w budynku, z pominięciem urządzeń aktywnych. Panel radiotelefonu powinien być zasilany z modułu na części n/o radiotelefonu, w technologii PoE, bez dodatkowych adapterów, przejściówek, zasilaczy zewnętrznych. | 1 |
| 9 | Zasilacz buforowy o mocy min. 100W w obudowie Rack 19”, z akumulatorem o pojemności min. 24Ah. – do zasilania radiotelefonu rezerwowego | 1 |
| 10 | Mikrofon biurkowy do radiotelefonu rezerwowego | 1 |
| 11 | Stacja bazowa do alarmowania jednostek OSP z terenu powiatu koneckiego – rezerwowa, do podłączenia do radiotelefonu rezerwowego. | 1 |
| 12 | Switch min. 16 portowy GbE, w obudowie Rack 19”, zasilany z napięcia 12VDC | 1 |
| 13 | Niezbędne okablowanie, patchpanele, organizery przewodów, półki Rack, Wolne miejsce w prowadnicach Rack należy zabudować zaślepkami/osłonami | 1 kpl. |
| 14 | Szafa Rack 19” wysokość 42U | 1 |
| 15 | Konsola dyspozytorska z wyposażeniem | 2 kpl. |

Trzy zestawy zdalnie sterowanych wyniesionych stacji bazowych VHF składające się z:

| L.p. | Nazwa elementu: | Ilość x 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szafa Rack 19” o wysokości min 10U | 1 |
| 2 | Ochronnik antenowy ze złączem N, przykręcony do płyty ekwipotencjalnej, miedzianej | 1 |
| 3 | Kontroler radiotelefonu lokalnego | 1 |
| 4 | Radiotelefon analogowo-cyfrowy z interfejsem do podłączenia radiotelefonu – spełniający wymagania KGPSP - "Instrukcja w sprawie łączności radiowej" - załącznik 2 | 1 |
| 5 | Półka rack 19” 2U pod radiotelefon | 1 |
| 6 | Zasilacz buforowy o mocy min. 100W w obudowie Rack 19”, z akumulatorem o pojemności min. 33Ah. | 1 |
| 7 | Router umożliwiający podłączenie z siecią VPN KPPSP Końskie | 1 |
| 8 | Moduł zdalnego restartu urządzeń poprzez sieć GSM, powiadamiający o zaniku/powrocie zasilania 230V, | 1 |
| 9 | Niezbędne okablowanie, patchpanele, organizery przewodów, półki Rack, Wolne miejsce w prowadnicach Rack należy zabudować zaślepkami/osłonami | 1 |
| 10 | Antena dookólna z zyskiem +3dBd, pasmo pracy 146-154 MHz, włókno szklane, podstawa odlewana umożliwiająca nasadzenie anteny na maszt fi50mm i wpuszczenie feedera antenowego do środka masztu, cybanty ze stali nierdzewnej | 1 |

## Pomieszczenie socjalne - pomieszczenie do przygotowania posiłków. Wyposażone m.in.                      w szafki kuchenne, zlew, lodówkę, czajnik, expres automatyczny do kawy, kuchenkę mikrofalową, kuchenkę indukcyjną 2 palnikową z okapem posiadającym wyciąg mechaniczny na zewnętrz budynku. Podłoga łatwo zmywalna. Pomieszczenie wyposażyć w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. – Szafki kuchenne z wyposażeniem typu kuchenka indukcyjna, mikrofalowa, zlewozmywak, okap projektuje i dostarcza WYKONAWCA.

## Sanitariat – węzeł przeznaczony dla 1 osoby. Wyposażony w WC, umywalkę, kabinę prysznicową. Pomieszczenie wentylowane, podłogi i ściany wyłożone płytkami.

### 4.25. Pomieszczenie dla emerytów i związków zawodowych.

## Pomieszczenie o powierzchni użytkowej ok. 35 m2. Wyposażone w 2 biurka, panele PEL, regał na dokumenty. W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. Meble dostarcza Zamawiający.

### 4.26. Węzeł sanitarny JRG.

## Węzeł sanitarny męski o powierzchni użytkowej 7 m2 oraz damski o powierzchni użytkowej 
7 m2. Wyposażenie standardowe. Podłogi i ściany wyłożone płytkami. Pomieszczenia zlokalizowane na parterze w części JRG. Pomieszczeń i urządzenia higieniczno-sanitarne 
w obiekcie muszą spełniać wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z 2003 r.  Nr 169, poz. 1650 ze zm.). W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe 
z powłoką typu flex.

### 4.27. Węzeł sanitarny komendy powiatowej.

## Węzeł sanitarny męski o powierzchni użytkowej 10 m2 oraz damski o powierzchni użytkowej 
7 m2. Wyposażenie standardowe. Podłogi i ściany wyłożone płytkami. Pomieszczenia zlokalizowane na piętrze w części administracyjnej przeznaczonej dla systemu codziennego. Pomieszczeń i urządzenia higieniczno-sanitarne w obiekcie muszą spełniać wymagania  określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1681). W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex.

### 4.28. Pokoje do dodatkowego zakwaterowania z węzłem sanitarnym.

## Dwa pomieszczenia do dodatkowego zakwaterowania strażaków z węzłem sanitarnym na wypadek zwiększenia stanów osobowych. Każdy z pokoi o powierzchni całkowitej ok. 25 m2.

## Zapewniający nocleg 2 osobom. Pomieszczenia klimatyzowane z oddzielnym sterowaniem. Wyposażone w panele PEL, RTV podwójne dvb-t oraz satelita, telewizor min 40 cali.                          W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką typu flex. 4 gniazda komputerowe. Całe wyposażenie dostarcza Zamawiający.

### 4.29. Myjnia i suszarnia odcinków tłocznych.

## Należy przewidzieć pomieszczenie do mycia i suszenia odcinków tłocznych/węży pożarniczych. Pomieszczenie powinno posiadać odpowiednią, niezależną wentylację. Urządzenie do suszenia węży może być zaplanowane jako rodzaj windy/wyciągu do wciągania złożonych na pół odcinków. Pojemność suszarni powinna wynosić ok 10-15 odcinków mokrych węży gaśniczych  (pojedynczy nieodsączony wąż o średnicy 110 mm może ważyć max ok. 35 kg ). Wciąganie węży, zawieszonych na specjalnej konstrukcji, powinno odbywać się automatycznie za pomocą elektrycznej wciągarki ze zintegrowanym pilotem umożliwiającym równomierne wciąganie 
i opuszczanie, lub windy zainstalowanej w szybie. System powinien posiadać zabezpieczenia: przeciążeniowe, nadprądowe, zabezpieczające przed zerwaniem, mieć możliwość zatrzymania na żądanej wysokości, itp.

## Należy przewidzieć, w przypadku awarii, alternatywny sposób opuszczenia wiszących węży. Element na który nakładać się będzie węże powinien posiadać np. kraty, kołki, półpierścienie lub w inny sposób przeciwdziałać przesuwaniu się suszonych węży. Mechanizm wyciągowy 
i mocujący węże, powinien być tak usytuowany i zabezpieczony, aby skutecznie chronił węże przed ewentualnym upadkiem. Wszelkie powierzchnie urządzeń, elementów, konstrukcji, wykonać w sposób przeciwdziałający zaczepianiu się i uszkadzaniu węży. Włącznik uruchamiania wciągarki powinien znajdować się w pewnej odległości od niej, tak aby obsługujący nie był narażony na niebezpieczeństwo podczas wciągania i opuszczania węży.

## Należy zapewnić odpływ wody z podłogi. – Wyposażenie, urządzenia dostarcza Wykonawca.

### 4.30. Miejsce obsługi interesantów

## Miejsce położone na parterze bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku,                                o powierzchni użytkowej ok. 6 m2. Miejsce będzie przeznaczone do przyjmowania interesantów niepełnosprawnych. Wyposażenie stanowi biurko z zabudową 1 półką na dokumenty dla podoficera dyżurnego z telefonem. Wyposażenie biurka pętla indukcyjna. Pomieszczenie wyposażone w panel PEL.  Z poziomu biurka oraz przy drzwiach możliwość otwarcia drzwi głównych z kontrolą dostępu.

## Ponadto obiekt (w obrębie holu wejściowego, pomieszczenia wyczekiwania i najbliżej toalety) 
w powinien być dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 
19 lipca 2019 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.

## Wyposażenie dostarcza Wykonawca.

### 4.31. Sala szkoleniowa i sala pokazowa Iskierka/Ognik z szatnią.

## Przeznaczona jest do prowadzenia zajęć dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Przed zajęciami dzieci przebierają się w stroje strażackie 
i hełmy, które czekają na nie w przygotowanej szatni. W ramach zajęć strażacy 
w odpowiednio zaaranżowanych i przystosowanych salach przedstawiają w oryginalny 
i ciekawy sposób, dostosowany do wieku rozwojowego słuchaczy, wiedzę dotyczącą szeroko pojętego bezpieczeństwa. Każda z sal  wyposażona w  monitor min 60 cali  i podpięcie do komputera portem hdmi. Pomieszczenia wyposażone w elementy do pokazywania zagrożeń takie jak:

## domek zagrożeń,

## makietę zagrożeń,

## system sygnalizacji pożarowej do prezentacji.  – elementy dostarcza Wykonawca

## Pomieszczenie pokazowe wyposażane w elementy wystroju pomieszczenia po pożarze.

## W każdym oknie należy zamontować żaluzje plisowe z powłoką umożliwiającą zaciemnienie. Gniazda komputerowe – 4 szt. Wyposażenie dostarcza Zamawiający.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH I INSTALACJI.

### 5.1. Wymagania dotyczące pomieszczenia serwerowni i okablowania strukturalnego sieci LAN.

## Serwerownia winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi  przepisami branżowymi. 
Nie zaleca się, aby serwerownia i pomieszczenie radiowe stanowiły jedno pomieszczenie.  Urządzenia dla łączności radiowej powinny znajdować się w odrębnym pomieszczeniu zamontowane w odrębnej szafie rack.

## Serwerownia powinna być umiejscowiona w centralnej części budynku, tak aby odległość od przeciwległych najdalej oddalonych pomieszczeń biurowych była porównywalna. W miarę możliwości pomieszczenie serwerowni powinno graniczyć ze stanowiskiem kierowania i być zlokalizowane na parterze bez konieczności wyposażania w otwory okienne.

## Okablowanie powinno być wykonane za pomocą przewodów w układzie tzw. „gwiazdy” tj. schodzić do centralnego punktu styku tj. serwerowni. Długość przewodu sieci LAN nie może przekraczać 90m. W przypadku większej długości konieczne jest zastosowanie pomieszczenia dystrybucyjnego. (Należy tak projektować trasy, aby uniknąć konieczności tworzenia punktów dystrybucyjnych). Należy utworzyć punkty dystrybucyjne na kondygnacjach, gdzie nie będzie znajdowała się serwerownia.

## Szafy w serwerowni winny być typu rack 19’’ o wymiarach dopasowanych do ilości urządzeń mających być w niej zainstalowanych. Zaleca się zakup szaf o wymiarach min. 100cm x 80cm 
i wysokości 42U. Szafa powinna być wentylowana, wyposażona w termostat. Patchpanele RJ45 w szafie wykonane mają być zgodnie z poniższymi zaleceniami i uziemione do szafy. Szafa również musi być uziemiona. Urządzenia w szafie również podlegają uziemieniu.

## Serwerownia musi być wyposażona w zapasowe urządzenia podtrzymujące napięcie tj. UPS 
o wydajności wyliczonej w zależności od poboru prądu przez urządzenia zainstalowane 
w szafie oraz urządzenia korzystające z zasilania poprzez PoE/PoE+. Moc obciążenia nominalnego nie powinna przekraczać 50% maksymalnego obciążenia UPS’a. Należy wykonać jeden centralny UPS dla serwerowni i stanowiska kierowania, oraz dla pozostałych krytycznych urządzeń w budynku. Czas podtrzymania pracy na zasilaniu bateryjnym musi być wystarczający do uruchomienia agregatu prądotwórczego. .

## Ponadto wymagane jest zasilenie serwerowni poprzez agregat prądotwórczy uruchamiany automatycznie w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej. Agregat ma zasilać 
w szczególności krytyczne elementy sieci LAN tj. wszystkie urządzenia serwerowni oraz Stanowiska Kierowania, w tym m.in. system sygnalizacji audiowizualnej DWA lub KWA, DSP, stacje robocze wraz z urządzeniami peryferyjnymi i inne systemy niezbędne do poprawnej pracy Stanowiska Kierowania PSP przewidzianego w dysponowaniu sił i środków do działań ratowniczych oraz pomieszczenia sztabowego. AGREGAT ZASILAJACY UPS CENTRALNY

## Ponadto w szczególności należy spełnić poniższe zapisy:

## dobór klimatyzacji serwerowni z uwzględnieniem utrzymania parametrów wilgotności (wymagane przez producentów sprzętu IT tj. 40-50%)

## wykonanie kanalizacji teletechnicznej.

## ze względu na ochronę przed dostępem osób trzecich, wydzielanie pomieszczeń przeznaczanych na punkty dystrybucyjne (tylko i wyłącznie, gdy długość przewodu przekracza 90 m od serwerowni) sieci LAN i urządzenia biurowe wielofunkcyjne;

## ze względu na wysoki poziom hałasu, aby ściany i drzwi serwerowni miały  odpowiednią dźwiękochłonność;

## zastosowanie antywłamaniowej i przeciwwilgociowej konstrukcji ścian wewnętrznych serwerowni (z cegły, pustaka lub w przypadku zastosowania płyty GK zastosowanie siatki stalowej);

## uwzględnienie w pomieszczeniu serwerowni obciążenia podłogi o wartość min. 700 kG/m2, wartość nominalna 1200 kG/m2;

## wykonanie drzwi serwerowni o min szer. 1,2 m i min wys. w świetle 2,2 m, wyposażonych od strony serwerowni w dźwignię antypaniczną, a także samozamykacz;

## uwzględnienie w projekcie drogi transportowej do serwerowni o szer. min 1,2 m możliwej w całości do pokonania przez wózek do transportu palet;

## aby wydzielona instalacja elektryczna sieci zasilającej infrastrukturę teleinformatyczną (np. gniazda koloru czerwonego) wyposażona została w UPS o wydajności wyliczonej 
w zależności od poboru prądu przez urządzenia aktywne sieci LAN. Moc obciążenia nominalnego nie powinna przekraczać 50% maksymalnego obciążenia UPS’a. Zalecany czas podtrzymania urządzeń min. 50 minut.

## aby agregat prądotwórczy w przypadku braku podstawowego źródła zasilania uruchamiany był automatycznie w czasie nie dłuższym niż 3 minuty;

## aby w pomieszczeniu SK umieścić identyfikowalną sygnalizację świetlną (np. opisane sygnalizatory LED) informującą o aktualnym zasilaniu infrastruktury technicznej ze źródła bezprzerwowego (zasilaczy UPS) i awaryjnego (agregat prądotwórczy).

## Dodatkowo sieć strukturalna ma spełniać co najmniej warunki:

## System okablowania strukturalnego co najmniej kategorii 6 (dla okablowania miedzianego) oraz kategorii OM4 (dla okablowania światłowodowego) musi zapewnić możliwość transmisji głosu, danych, sygnałów wideo itp.

## Całe rozwiązanie miedziane (okablowanie poziome) i światłowodowe (okablowanie pionowe) musi pochodzić od jednego producenta i musi być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również szafy dystrybucyjne i osprzęt.

## W okablowaniu poziomym musza być zastosowane 4-parowe kable symetryczne (F/UTP, F/FTP, S/FTP), które charakteryzują się parametrami i jakością niezbędną do prawidłowej pracy systemu zarówno w chwili obecnej, jak i w przyszłości.

## Izolacja zewnętrzna okablowania miedzianego i światłowodowego musi być wykonana 
z PVC lub z materiału LSZH nie wydzielającego toksycznych oparów podczas spalania (nie zawiera halogenu).

## Kabel światłowodowy instalowany między szafami ma się charakteryzować konstrukcją w luźnej tubie (włókna światłowodowe OM3 50/125μm w buforze 
250 μm).

## Kable światłowodowe MM muszą charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami transmisyjnymi:

## - dla fali 850 nm - pasmo przenoszenia 1500MHz*km i tłumienie 2.7dB/km

## - dla fali 1300 nm - pasmo przenoszenia 500MHz*km i tłumienie 0,7dB/km.

## Światłowodowe kable krosowe powinny być wykonane fabrycznie. Ze względu na parametry optyczne i geometryczne, niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie.

## Światłowodowy panel krosowy powinien posiadać wysuwaną, metalową i blokowaną szufladę, w celu umożliwienia łatwego dostępu przy montażu gniazd i ewentualnej rekonfiguracji połączeń w komfortowej odległości od szafy kablowej.

## Światłowodowy panel krosowy powinien umożliwiać zamontowanie oddzielnie minimum 24 modułów gniazd MT-RJ lub min. 12 adapterów dupleksowych S.C. lub 24 adapterów dupleksowych LC.

## W okablowaniu poziomym (miedzianym), wszystkie komponenty (w tym parametry transmisyjne) muszą charakteryzować się pełną zgodnością ze specyfikacją dla kategorii 7 (zgodnie z normą ISO/IEC 11801 2ndedition: 2002, PN-EN 50173-1:2007).

## Moduły gniazd RJ45 muszą być w pełni zgodne z normą PN-EN 60603-7-5:2010 (lub IEC 60603-7-5), która definiuje ekranowany osprzęt połączeniowy kategorii 7 wymagany dla kanałów transmisyjnych zdefiniowanych przez normę PN-EN 50173-1:2009 (lub ISO/IEC 11801 2nd edition).

## Moduły RJ45 kategorii 7 muszą być zgodne z normą PN-EN 50173-1: 2007 i ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002.

## Moduły RJ45 powinny być zarabiane narzędziowo.

## Producent systemu okablowania powinien przedstawić minimalne gwarantowane parametry dla kanału klasy E zgodnego z modelem kanału o 4 złączach w rozumieniu normy PN-EN 50173-1: 2007 i ISO/IEC 11801 2nd edition: 2002 – wykorzystując do tego celu 4 złącza RJ45.

## Gniazda naścienne i na panelu krosowym muszą być oznaczone tj. posiadać czytelną numerację na obydwu końcach toru.

## Moduły gniazd w panelu krosowym muszą być tożsame z odpowiadającymi im modułami gniazd naściennych.

## Wymiar panelu krosowego musi być następujący – szerokość 19”, wysokości 2U.

## Panele powinny umożliwiać zamontowanie wymaganej liczby zgodnie 
z zaprojektowanymi gniazdami internetowymi modułów RJ45.

## Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru (pomiary części miedzianej okablowania poziomego i części światłowodowej okablowania pionowego).

## Pomiary torów miedzianych i światłowodowych należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem) przy użyciu uniwersalnych adapterów pomiarowych, który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań.

## Pomiar światłowodowego toru transmisyjnego powinien określać tłumienie łącza 
w dwóch oknach transmisyjnych 850 nm i 1300 nm.

## System okablowania strukturalnego będzie certyfikowany i objęty gwarancją przez okres 25 lat od daty certyfikacji.

## Gwarancja udzielana przez producenta okablowania jest udzielana na jego produkty oraz zbudowane z nich systemy okablowania bezpłatnie.

## W przypadku uzasadnionego roszczenia gwarancyjnego, koszt naprawy i/lub wymiany elementów systemu okablowania nie będzie obciążać użytkownika systemu.

## Wymagane jest aby wykonawca posiadał aktualny status certyfikowanego instalatora systemu okablowania w postaci certyfikatu imiennego dla co najmniej dwóch inżynierów/instalatorów.

## Wymagane jest aby producent systemu okablowania posiadał na wszystkie elementy sieci strukturalnej w kat. 7 i OM4 świadectwo co najmniej jednego uprawnionego, niezależnego laboratorium badawczego: np. DELTA, GHMT, ETL.

## Elementy pasywne powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji oraz muszą być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić 
z jednolitej oferty rynkowej producenta.

## Realizacja ma uwzględniać dostarczenie certyfikatu wystawionego na całe rozwiązanie miedziane (okablowanie poziome) i światłowodowe (okablowanie pionowe) objęte jednolitą 
i spójną gwarancją systemową udzieloną bezpośrednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat i obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak również szafy dystrybucyjne i osprzęt,  materiały,  prace  będące  przedmiotem  zamówienia 
i podlegające certyfikacji.

## Wymaga się dostarczenia dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać min.:

## raporty z pomiarów dynamicznych wszystkich torów transmisyjnych okablowania,

## w tym w przypadku LAN:

## mapę połączeń,

## długość kabli,

## rezystancje par,

## tłumienie,

## w przypadku torów światłowodowych:

## tłumienie,

## długość,

## polaryzacja,

## opóźnienie propagacji.

## rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych wrysowane 
w podkłady budynku;

## rzeczywiste oznaczenia poszczególnych szaf, gniazd, kabli i portów w panelach krosowych;

## lokalizację przebić przez ściany i podłogi.

## Należy przewidzieć zwiększoną ilość łączy teletechnicznych (teleinformatycznych) 
w ramach okablowania strukturalnego, pomiędzy pomieszczeniem technicznym dla radiotelefonów (szafką radiokomunikacyjną), a pomieszczeniami operacyjnymi: Stanowiska Kierowania oraz pomieszczeniem przewidzianym do pracy sztabowej. Na potrzeby przyszłej rozbudowy należy zapewnić warunki i miejsce w kanałach teletechnicznych na wprowadzenie kolejnych przewodów.

## Wyposażenie serwerowni: i szaf dystrybucyjnych w przełączniki sieciowe netgear z POE wraz 
z wkładkami SFP MM SM

## CAŁE WYPOSAŻENIE SERWEROWNI DOSTARCZA WYKONAWCA

  - Wymagania dotyczące łączności radiowej.

Maszt antenowy.

## Budowa wieży/masztu antenowego będzie realizowana dwuetapowo:

## 1. ETAP: Należy przeprowadzić badania propagacji fal radiowych przez specjalistyczną firmę 
w celu zapewnienia właściwej łączności.

## 2. ETAP: Po określeniu przez firmę badającą propagację fal wysokości masztu – posadowienia anteny, możliwe jest zaprojektowanie masztu antenowego o odpowiedniej wysokości. Wysokość masztu należy dobierać z uwzględnieniem oczekiwanych zasięgów w powiatowej sieci radiowej PR, sieci zdalnego alarmowania, oraz sieć wojewódzką – połączenie z KW PSP w Kielcach 
z uwzględnieniem przejścia na łączność DMR.

## Maszt antenowy powinien być umiejscowiony na dachu budynku KP PSP nad pomieszczeniami KP. Należy projektować go jako kratownicowy maszt antenowy. Maszt ma być wyposażony 
w dodatkowy osprzęt umożliwiający zainstalowanie anten i innych urządzeń łączności w tym internetu.

## Wysokość masztu musi zapewniać odpowiednią propagację fal radiowych które muszą być odbierane w każdym punkcie powiatu koneckiego i z KW PSP w Kielcach ul Sandomierska 81.

## Ochronę zainstalowanych na maszcie anten przed bezpośrednim uderzeniem pioruna należy realizować poprzez:

## połączenie masztu u jego podstawy z najbliższym zwodem lub przewodem instalacji odgromowej budynku ,

## instalację na szczycie masztu zwodu pionowego połączonego z instalacją odgromową wysokonapięciowym kablem przewodzącym HVI (High VoltageInsulated). Kable te posiadają izolację wysokonapięciową pokrytą warstwą półprzewodzącą i można je również stosować w przypadku układania przewodów odgromowych obok uziemionych, przewodzących instalacji lub urządzeń.

## Maszt powinien być wyposażony w instalację odgromową i uziemiającą zgodnie                                      z obowiązującymi normami i przepisami (m.in. z serią norm PN-EN 62305).

## Kable wysokonapięciowe mają być wykonane z miedzi o minimalnym przekroju 
19 mm2, a do ich montażu należy używać dedykowanych przez producenta kabla uchwytów 
i końcówek montażowych.

Połączenia kablowe urządzeń radiowych.

## Urządzenia nadawcze z anteną należy łączyć systemem antenowym, składającym się z:

## kabli łączących (jumperów) – przy nadajniku i antenie,

## głównego kabla fiderowego (koncentrycznego),

## złączy koncentrycznych,

## elementów wyrównania potencjałów odgromowych,

## obejm mocujących kable – uchwytów kablowych,

## anten.

## Dodatkowo system RRL może być uzupełniony o:

## dodatkowe urządzenia radiowe – dupleksery, wzmacniacze, dzielniki mocy, tłumiki itp. elementy,

## powiązania strukturalne z siecią telekomunikacyjną (centrale i pulpity dyspozytorskie).

Stanowiskowe i antenowe kable łączące – jumpery.

## W celu połączenia urządzeń nadawczych, terminali, radiotelefonów czy też elementów dodatkowych z głównym kablem zasilającym z jednej strony lub anteną lub systemem anten 
z drugiej strony kabla, stosuje się stanowiskowe (antenowe) kable jumperowe.

## Kable te z reguły mają długość 1, 1,5, 2, 3 lub 6 m i zakończone są standardowymi złączami fabrycznymi typu 7-16 DIN lub N. Złącza składają się z wtyku i gniazda, czyli tzw. końcówki „męskiej” i „żeńskiej”.

## Długość jumperów dobiera się indywidualnie w zależności od rozmieszczenia wzajemnego urządzeń radiowych w pomieszczeniach. Należy pamiętać, że tłumienność toru kablowego jest uzależniona od długości jumpera i z tego względu należy unikać przekraczania ich długości ponad 3 m.

## Należy zawsze stosować fabrycznie wykonane jumpery przez producenta fidera.

Główny kabel antenowy (fider).

## Kabel główny stosowany jest do połączenia urządzeń radiowych z antenami. Typowo jego długość jest zbliżona do wysokości antenowego obiektu wolno-stojącego. Należy stosować kable pełno płaszczowe (klasy andrew) o wymiarach 1/2”, 7/8”, 1 1/4” i 1 5/8” Z uwagi na współosiową budowę przy ich układaniu nie może przekraczać dopuszczalnego promienia gięcia oraz maksymalnej odległości pomiędzy uchwytami mocującymi.

## Montaż kabla należy zawsze wykonywać zgodnie z instrukcją montażu producenta.

## Kabel należy zakończyć odgromnikami gazowymi (lub elektronicznymi), zamontowanymi do płyty ekwipotencjalnej, wykonanej z miedzi i grubości min. 5 mm, i połączonej do instalacji wyrównawczej.

## Przy projektowaniu tras dla kabli głównych należy rozpatrzyć zagadnienia:

## wyboru najkrótszej trasy pomiędzy urządzeniami radiowymi, a anteną (w celu zmniejszenia tłumienności),

## lokalizacji wspólnego „wejścia” – przepustu kablowego w pomieszczeniu w celu zmniejszenia zakłóceń elektromagnetycznych EMI, zgodnie z PN-IEC 60364-4-444:2001

## podłączenia pomieszczenia monitoringu pożarowego firm zewnętrznych na oddzielnym wejściu - przepuście kablowym.

## lokalizacji dodatkowych kabli rezerwowych dla ewentualnej rozbudowy,

## lokalizacji pozostałych instalacji w pomieszczeniu radiowym, aby nie kolidowały 
z trasami kabli głównych.

## całkowita tłumienność fidera położonego po zaprojektowanej drodze kablowej nie może przekraczać 2 dB, a jego całkowita długość musi być mniejsza niż 100 m.

## Podczas układania kabli głównych należy:

## przestrzegać dopuszczalnych temperatur montażu wynikających z wymagań producenta,

## przestrzegać zalecanych maksymalnych odległości pomiędzy uchwytami kablowymi 
w ułożeniu pionowym i poziomym, wynikających z wymagań producenta 
(w granicach od 0,6 do 1,5 m),

## stosować uchwyty umożliwiające systematyczne sprawdzanie stanu dokręcenia śruby 
w celu zapobieżenia poluzowaniu się kabli,

## stosować uchwyty kablowe zapewniające możliwość przyszłej rozbudowy systemu. Należy stosować uchwyty podwójne lub potrójne z zastosowaniem właściwych podkładek dystansowych,

## stosować uchwyty kablowe wytwarzane przez producenta kabli z przeznaczeniem 
do danego typu kabla oraz warunków montażu,

## nie stosować uchwytów kablowych, w których kabel jest unieruchomiony tylko 
za pomocą wcisku bez blokady wypięcia.

## układać kable zawsze równolegle do siebie,

## stosować osprzęt zalecany przez producentów kabli – „pończochy” do wciągania kabli, rolki, wciągarki, w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji kabla 
i jego rozciągnięcia.

## unikać układania kabli na tylnej części drabiny włazowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba to należy je tak oddalić, aby odległość od drabiny włazowej wynosiła minimalnie 
15 cm,

## sprawdzić po ułożeniu, czy kable nie mają kontaktu z metalowymi częściami konstrukcji, elementami klimatyzacji, pomostami spocznikowymi, stopniami drabin włazowych itp. (aby wykluczyć możliwości ich przypadkowego uszkodzenia), zamontować poprawnie wypełnienie przepustu kablowego.

## UWAGA: Uszkodzenie kabla w trakcie prac instalacyjnych polegające na przegięciu, ściśnięciu lub rozciągnięciu dyskwalifikuje ten odcinek.

## Po ułożeniu kabli muszą zostać wykonane następujące pomiary:

## pomiar rezystancji pętli zwarcia między żyłą wewnętrzną, a zewnętrzną (po zwarciu na jednym z końców).

## pomiary parametrów radiowych (WFS=SWR, DTF, RL) w paśmie roboczym, informujące o wszelkich niejednorodnościach toru i ich wpływie na transmitowany sygnał, a także o stopniu dopasowania nadajnika i odbiornika do toru;

## pomiary parametrów radiowych (WFS=SWR, DTF, RL) w paśmie szerszym niż robocze. - należy przyjąć przedział 20 kHz

## WFS - Współczynnik fali stojącej jest parametrem charakteryzującym dopasowanie linii transmisyjnej lub innego elementu toru antenowego do innego elementu połączonego 
z nim kaskadowo. Należy przyjąć wartość WFS < 1,5

## DTF – Pomiar rozkładu niejednorodności w torze

## RL – Pomiar rozkładu tłumienności odbiciowej (granicznej wartości WFS=1,5 dla torów dobrej jakości odpowiada RL=14 dB; im większa wartość tego parametru, tym mniejsze niedopasowanie).

Oznakowanie kabli.

## W celu umożliwienia łatwej identyfikacji kabli systemu antenowego należy przyjąć jednolity system ich oznakowania wynikający z dokumentacji wg zestawienia kabli. Oznaczniki kabli muszą być trwałe, czytelne i łatwe w montażu. Na kablach systemu antenowego oznaczniki kabli należy przypinać za pomocą czarnych opasek samozaciskowych. Oznaczniki oraz opaski muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych, w szczególności promieniowania UV.

## Wymagane jest znakowanie kabli systemu antenowego na obu końcach przed złączami. W przypadku, gdy anteny są zamontowane bardzo wysoko dodatkowo oznaczenia kablowe mają być oznakowane na konstrukcji wsporczej.

Kablowe złącza koncentryczne.

## Do obudowy toru kablowego jako złącza zewnętrzne należy używać złączy typu 7-16 DIN. 
W instalacjach wewnętrznych należy stosować złącza typu N. Przy projektowaniu 
i wykonywaniu instalacji należy bezwzględnie stosować złącza dedykowane do danego typu kabla antenowego.

## Złącza instalowane na zewnątrz należy zaizolować z wykorzystaniem taśmy izolacyjnej, koszulek termokurczliwych (odpowiednich średnic), koszulek samozaciskowych na zimno oraz materiałów samospajalnych. Izolacje powinny być odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności na promieniowanie UV. Konieczne jest przestrzeganie instrukcji producenta kabla i stosowanie profesjonalnych zestawów izolacyjnych przeznaczonych do tego celu.

## Podczas montażu złączy należy:

## bezwarunkowo zapoznać się z instrukcją i zaleceniami producenta złącza,

## przestrzegać właściwych wymaganych warunków atmosferycznych,

## przewidzieć, że połączenie ma przypadać na prostym odcinku kabla oraz że powinno być miejsce na wykonanie izolacji złącza.

Elementy wyrównania potencjałów odgromowych.

## Prawidłowe wykonanie połączeń wyrównawczych ma istotny wpływ na poprawną pracę urządzeń radiowych oraz minimalny poziom zakłóceń elektromagnetycznych.

## Liczba przewodów wyrównawczych, które należy zastosować, jest zależna od:

## długości tras głównych kabli,

## rodzaju drogi kablowej (kanał otwarty, przykryty),

## lokalizacji anten.

## Do uziemienia systemu antenowego należy stosować fabryczne elementy producenta kabli zależnie od przekroju kabli koncentrycznych i rodzaju anten. Istotnym elementem jest także odpowiednie zaizolowanie linek wyrównawczych.

## Do wyrównywania potencjałów między konstrukcją wsporczą, a kablem koncentrycznym należy stosować tylko zestawy uziemiające producentów kabli.

## Przy projektowaniu uziemienia systemu antenowego należy uwzględniać:

## liczbę członów konstrukcji,

## wysokości konstrukcji z uwagi na ochronę odgromową dla obiektów o wysokości do 
60 m lub powyżej 60 m,

## istniejące zewnętrzne urządzenia piorunochronne,

## rodzaj konstrukcji drabinek lub tras kablowych,

## wymiary i usytuowania obiektu,

## gęstości wyładowań doziemnych,

## klasyfikacji obiektu o zwiększonym zagrożeniu.

## Połączenia wyrównawcze muszą być zaprojektowane i wykonane:

## za kablem koncentrycznym antenowym na prostym odcinku kabla. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączenia kabla na łuku (natomiast pożądane przed łukiem);

## przed wprowadzeniem kabla koncentrycznego do budynku;

## przed każdą zmianą kierunku ułożenia o kąt 90° (w poziomie i w pionie), ale nie częściej niż co 6 m pomiędzy punktami uziemiającymi;

## zawsze przed zejściem z pionowej drogi kablowej wieży/masztu na poziomy most kablowy (zmiana kierunku w pionie o kąt 90°) oraz przed zejściem z dachu na elewację boczną (nawet pomimo istnienia punktu uziemiającego przed wejściem do pomieszczenia/kontenera) w odległości mniejszej niż 6 m;

## wewnątrz pomieszczenia – zaleca się uziemić złącze pomiędzy kablem koncentrycznym np. za pomocą obejmy z taśmy stalowej;

## tak, aby maksymalna odległość pomiędzy punktami uziemiającymi dla pionowo ułożonych kabli koncentrycznych na wieżach stalowych, nie była większa niż 25 m, zaś dla wież żelbetowych, z tworzyw sztucznych, kominów itp. nie większa niż 15 m;

## gdy kable główne są montowane na galerii lub pod nią i opasują komin lub wieżę — gdy kable zmieniają kierunek o kąt 90o w płaszczyźnie pionowej i nie częściej niż co 
6 m pomiędzy uziemieniem funkcjonalnym TE;

## gdy kable koncentryczne są zamocowane poziomo na dachu bez żadnej ochrony 
(w postaci pokryw na drodze kablowej) – co 20 m oraz przed każdą zmianą kierunku 
w poziomie o kąt 90o , ale nie częściej niż co 6 m;

## gdy kable koncentryczne są zamocowane poziomo na dachu w przykrytym kanale kablowym, stalowe przykrywy kanału kablowego muszą być podłączone do instalacji odgromowej budynku nie rzadziej niż co 20 m. W takim przypadku przewód zewnętrzny kabla koncentrycznego musi być uziemiony co najmniej za jumperem antenowym, co każde 25 m długości;

## także przed wejściem kabla koncentrycznego do pomieszczenia, na złączu wewnątrz pomieszczenia lub przed jumperem w przypadku urządzeń radiowych na zewnętrz (typu outdoor);

## gdy kable koncentryczne są ułożone poziomo na płaskim równym dachu bez żadnych wyższych obiektów jak: kominy, szyby windowe itp., należy zaprojektować zakrytą

## drogę kablową w celu teoretycznego wyeliminowania możliwości bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w system antenowy.

Anteny.

## Na maszcie zamontowane anteny o dookólnej charakterystyce promieniowania – emitujące energię we wszystkich kierunkach w płaszczyźnie horyzontu, w zasadzie z jednakowym poziomem (w praktyce dopuszcza się kilkudecybelowe odchyłki poziomu promieniowania).

## Anteny dookólne o zysku energetycznym 0 dBd, +3 dBd oraz +5 dBd, +8dBd. Przy wyborze anteny ze względu na zysk należy kierować się zasadą, aby zysk anteny co najmniej równoważył całkowite straty w linii ją zasilającej. Zaleca się stosować anteny wykonane z włókna szklanego lub węglowego, o wytrzymałości i odporności na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące wystąpić w miejscu instalacji.

## Ilość minimum 5 (model do ustalenia, dostosowany do łączności cyfrowej).

Pomieszczenie techniczne przyłączy radiowych.

## Urządzenia radiowe należy instalować w specjalnie do tego celu zaprojektowanych pomieszczeniach. Pomieszczenie nie powinno być współdzielone z serwerownią i wykonane zgodnie z zasadami organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym.

## Ponadto należy bezwzględnie zwrócić uwagę na:

## odpowiedniej wentylacji pomieszczenia i budowie instalacji klimatyzacyjnej (schładzającej lub jeśli jest taka potrzeba schładzająco-grzejnej),

## doprowadzeniu do pomieszczenia kabli antenowych (wymagana bliskość ciągów kablowych, szybów (tzw. szachtów), ewentualnie ścian zewnętrznych budynku).

## zapewniania odpowiednio szerokiej drogi transportowej do pomieszczenia tak, aby możliwy był montaż urządzeń.

## Lokalizację pomieszczenia należy projektować z uwzględnieniem zasady najkrótszej drogi kablowej. Typowe wymiary minimalne pomieszczenia radiowego ze względu na rozmieszczenie urządzeń powinny wynosić 3400×2700×2500 mm). Wydzielić pomieszczenie radiowe.

Klimatyzacja i wentylacja pomieszczeń technicznych przyłączy.

## Instalację klimatyzacji należy projektować tak, aby zapewnić odpowiednie parametry pracy urządzeń radiowych i utrzymać stałą temp. +20° C oraz wilgotność maks. 85%.

## Instalacje wentylacji i klimatyzacji należy zasilać z oddzielnych odwodów RG. Obwód zasilania ma cechować się I n = 4 A i I ∆n = 30 mA.

## Należy stosować klimatyzatory typu split składające się z zespołu chłodzącego 
i jednostki zewnętrznej – skraplatora. Jednostka wewnętrzna najczęściej podwieszona jest do sufitu lub instalowana na ścianie pomieszczenia. Jednostka zewnętrzna zainstalowana jest poza pomieszczeniem na podkonstrukcji do ściany budynku lub na dachu.

## Instalację wentylacji należy projektować, aby umożliwić okresowe przewietrzanie oraz usunięcie gazów z zadymienia ewentualnym pożarem. Obwód zasilania ma charakteryzować się I n = 25 A i ∆n = 30 mA.

## Instalacja klimatyzacji powinna być automatycznie odłączana na wypadek pożaru. Pomieszczenia radiowe należy wyposażać w sygnalizację obniżenia i podwyższenia temperatury o progach +5° C i +35° C. Sygnał o przekroczeniu zakresu temperatur oraz 
o aktualnej wartości temperatury ma być wyprowadzony na stanowiska kierowania oraz być dostępny poprzez protokół SMTP, snmp v2 lub snmp v3.

## PRYŁĄCZA i INSTALACJE

## 6.1  Przyłącza zewnętrzne do budynku.

## Przy projektowaniu obiektu PSP należy uwzględnić przyłącza, sieci zewnętrzne 
w oparciu o uzyskane warunki techniczne, w szczególności:

## przyłącza elektroenergetyczne z dwóch niezależnych źródeł, (jako drugie przyłącze można przyjąć agregat prądotwórczy).

## przyłącze teletechniczne w tym przyłącze OST 112 ( światłowodowe)

## przyłącze światłowodowe z przeznaczeniem do internetu,

## instalację oświetlenia zewnętrznego,

## przyłącze i sieć kanalizacji sanitarnej,

## separatory substancji ropopochodnych,

## przyłącze i sieć wodociągowo-hydrantową,

## sieć kanalizacji deszczowej.

6.2. Instalacja sanitarne i grzewcze.

## Przy projektowaniu obiektu PSP należy uwzględnić wymagane instalacje sanitarne 
w szczególności:

## instalacja wodno – kanalizacyjna,

## instalacja centralnego ogrzewania z wykorzystaniem pomp ciepła gruntowych – woda - woda (z uwzględnieniem strefowania instalacji umożliwiającej czasowe /nocne, weekendowe/ osłabienie ogrzewania dla pomieszczeń o rożnym czasie przebywania użytkowników w trakcie doby i tygodnia),

## instalacja ciepłej wody użytkowej,

## instalacja wentylacji mechanicznej (zaprojektowanie odrębnych układów wentylacji mechanicznej dla pomieszczeń o różnym czasie przebywania użytkowników 
w trakcie doby i tygodnia lub użytkowanych nieregularnie),

## instalacja sprężonego powietrza,

## instalacja klimatyzacji,

## instalacja odciągu spalin,

## instalacje alternatywnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne).

6.3. Instalacja elektryczna i teletechniczne.

## Przy projektowaniu obiektu komendy należy uwzględnić wymagane instalacje elektryczne 
i teletechniczne, w szczególności:

## instalacja 400 V, 230 V, 24V

## instalacja zasilania awaryjnego (w oparciu o wydzielone obwody i zewnętrzny agregat prądotwórczy),

## instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, alarmowego, nocnego,

## instalacja odgromowa,

## instalacje teletechniczne,

## teleinformatyczna sieć strukturalna,

## instalacja RTV,

## instalacje audiowizualne,

## system telewizji dozorowej w obiekcie i  terenie,

## system łączności bezprzewodowej.

## W budynku strażnicy nie przewiduje się wykonania instalacji sygnalizacji pożaru.

  - Instalacja oświetleniowa.

## W strażnicy powinny znajdować się następujące rodzaje oświetlenia:

## oświetlenie podstawowe, stosowane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i wytycznymi, w technologii LED

## oświetlenie miejscowe, w zależności od funkcji pomieszczeń, w technologii LED

## oświetlenie nocne, stosowane w wydzielonym ciągu alarmowym tj. korytarz JRG, punkty świetle w garażu. Z powodów ekonomicznych oświetlenie nocne powinno być zaprojektowane z wykorzystaniem technologii LED z oddzielnym wyłącznikami. Wskazane jest załączanie dublowane: ze stanowiska kierowania oraz segmentu JRG,

## oświetlenie alarmowe wykonane na oddzielnym obwodzie elektrycznym - powinno być załączane w chwili alarmu na tzw. ciągu alarmowym  ze stanowiska kierowania równolegle z systemem sygnalizacji optyczno-akustycznej.

## Oświetlenie zewnętrzne należy zaprojektować z uwzględnieniem minimalizacji kosztów biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obiektu. Oświetlenie to zaprojektować w technologii LED.

## Uzupełnieniem powyższych systemów powinno stanowić oświetlenie lampami z czujnikami ruchu.

  - System alarmowo-sygnalizacyjny.

## W wyznaczonych pomieszczeniach należy zaprojektować sterowaną ze stanowiska kierowania alarmową sygnalizację optyczno-akustyczną opartą  o wyświetlacze alfanumeryczne, głośniki 
i lampy alarmowe. Moduły instalacji należy umieścić również na zewnątrz budynku w miejscach widocznych z placu wewnętrznym. Najlepszym rozwiązaniem jest moduł składający się z: wyświetlacza alfanumerycznego typu DWA lub KWA, głośnika zewnętrznego oraz oddzielnej lampy alarmowej. Ilość paneli sygnalizacji należy dobrać na etapie projektowania budynku 
i pomieszczeń wraz z funkcjami jakie będą pełniły. Sterowane powyższych sygnalizatorów, bram garażowych, oświetlenia nocnego, alarmowego, sygnalizacji ulicznej będzie realizowane 
z przycisków na panelu sterująco-kontrolnym dotykowym w punkcie alarmowym. Na panelu znajdą się zwrotne sygnały optyczne potwierdzające wysterowanie danego elementu. System będzie realizował funkcjonalność otwierania bram przez radiotelefon. Ponadto otwarcie/zamknięcie bramy z poziomu przycisków umieszczonych na sterowniku przy bramie powinno być zwizualizowane na ekranie konsoli dotykowej.

## System automatyki musi być zintegrowany z usługą DWA lub KWA w serwerze SWD-ST. Każde zadysponowanie zastępu powinno uruchomić następujący scenariusz:

## - załączenie numeru zastępu na wyświetlaczach

## - załączenie dzwonków alarmowych

## - zwolnienie blokady drzwi do ześlizgów

## - po określonym czasie (możliwość regulacji przez osoby uprawnione z poziomu menu ustawień konsoli, zabezpieczonego hasłem, skok co 1s) powinno nastąpić

## - załączenie oświetlenia alarmowego

## - otwarcie bramy przypisanej do danego pojazdu. Konsola dotykowa powinna umożliwiać zmianę numeru otwieranej bramy i pojazdu przypisanych do danego zastępu, oraz zmianę wyświetlanej nazwy samochodu.

## - załączenie sygnalizacji ulicznej - czerwone światło dla użytkowników drogi publicznej - uzgodnić z zarządca drogi.

## WYPOSAŻENIE DOSTARCZA WYKONAWCA

  - Radiowęzłowa instalacja rozgłoszeniowa.

## Zakłada się wyposażenie pomieszczenia stanowiska kierowania we wzmacniacz miksujący, obsługujący do 4 stref nagłośnienia, z trójpunktową korekcją barwy w każdym kanale wejściowym, wyposażone we wbudowany gong, wskaźnik poziomu sygnału wyjściowego, 4 źródła sygnału - tuner FM, CD, czytnik USB i system konsolowy. Całość dopełnia mikrofon 
z pulpitem przełączania stref, instalacja kablowa i głośniki ścienne oraz sufitowe. Dokładne rozmieszczenie głośników systemu radiowęzła po ustaleniu z Zamawiającym.

## Sala szkoleniowa będzie posiadała niezależną instalację nagłośnienia konferencyjnego.

## WSZYSTKIE ELEMENTY RADIOWĘZŁA DOSTARCZA WYKONAWCA

  - Instalacja zasilania awaryjnego.

## W celu przystosowania budynków strażnic do funkcjonowania w sytuacjach braku zasilania podstawowego oraz noszących znamiona kryzysu, niezbędnym jest posiadanie zewnętrznego agregatu prądotwórczego o mocy zapewniającej funkcjonowanie jednostki i możliwość wykonywania ustawowych zadań. Zastosowana automatyka musi umożliwiać bezobsługowe załączanie/wyłączanie agregatu oraz przełączanie zasilania w tablicy rozdzielczej.

  - Agregat prądotwórczy elektryczny.

## Zasilanie awaryjne obiektu strażnicy zapewnić powinien spalinowy agregat prądotwórczy zlokalizowany na zewnątrz budynku. Spalinowy agregat prądotwórczy należy zaprojektować tak aby zasilaniem awaryjnym mógł być objęty cały obiekt strażnicy. Moc agregatu należy zaplanować tak, by 100 % mocy zainstalowanej w obiekcie stanowiło 80% mocy agregatu prądotwórczego. Agregat  pracujący w trybie pracy ciągłej, z rozruchem automatycznym, elektroniczną regulacją napięcia, z elektronicznym panelem sterowania (kontrolnym) oraz 
z automatycznym układem sterowania i zabezpieczenia wraz z układem samoczynnym załączania rezerwy - SZR, prądnica napędzana silnikiem wysokoprężnym. Minimalny czas pracy ciągłej z wewnętrznego zbiornika paliwa (bez potrzeby jego uzupełniania) przy 100 % obciążeniu w trybie pracy ciągłej powinien wynosić co najmniej 8 godzin. System powinien zapewnić pełną gotowość rozruchu silnika w każdym momencie, w tym szczególnie powinien automatycznie utrzymywać prawidłowy stan naładowania baterii agregatu oraz temperaturę silnika. Agregat ma osiągać parametry znamionowe w czasie do 30s od uruchomienia elektronicznym regulatorem obrotów i napięcia. Rama agregatu oraz system wydechowy muszą mieć układ tłumienia drgań.

  - Instalacja fotowoltaiczna moc min 30 kW

## Inwestor wymaga aby obiekt został wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Moduły fotowoltaiczne zamontowane będą na dachu, w związku z tym zastosowana zostanie konstrukcja mocująca, pozwalająca na przymocowanie modułów do stropodachu. Wyprodukowana energia wykorzystywana będzie na własne potrzeby jednostki. Przy opracowywaniu projektu systemu należy przyjąć rozwiązania pozwalające instalacji pracować możliwie bezawaryjnie przez okres co najmniej 20 lat. Należy wziąć pod uwagę jak najefektywniejsze wykorzystanie powierzchni dachu, na którym będzie wybudowana instalacja fotowoltaiczna, w celu uzyskania jak największej mocy zainstalowanej z ogniw fotowoltaicznych, stosując sprawdzone i odporne na warunki atmosferyczne konstrukcje mocujące. Elementy systemu dostarcza WYKONAWCA.

  - Instalacja telewizji przemysłowej.

## Należy zaprojektować instalację systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP w oparciu o kamery IP. System CCTV IP będzie realizował funkcje rejestracji materiału z kamer wewnętrznych 
i  zewnętrznych, w tym ilość z kopułą obrotową ustalić z Zamawiającym, zdalnie sterowaną, 
z wykorzystaniem oprogramowania nadzorczego systemu. Sygnały cyfrowe z kamer przesyłane będą z wykorzystaniem wydzielonej sieci LAN pomiędzy kamerą a serwerownią poprzez kabel typu skrętka min kat. 7 wpięty do kamery, z drugiej strony rozszyty na panelu dystrybucyjnym. Dalej patchcordem wpięty zostanie do odpowiedniego portu w przełączniku LAN- NVR, umieszczonym w szafie typu rac w serwerowni. Kamery zasilane będą z wykorzystaniem opcji PoE (Power over Ethernet). System nadzorujący umieszczony w serwerowni powinien mieć zasilanie gwarantowane poprzez awaryjny zasilacz UPS. W pomieszczeniu stanowiska kierowania należy zaplanować instalację z  monitorami, do podglądu zdarzeń CCTV (podgląd na żywo) ze wszystkich kamer zainstalowanych na obiekcie. Do stanowiska PC podłączona zostanie również klawiatura sterująca głowica szybkoobrotową. System CCTV IP musi wykazywać odporność na akty sabotażu, wandalizmu oraz małą wrażliwość na zakłócenia.

## Urządzenia telewizji dostarcza WYKONAWCA

  - Instalacja kontroli dostępu.

ELEMENTY INSTALACJI DOSTARCZA WYKONAWCA

## System dwustronnej kontroli przejść z części ogólnodostępnej do budynku i pomieszczeń wydzielonych oraz otwierania wjazdu na plac wewnętrzny przy wykorzystaniu indywidualnych kart magnetycznych i urządzeń radiowych systemu. Wymogi jakie powinien spełniać system:

## realizować kontrolę dostępu z pełną rejestracją zdarzeń,

## kontrolować główny wjazd ze szlabanem i bramą na plac wewnętrzny jednostki,

## wykorzystywać pasywne karty zbliżeniowe z możliwością wykonania nadruku,

## czytniki zewnętrzne wodoodporne i wandaloodporne,

## umożliwić odbiór informacji z systemu (w tym sygnałów alarmowych) 
w pomieszczeniu SK KP,

## posiadać możliwość przypisania poszczególnym osobom indywidualnych uprawnień

## dostępu do poszczególnych pomieszczeń,

## centralny punkt sterowania systemem należy zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni,

## dyspozytor kluczy (min. 20)

## Następujące pomieszczenia komendy mają być zabezpieczone przez ten system:

## 1. PSK,

## 2. Garaż,

## 3. Strefy Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo Gaśniczej,

## 4. Korytarze.

## Wszystkie wymienione w pkt. 6 opracowania przyłącza i instalacje wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem DOSTARCZA WYKONAWCA

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

## Elementy zagospodarowania terenu.

## Zagospodarowanie terenu przyległego do siedziby komendy  powinno uwzględniać:

## place manewrowe w strefie wyjazdów alarmowych z dojazdami do dróg publicznych,

## odpowiednią liczbę miejsc parkingowych wraz z wydzielonym stanowiskiem dla rowerów,

## plac wewnętrzny wielofunkcyjny do ćwiczeń,

## kompleks boiskowo-sportowy,

## odwodnienie terenu, zbiornik zewnętrzny z punktem poboru wody dostosowanym dla pojazdów pożarniczych,

## budowle pomocnicze i techniczne (np. kontenerowy agregat zasilania awaryjnego, hydranty zewnętrzne),

## elementy małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, miejsca zagospodarowania odpadów ),

## ogrodzenie terenu,

## oświetlenie zewnętrzne

## dozór otoczenia strażnicy,

## urządzanie terenów zieleni,

## oznakowanie obiektu, maszt flagowy.

## Place manewrowe w strefie wyjazdów alarmowych.

## Nawierzchnię placów manewrowych i wyjazdów alarmowych wokół głównej hali garażowej  należy wykonać z betonowej kostki brukowej pełnej. Z kostki koloru kontrastowego należy wykonać pasy najazdowe, wyznaczające kierunek wyjazdów z poszczególnych bram garażowych. Zaleca się wykonanie placów manewrowych o długości zgodniej z długością garaży i szerokości minimum 20 m. W bezpośrednim pobliżu strażnicy nie mogą znajdować się jakiekolwiek przeszkody utrudniające widoczność oraz możliwość manewrowania wyjeżdżającym z garażu kierowcom pojazdów pożarniczych. Place manewrowe utwardzone 
z utwardzonymi dojazdami do dróg publicznych /przeznaczone dla pojazdów ciężarowych wytrzymałości min. 100 kN na oś/. Place manewrowe i bramy zewnętrzne monitorowane przez kamery przemysłowe i oświetlone oświetleniem zmierzchowym.

  - Miejsca parkingowe.

## Należy zaprojektować:

## odpowiednią liczbę (ok. 15) miejsc parkingowych, utwardzonych ażurowych dla  samochodów osobowych. Parking ogólnodostępny dla interesantów, w tym 1 miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej oraz miejsce na stelaż dla rowerów,

## odpowiednią liczbę ok. 30 miejsc parkingowych utwardzonych ażurowych dla samochodów osobowych w obrębie placu wewnętrznego, przeznaczonych dla pojazdów służbowych i cywilnych pracowników, wraz z wydzielonym miejscem na stelaż dla rowerów.

## Plac wewnętrzny do ćwiczeń.

## Plac wewnętrzny do ćwiczeń dla JRG. Plac utwardzony przeznaczony do manewrowania ciężarowymi samochodami ratowniczo-gaśniczymi /nacisk 100kN na oś/.

## Teren rekreacyjno-sportowy.

Tor do konkurencji pożarniczy tor przeszkód - 100 m.

### W wykonaniu standardowym jest to bieżnia z dwoma torami o całkowitej długości 120 m. Szerokość pojedynczego toru - 2,5 m. Linie startu i mety oznaczone są na bieżni prostopadle do toru. Bieżnia prosta, długość sektora startu – 3m, długość sektora biegu – 100m, długość sektora hamowania – 15m. Kolor nawierzchni ceglany, nawierzchnia sztuczna – syntetyczna, polimerowa składająca się z masy elastomerowej oraz poliuretanowego natrysku, przepuszczalna dla wód opadowych, obramowanie nawierzchni z obrzeży betonowych o rzędnej pokrywającej się z powierzchnią bieżni.

Wspinalnia – ściana ćwiczeń.

### Zaprojektowana jako typową ścianę ćwiczeń dla straży pożarnych. Ściana ćwiczeń służy do przeprowadzania ćwiczeń i szkolenia załogi straży pożarnej w zakresie umiejętności posługiwania się sprzętem jak: drabiny pożarnicze, linki, aparaty ratownicze, płachty itp. Należy wykonać 1 wspinalnię strażacką z klatką schodową zabiegową w konstrukcji stalowej ażurowej. System automatycznego mierzenia czasu

### Szczegółowy opis wspinalni zawiera zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP „Regulamin zawodów w sporcie pożarniczym” z dnia 24 kwietnia 2013r.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola 40x20m.

### Boisko przeznaczone go gry w piłkę siatkową, nożną, koszykową, ręczną, tenisa.

### Nawierzchnia boiska sztuczna – bezspoinowa,  w kolorze zielonym z naniesionymi liniami do gry w piłkę siatkową, koszykową, nożną. Nawierzchnia przepuszczalna dla wód opadowych, ze spadkiem 0,05%. Obrzeża wokół boiska o szerokości ok. 2 m. w kolorze zielonym. Tablice do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej, mocowanymi do podłoża z możliwością demontażu, z tablicą 180x105cm, z obręczą i siatką. Bramki o wymiarach jak do piłki ręcznej, Boisko ogrodzone siatką do wyłapywania piłek wyciągane słupki z siatką do gry w siatkówkę.

  - Ogrodzenie terenu.

### Teren komendy ogrodzony panelami zgrzewanymi z drutem ocynkowanym o średnicy 5 mm. Należy zaprojektować  furtki na teren komendy przystosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych oraz 2 bramy wjazdowe szer. 6 mb przesuwne. Furtki wyposażone                   w instalację domofonową, kontrolę dostępu, monitor w pomieszczeniu stanowiska kierowania. Bramy wyposażone w napędy elektryczne uruchamiane ze stanowiska kierowania. Brama główna wjazdowa od strony ulicy asfaltowej otwierana automatycznie w chwili ogłoszenia alarmu. Istniejące ogrodzenie wykonane z klinkieru od strony ulicy Warszawskiej będzie zaadaptowane. W tej części ogrodzenia wymianie będą podlegać stalowe przęsła. Zamawiający wymaga zastosowania nowych stalowych cynkowanych lub aluminiowych malowanych na kolor czarny przęseł. W ogrodzeniu należy zamontować dodatkowy stalowy słupek do montażu paneli ogrodzenia. Nie mogą to być przęsła siatkowe. Wygląd wg koncepcji architekta.  Ogrodzenie z pozostałych trzech stron nowe, przemysłowe, dopuszcza się panele siatkowe. W ogrodzeniu od strony drogi do zakładu przemysłowego dodatkowa brama wyjazdowa przesuwna otwierana ręcznie o szerokości min 6.5m. Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie po uprzednim uzgodnieniu.

  - Wiata na nieczystości stałe.

## Wiata przeznaczona na zbiorniki klapowe do zbierania odpadów stałych segregowanych. Wiata ogrodzona i zadaszona. Kontenery klapowe ustawione na płycie cementowej lub płycie z kostki brukowej.

  - Oświetlenie zewnętrzne terenu.

## Cały teren komendy należy oświetlić lampami z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła – lampy LED. Oświetlenie terenów zewnętrznych wokół budynków stosować 
w minimalnym, niezbędnym dla zaspokojenia potrzeb funkcjonalnych stopniu. Wskazane jest zaprojektowanie zasilania oświetlenia zewnętrznego również za pomocą paneli fotowoltaicznych. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym za pomocą włącznika zmierzchowego.

## Dozór otoczenia strażnicy.

## Cały teren zewnętrzny, w tym szczególnie place manewrowe, parkingi i bramy zewnętrzne powinny być monitorowane przez kamery przemysłowe szt. co najmniej 12. Po godzinach urzędowania teren nie powinien być otwarty i łatwo dostępny dla osób postronnych.

  - Oznakowanie obiektu.

## Obiekt powinien być prawidłowo oznaczony co do sposobu jego wykorzystania.                           Na elewacji należy umieścić napis "Państwowa Straż Pożarna" i logo formacji. W zależności od przyjętych rozwiązań plastycznych i architektonicznych napis ten i logo mają być podświetlane. Ponadto, bezpośrednio w obrębie wejścia do budynku należy zaplanować miejsce na godło państwowe i tablicę urzędową jednostki. W pobliżu placu manewrowego przed garażami należy zaprojektować maszt flagowy o wysokości 12 mb. z korbowym mechanizmem wciągania flagi.

  - Zieleń.

## Na działce należy zaprojektować  nasadzenia drzew, krzewów i zieleni izolacyjnej. Na terenie należy wydzielić trawniki.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA.

  - Przepisy prawne i normy branżowe.

# Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.),

# Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454)

# Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

# Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1681)

# Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

# Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.)

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

# 1. Załącznik nr 1: Projekt budowlany KP PSP w Legionowie.

# 2. Załącznik nr 2: Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# 3. Załącznik nr 3: Zasady organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrzeby kierującego działaniem ratowniczym.

# 4. Załącznik nr 4: Ramowe Wymagania Funkcjonalno – Użytkowe Obiektów Strażnic Państwowej Straży Pożarnej.

# Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

# Oświadczam

że posiadam prawo do dysponowania nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów 
i budynków jako działki nr 1009/22, obręb 01 Miasto Końskie na cele budowlane, wynikające z tytułu trwałego zarządu. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

# .................................. ……………… ........                                 ………………………………

# ( miejscowość i data)                                                                (pieczątka i podpis)