## Arkusz1
PRZEDMIAR
„Wymiana dwóch kotłów wodnych o mocy 1500 kW w budynku 256, na terenie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni” ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
wycenę wykonano na podstawie kalkulacji indywidualnej
Lp. | OPIS | Jm. | Wartość jednostkowa netto | Ilość | Wartość netto
1. | Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż. zgodnie z pkt. A Opisu Przedmiotu Zamówienia | kpl. |  | 1 kpl.
2. | Zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanie prac w sposób najmniej uciążliwy dla użytkownika zgodnie z pkt. B Opisu Przedmiotu Zamówienia - obiekt w użytkowaniu | kpl. |  | 1 kpl.
3. | Demontaż istniejących dwóch kotłów wodnych nr III i IV zgodnie z pkt. C OPZ polegający na: - zatrzymaniu pracy elementów i urządzeń kotłowni oraz odcięcie mediów, - demontażu układu kominowego - 1mb fi 500mm - 2 szt. - demontażu palnika kotła o mocy 2350 kW (Olion) - 2 szt. - demontażu aparatury AKPiA kotła oraz palnika - 2 szt. - demontażu kolektora zasilającego i powrotnego ciepła technologicznego DN 150 - 4 szt. - demontażu pompy obiegowej (podmieszania) kotła DN 50 - 2 szt. - demontażu zaworu bezpieczeństwa 50x80 PN 16x10 - 2 szt. - demontażu układu zasilania gazem DN 50, 3.5 mb - 2 szt. - demontażu bloku kotła RWT 1500 o masie 3900 kg - 2 szt. - wywozie i utylizacji bloku kotła RWT 1500 - 2 szt. - demontażu manometrów gazowych - 4 szt. | kpl. |  | 2 kpl.
4. | Dostawie i montażu dwóch kotłów o mocy 1500 kW zgoednie z pkt D OPZ polegający na : - dostawie, transporcie, rozładunku oraz montażu nowych kotłów o mocy 1500 kW - 2 szt., wraz z izolacją termiczną. Parametry kotłów zgodne z istniejącą dokumentacją techniczną kotłowni, (dokumentacja dostępna w siedzibie Zamawiającego), - montażu układu kominowego fi 500 mm - 2 szt. - montażu palnika olejowo gazowego kotła o mocy 2350 kW (Olion) - 2 szt. - montażu aparatury AKPiA palnikowej i kotłowej - 2 szt. - montażu kolektora zasilającego i powrotnego ciepła technologicznego DN 150 -2 szt - montażu pompy obiegowej (podmieszania) kotła DN 50 - 2 szt. - zakupu i montażu zaworu bezpieczeństwa 80x125 PN16x10 6bar oraz wykonaniu instalacji spustowej - 2 szt. - zakupu i montażu manometrów gazowych glicerynowych - 4 szt. (2 szt. zakres 0-250 mbar oraz 2 szt. zakres 0-6 bar) - wykonaniu nowej instalacji gazowej DN50 ok. 3,5 mb - 2szt. - montażu układu zasilania gazem i olejem opałowym - 2 szt. - wykonaniu robót towarzyszących oraz utylizacji odpadów - uruchomienie kotłów, analiza wody kotłowej oraz spalin i przegląd szczelności instalacji gazowej - protokoły oraz wydruki należy przedłożyć Zamawiającemu - regulacji parametrów pracy kotłów. | kpl. |  | 2 kpl.
5. | Wykonanie prób szczelności instalacji zgodnie z pkt. E OPZ | kpl. |  | 1 kpl.
6. | Pozostałe prace zgodnie z pkt. F OPZ polegające na : - zakup i wymiana reduktora gazu RMG 100 DN25 - 2szt. (lub równoważny o nie gorszych parametrach), - zakup i wymiana automatyki kotłowej MRT-1 wraz z czujnikami temperatury wody i czujnikiem temperatury spalin, czujnikiem niskiego poziomu wody oraz zabezpieczeniem STB - 2 komplety (lub równoważny o nie gorszych parametrach) skonfigurowanie, wpięcie w układ automatyki - systemu monitoringu i wizualizacji pracy kotłowni, - zakup i wymiana bloku gazowego MB-ZRDLE 420 B01 S50 wraz z układem kontroli szczelności VPS 504 - 2 komplety. (lub równoważny o nie gorszych parametrach), - zakup i wymiana łącznika elastycznego instalacji gazowej DN50 - 2 szt., - zakup i wymiana siłownika Honeywell typ VMM 20 -2 szt. (lub równoważny o nie gorszych parametrach), - zakup i wymiana filtra gazowego typ: 502006 - 2 szt. (lub równoważny o nie gorszych parametrach), - zakup i wymiana naczynia przeponowego NWP 400 . (lub równoważny o nie gorszych parametrach), - wykonanie przeglądu podstawy usadowienia kotła, w przypadku złego stanu technicznego wymiana – weryfikacja przez Zamawiającego - 2 szt., - wykonanie elektrycznych pomiarów ochronnych nowo zainstalowanych instalacji i urządzeń, | kpl. |  | 1 kpl.
7. | Dostarczenie Zamawiającemu: atestów i certyfikatów na wbudowane materiały, protokołów z prób i sprawdzeń, kart gwarancyjnych zgodnie z pkt.G OPZ | kpl. |  | 1 kpl.
8. | Wykonanie dokumentacji odbiorowej, zgłoszenie oraz uzyskanie pozytywnego odbioru przez WDT oraz przekazanie do esploatacji zgodnie z pkt. H OPZ | kpl. |  | 1 kpl.
9. | Udzielenie osobom wskazanych przez Zamawiającego instrukcji w zakresie prawidłowej obsługi kotłów zgodnie z pkt. I OPZ | kpl. |  | 1 kpl.
10. | Wywóz i utylizacja powstałych w trakcie robót odpadów Wykonawca zgodnie z pkt.K OPZ | kpl. |  | 1 kpl.
11. | Przedłużona gwarancja na kotły o mocy 1500 kW do 72 miesiące | kpl. |  | 2 kpl.
Razem netto
Kwota brutto
UWAGA
Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest ująć wszelkie koszty, składające się na cenę realizacji przedmiotu zamówienia, wynikające z wymagań technicznych, rysunków, projektu lub jakichkolwiek innych zapisów w dokumentacji przetargowej, nawet wówczas, jeżeli nie wynikałyby z przedmiarów robót.