OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa opraw oświetlenia nawigacyjnego w technologii LED – krawędź Drogi Startowej

- Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Dostawę opraw oświetlenia nawigacyjnego wykonanych w technologii LED o podwyższonej odporności mechanicznej (na ścieranie), kompatybilnych z systemem oświetlenia nawigacyjnego  zamawiającego. Dostarczone oprawy muszą być fabrycznie nowe,  muszą umożliwiać wymianę obecnych bez konieczności wykonywania modyfikacji mechanicznych oraz elektrycznych oraz zapewniające  parametry określone przepisami EASA oraz muszą prawidłowo współpracować z systemem oświetlenia nawigacyjnego użytkowanego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

- Oprawy zagłębione:

- Zagłębiona oprawa krawędzi drogi startowej, standard ICAO, 12 cali (305mm), biało-biała, źródło światła typu LED, 1 złącze 2-pinowe (pasujące do istniejących gniazd ADB L-823), pryzmaty wzmocnione (szafirowe), bez indywidualnej kontroli, z funkcją „Fail open” – odpowiednik oprawy halogenowej IDM 4062 C/C, pasująca do podstawy ADB i dostarczona z niezbędnym osprzętem wymaganym do instalacji oprawy w istniejącej podstawie (śruby, uszczelki),  współpracująca 
z systemem 6,6A, zasilaczem LUCEBIT CCR-E oraz istniejącymi transformatorami 200W w ilości: 
10 sztuk,

- Zagłębiona oprawa krawędzi drogi startowej, standard ICAO, 12 cali (305mm), biało-żółta, źródło światła typu LED, 1 złącze 2-pinowe (pasujące do istniejących gniazd ADB L-823), pryzmaty wzmocnione (szafirowe), bez indywidualnej kontroli, z funkcją „Fail open” – odpowiednik oprawy halogenowej IDM 4062 C/Y, pasująca do podstawy ADB i dostarczona z niezbędnym osprzętem wymaganym do instalacji oprawy w istniejącej podstawie (śruby, uszczelki),  współpracująca 
z systemem 6,6A, zasilaczem LUCEBIT CCR-E oraz istniejącymi transformatorami 200W w ilości: 
4 sztuk,

- Zagłębiona oprawa krawędzi drogi startowej, standard ICAO, 12 cali (305mm), żółto-biała, źródło światła typu LED, 1 złącze 2-pinowe (pasujące do istniejących gniazd ADB L-823), pryzmaty wzmocnione (szafirowe), bez indywidualnej kontroli, z funkcją „Fail open” – odpowiednik oprawy halogenowej IDM 4062 Y/C, pasująca do podstawy ADB i dostarczona z niezbędnym osprzętem wymaganym do instalacji oprawy w istniejącej podstawie (śruby, uszczelki),  współpracująca 
z systemem 6,6A, zasilaczem LUCEBIT CCR-E oraz istniejącymi transformatorami 200W w ilości: 
6 sztuk.

Łączna ilość lamp zagłębionych objętych dostawą to 20 sztuk.

- Oprawy naziemne:

- Oprawa naziemna krawędzi drogi startowej, standard ICAO, biała, źródło światła typu LED, 
1 złącze 2-pinowe (pasujące do istniejących gniazd ADB L-823), bez indywidualnej kontroli, 
z funkcją „Fail open” – odpowiednik oprawy halogenowej IDM 5848 C/C, pasująca do podstawy IDM 5838 Base i dostarczona z niezbędnym osprzętem wymaganym do instalacji oprawy w istniejącej podstawie (śruby, uszczelki, złącza łamliwe), współpracująca z systemem 6,6A, zasilaczem LUCEBIT CCR-E oraz istniejącymi transformatorami 150W w ilości: 40 sztuk,

- Oprawa naziemna krawędzi drogi startowej, standard ICAO, biało-żółta, źródło światła typu LED, 1 złącze 2-pinowe (pasujące do istniejących gniazd ADB L-823), bez indywidualnej kontroli, z opcją „Fail open” – odpowiednik oprawy halogenowej IDM 5848 C/Y, pasująca do podstawy IDM 5838 Base i dostarczona z niezbędnym osprzętem wymaganym do instalacji oprawy w istniejącej podstawie (śruby, uszczelki, złącza łamliwe), współpracująca z systemem 6,6A, zasilaczem LUCEBIT CCR-E oraz istniejącymi transformatorami 150W w ilości: 21 sztuk,

- Oprawa naziemna krawędzi drogi startowej, standard ICAO, żółto-biała, źródło światła typu LED, 1 złącze 2-pinowe (pasujące do istniejących gniazd ADB L-823), bez indywidualnej kontroli, z funkcją „Fail open” – odpowiednik oprawy halogenowej IDM 5848 Y/C, pasująca do podstawy IDM 5838 Base i dostarczona z niezbędnym osprzętem wymaganym do instalacji oprawy w istniejącej podstawie (śruby, uszczelki, złącza łamliwe), współpracująca z systemem 6,6A, zasilaczem LUCEBIT CCR-E oraz istniejącymi transformatorami 150W w ilości: 19 sztuk.

Łączna ilość opraw naziemnych objętych dostawą to 100 szt.

- Przyrządy do ustawień kątowych opraw oświetlenia nawigacyjnego:

Dostawca dostarczy Zamawiającemu w ramach zamówienia niezbędne przyrządy do prawidłowego montażu lamp oraz przeprowadzenia wymaganych ustawień kątowych opraw. Przyrządy zostaną przekazane Zamawiającemu w dniu dostawy zamówienia.

- Dostawca zobowiązany jest w szczególności do:

- Wykonania analizy kompatybilności oferowanego rodzaju oprawy oświetlenia nawigacyjnego
z obecnym systemem zasilania Zamawiającego w szczególności z pracą z zasilaczami LUCEBIT CCR-E, obecnymi transformatorami i złączami strony wtórnej.

- Dostawy wszystkich opraw objętych zamówieniem do Portu Lotniczego.

- Udzielenia gwarancji w wymiarze: co najmniej 36 miesięcy na oprawy oświetlenia i utrzymanie parametrów wynikających z przepisów EASA w całym okresie gwarancji.

- Założenia realizacji zadania:

Zamawiający ma na celu zakup nowych lamp oświetlenia nawigacyjnego kompatybilnych z obecnie użytkowanym systemem oświetlenia nawigacyjnego. Zamówione oprawy oświetlenia nawigacyjnego muszą być wykonane w technologii LED oraz muszą posiadać wzmocnioną powierzchnię elementów optycznych, które narażone są na ścieranie przy oczyszczaniu nawierzchni (oprawa oświetlenia nawigacyjnego narażona jest na ścieranie co prowadzi do degradacji wiązki świetlnej). Dostarczone oprawy zagłębione oświetlenia nawigacyjnego muszą zostać wykonane w takiej technologii, która uniemożliwia zmatowienie elementów optyki w okresie 36 miesięcy od daty montażu do poziomu, mniejszego niż 70% wymaganych przepisami EASA parametrów fotometrycznych. O wykonanej wymianie opraw Zamawiający poinformuje pisemnie Dostawcę – wymiana nastąpi nie później niż w ciągu 9 miesięcy od daty realizacji zamówienia.

- Dostawa:

- Termin dostawy zamówienia – maksymalnie 52 tydzień 2023r. – rozliczenie zadania w 2023r.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ustalonym terminie cały materiał objęty zamówieniem na adres: Portu Lotniczego Poznań-Ławica Cargo ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań.