PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.

          - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

          - technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

          - użytkowego

| Nazwa inwestycji | Budowa nowego budynku biurowego poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego miasta Gdańska |
| --- | --- |
| Lokalizacja inwestycji | działki ewidencyjne nr 214/9, 214/7 i 214/3 z obrębu 99 przy ul. Jana Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk |
| Inwestor; | WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 80-801 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 |
| Zleceniodawca | # j. w. |

| postępowanie | Zaprojektuj i wybuduj |
| --- | --- |

| Miejsce i data opracowania: | Gdańsk, kwiecień 2022r. |
| --- | --- |

1.KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPV

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

2. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

45000000-7 Prace budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykończeniowe obiektów budowlanych

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45450000-6 Roboty wykończeniowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki, roboty ziemne

452131150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262520-2 Roboty murowe

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45442100-8 Roboty malarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Kładzenie płytek

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

45262510-9 Roboty kamieniarskie

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431200-9 Kładzenie glazury

45232452-5 Roboty odwadniające

45313100-5 Instalowanie wind

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

45422000-1 Roboty ciesielskie

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45232141-2 Roboty grzewcze

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3.   SPIS  ZAWARTOŚCI

Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPC 	(pkt.1)

Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV	(pkt.2)

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego	(pkt.3)

- CZĘŚĆ OPISOWA

4.1. 	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

4.1.1 Przewidywane rozbiórki

4.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1.3 Układ komunikacyjny

4.1.4 Sieci i urządzenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

4.1.5 Ukształtowanie terenu i zieleń

4.2. 	Charakterystyczne parametry określające wielkość i usytuowanie obiektu

4.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

4.4. 	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

5.  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

5.1.  Przygotowanie dokumentacji budowlanej

5.2.  Przygotowanie terenu budowy

5.3. Wymagania pozostałe/inne

6. OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU     ZAMÓWIENIA

6.1. Zgodność dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym

6.2. Wielobranżowa dokumentacja projektowa (wykonawcza)

6.3. Wymagania dotyczące architektury

6.4. Wymagania dotyczące konstrukcji

6.5. Wymagania dotyczące instalacji

6.5.1 Instalacje sanitarne

6.5.2. Instalacje elektryczne i teletechniczne

6.6. Wymagania dotyczące wykończenia wnętrz

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

7.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonawcy robót

7.2. Ogólne zasady wykonania robót

7.3. Przekazanie placu budowy

7.4. Zabezpieczenie placu budowy

7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

7.6. Ochrona przeciwpożarowa

7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

7.10. Ochrona i utrzymanie robót

7.11 Stosowanie się do przepisów prawa

7.12. Materiały

7.13. Dokumenty budowy

7.14 Odbiór robót

8. CZĘŚC INFORMACYJNA

8.1  Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

8.2. Przepisy i normy związane

9. Załączniki – dokumentacja rysunkowa

Załącznik nr 1 – Planowana lokalizacja obiektu

Załącznik nr 2 – Widok obiektu dawnych warsztatów szkolnych dz nr 214/7 obr 99 (przeznaczonych do rozbiórki)

Załącznik nr 3 – Schemat zagospodarowania terenu z istniejącym uzbrojeniem

Załącznik nr 4  – kierunek założeń projektowych zgodny z ideą inwestora, dotyczącą   wyglądu wnętrza obiektu

- wstępne założenia idei  rozplanowania rzutów kondygnacji   nadziemnych-       biurowych       ( należy dostosować do formy elewacji uzg z PWKZ)

Załącznik nr  5 – Kierunek założeń projektowych zgodny z wstępną ideą rozmów z PWKZ w Gdańsku

4. CZĘŚĆ OPISOWA

4.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budowy budynku usługowego o funkcji biurowej wraz z infrastrukturą, wolnostojącego, na działkach ewidencyjnych 214/9, 214/7 i 214/3 z obrębu 99 przy ul. Jana Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni Dolnego miasta Gdańska. Lokalizację obiektu przeznaczonego do rozbiórki, a także miejsca pod biurowiec wskazuje zał. nr 1.

Powierzchnia łączna działek budowlanych objętych zakresem opracowania  wynosi 2,24 ha.

Uwaga: przy rozpatrywaniu – analizie usytuowania obiektu  zgodnie z zapisami mpzp w tym szczególnie dotyczące zapisów ad. powierzchni biologicznie czynnej, należy rozpatrywać wszystkie działki będące własnością Województwa Pomorskiego, tj. dz. nr 214/9, 214/7, 214/3 obr.0099

W sąsiedztwie projektowanego, a następnie realizowanego budynku biurowego znajduje się obiekt przedszkola (od str pd), parking (od strony zach), zieleń nieurządzona, a w dalszej części budynek Urzędu Marszałkowskiego (dawne CKUME) wraz z wjazdami z drogi publicznej na posesję (od str pn), zieleń oraz droga pożarowa do przedszkola (od str wsch).

Budowa będzie prowadzona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj.

W obrębie nowoprojektowanej inwestycji znajdują się dawne warsztaty szkolne, obiekt jednokondygnacyjny, nieużytkowany, który w ramach zadania należy wyburzyć (uzyskać na to odpowiednie decyzje/zgody - w tym uzyskać Decyzję PWKZ w Gdańsku), a następnie na ich miejscu zaprojektować i wybudować nowy biurowiec.

Nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja są własnością Zamawiającego.

Dostęp do drogi publicznej tj. z ul. Jana Augustyńskiego jest zapewniony poprzez istniejący układ komunikacji wewnętrznej.

W północnej części fragmentu działki przeznaczonej pod budowę biurowca znajdują się drzewa, których ewentualne usunięcie wymaga zgody na wycinkę w rozumieniu ustawy.

Przed pracami projektowymi należy uzyskać wszelkie zgody/warunki techniczne dotyczące mediów niezbędnych dla funkcjonowania zaplecza budowy oraz samej inwestycji uwzględniając w tym możliwości przełożenia istniejących mediów kolidujących w obszarze zabudowy, uwzględniając również zapas na wszelkie nieprzewidziane trudności, bądź pozostałości w gruncie co jest związane z wykopami na obszarze znajdującym się w historycznym śródmieściu Gdańska. Wszelkie prace związane z przedsięwzięciem prowadzone będą pod nadzorem archeologicznym, który zapewni Wykonawca.

Wszystkie media do których zostanie przyłączona nowa inwestycja znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego budynku i są użytkowane na drodze umów z dostawcami.

Kształt działki budowlanej objętej zakresem opracowania to nieregularny wielokąt.

Działka jest zniwelowana, a różnica względna pomiędzy skrajnymi punktami inwestycji nie przekracza 0,60 m.

Na działce budowlanej znajdują się istniejące dojazdy i parkingi (zapewniające obsługę inwestycji) oraz zieleń nieurządzona.

4.1.1 Przewidywane rozbiórki

W miejscu planowanej inwestycji znajduje się zdekapitalizowany nieużytkowany obiekt jednokondygnacyjny dawnych warsztatów szkolnych o wysokości nieprzekraczającej 8m wykonany w technologii tradycyjnej, który przedstawia zał. nr 2. Planuje się wyburzenie budynku istniejącego oraz o ile zajdzie taka konieczność - przekładki instalacji podziemnych w granicy realizacji inwestycji. Ponadto w budynku dawnych warsztatów szkolnych zlokalizowane jest pomieszczenie, w którym umieszczono węzeł c.o. obsługujący budynek przedszkola znajdujący się na pd granicy inwestycji. Należy zachować ciągłość dostaw ciepła do budynku przedszkola poprzez np. stworzenie tymczasowej kubatury pomieszczenia, a w wyniku realizacji nowej zabudowy , należy tak zaprojektować obiekt aby pomieszczenie węzła znalazło się w jego kubaturze. Należy opracować projekt rozbiórki warsztatów, uzyskać stosowne zgody a następnie wykonać prace budowlane - rozbiórkowe.

4.1.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizację obiektu przeznaczonego do rozbiórki a także miejsca pod biurowiec wskazuje zał. nr 1.

Planowana jest realizacja innowacyjnego budynku usługowego o funkcji biurowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  wolnostojącego, zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami oraz wytycznymi zawartymi w uchwale Nr XVII/392/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon bastionu Św. Gertrudy i bastionu Żubr w mieście Gdańsku, w jednostce planistycznej o oznaczeniu M/U31.

Teren niezabudowany planowanym budynkiem (od str pn) zostanie urządzony jako dojścia i dojazdy do budynku, miejsca postojowe dla samochodów w tym dwustanowiskową stację ładowania dla samochodów elektrycznych, miejsca postojowe dla rowerów (wiata)  oraz jako teren zieleni urządzonej w tym ogród z zielenią niską – całość zagospodarowania poza zabudową planowana jest jako teren biologicznie czynny. Miejsce gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości zostanie zapewnione w istniejącej wiacie śmietnikowej.

Całość zaprojektować należy w parametrach wskazanych i zgodnych z MPZP.

Od strony dróg dojazdowych wewnętrznych realizujących dostęp do drogi publicznej ul. Jana Augustyńskiego 1  zlokalizowane są główne dojazdy do planowanej inwestycji.

Przy granicy z drogą dojazdową wewnętrzną, zlokalizować należy wiatę dla rowerów. Liczba stanowisk rowerowych ( w tym kształt pałąków do parkowania rowerów) będzie wynikała z opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

Teren inwestycji jest ogrodzony. Po stronie Wykonawcy należy zabezpieczenie placu budowy w tym jego wygrodzenie.

W ramach kalkulacji dotyczących istniejących sieci uzbrojenia należy pobrać mapę geodezyjną (zasadniczą) która pozwala właściwie oszacować wszelkie ryzyka związane z budową i przebudową infrastruktury uzbrojenia terenu.

Mapa geodezyjna zasadnicza do celów informacyjnych jest ogólnie dostępna i można ją pobrać ze strony:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-geodezji/procedury/mapa-do-celow-informacyjnych-w-ramach-zadania-udostepnianie-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-na-zlecenie-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-wykonawcom-robot-geodezyjnych-i-kartograficznych,a,44304

4.1.3 Układ komunikacyjny w tym określający parametry techniczne dróg pożarowych

Wjazd na teren oraz wyjazd znajduje się przy ul. Jana Augustyńskiego 1(jak wspomniano na wstępie) - od północy za pośrednictwem dróg wewnętrznych.

Obsługa przeciwpożarowa budynku odbywa się poprzez ulicę Jana Augustyńskiego z, której to poprzez drogi wewnętrzne dostajemy się do dróg i dojść pożarowych znajdujących się wzdłuż wschodniej, południowej i zachodniej elewacji budynku projektowanego.

4.1.4 Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Przy granicy opracowania występuje istniejąca sieć przeciwpożarowa z hydrantami przy drogach wewnętrznych. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia miejska sieć wodociągowa. Na etapie opracowania dokumentacji należy przeanalizować i zaprojektować warunki ochrony p.poż., zgodne z przepisami istniejącego prawa.

4.1.5 Ukształtowanie terenu i zieleni

Według aktualnego MPZP, dla jednostki U33 na której projektuje się opisywana inwestycję, minimalna powierzchnia biologicznie czynna może wynosić 20%. Inwestycją objąć należy obszar zieleni wskazany na zał. nr 1 w zakresie urządzenia  alejek, wycinki drzew (o ile będzie taka potrzeba), cięć sanitarnych, pokrycia terenu zielonego zielenią urządzoną (krzewy

UWAGA:

Zapisy pfu są nadrzędne w stosunku do pozostałej dokumentacji przetargowej.

Dopuszcza się zaproponowane w dokumentacji projektowej zmiany w układzie funkcjonalnym i rozwiązaniach techniczno-materiałowych, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

Zobowiązuje się Wykonawcę do prowadzenia dokumentacji związanej z wartością poszczególnych elementów infrastruktury budynku (obmiary i wartości), które służyć będą Zamawiającemu do wprowadzenia tych danych (na zakończenie inwestycji) do środków trwałych.

4.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ I USYTUOWANIE OBIEKTU.

Powierzchnia działki budowlanej ( granica opracowania część działek ewidencyjnych nr 214/9, 214/7 i 214/3 z obrębu 99 przy ul. Jana  Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk) – 2,24ha.

Uwaga: przy rozpatrywaniu – analizie usytuowania obiektu  zgodnie z zapisami mpzp w tym szczególnie dotyczące zapisów ad. powierzchni biologicznie czynnej, należy rozpatrywać wszystkie działki będące własnością Województwa, tj. dz. nr 214/7, 214/9, 214/3 obr.0099.

      - W kontekście rozbiórki dawnych warsztatów szkolnych:

- Charakterystyczne parametry techniczne budynku do rozbiórki  określają przybliżone parametry :

- Kubatura około 1590 m³

- Powierzchnia całkowita około 540 m²

- Powierzchnia użytkowa około 460 m²

- Wysokość maksymalna budynku ok. 3,20 m

- Długość budynku około 42 m

- Szerokość budynku  około 26 m/10,3m

- Ilość kondygnacji 1

- Budynek przeznaczony do rozbiórki  jest zrealizowany w technologii tradycyjnej z bloczków gazobetonowych.

- Ogólny widok obiektu przedstawia zał. graf nr 2.

- Budynek jest wyłączony z eksploatacji. W budynku znajduje się węzeł cieplny w pomieszczeniu technicznym zasilający obiekt sąsiedni - przedszkole.

- Urządzenia węzła zostaną zamontowane w budynku nowoprojektowanym. Przy projektowaniu należy tak zaprojektować ten fragment obszaru, żeby uwzględnić ciągłą pracę w/w węzła w celu stałej - nieprzerwanej konieczności zasilania sąsiedniego obiektu przedszkola w ciepło.

      - Charakterystyczne parametry techniczne budynku projektowanego to:

- Powierzchnia użytkowa około 3 000 m2

- Powierzchnia zagospodarowania terenu wokół inwestycji około 3 000 m2

- Ilość kondygnacji nadziemnych min. 3 ( dwie i poddasze użytkowe) do uzg. z PWKZ

- Ilość kondygnacji podziemnych max. 2 do uzg. z PWKZ

- Pozostałe parametry określone są w obowiązującym mpzp

- Planowana ilość użytkowników około 300 osób

- Zał. graf nr 5 przedstawia kierunek założeń projektowych zgodny z ideą rozmów wyrażoną przez PWKZ  w Gdańsku .

Uwaga: idea założeń i podjętych rozmów w tej kwestii z PWKZ w Gdańsku nie oznacza ostatecznego przyrzeczenia administracyjnego – konserwatora a jest wyrażeniem jedynie kierunku w którym należy podążać w celu uzyskania ostatecznej, zadawalającej strony : inwestora                           i uzgadniającego – akceptacji wizji budynku.

Należy opracowując szkice i rysunki niezbędne dla dokumentacji potrzebnej do uzyskania decyzji na prowadzenie robót budowlanych przez PWKZ, dążyć do jak najpełniejszej harmonii w uchwyceniu proporcji obiektu wzorując się na przykładzie Budynku Małej Zbrojowni w Gdańsku; przy czym ideą Zamawiającego nie jest jednoznaczne odtworzenie/ odwzorowanie ww. zabytku.

4.3  AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 – zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres użytkowania dla budynku nowo wznoszonego;

2 – w budynku należy wykonać roboty dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

3 - transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach kompleksu;

4 - teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego;

5 - wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia;

6 - nawierzchnie terenu oraz pomieszczenia poza obszarem inwestycji, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego.

4.4  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE

W założeniu Zamawiającego projekt i zakres robót musi być tak zaplanowany aby maksymalnie wykorzystać powierzchnie budynku na cele biurowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ergonomią i potrzebami inwestora sprecyzowanymi na etapie projektowania i dotyczącymi układu funkcjonalnego i estetyki.

Dodatkowym wymaganiem inwestora jest  rozwiązanie problemu dostępności dla niepełnosprawnych w przedmiotowym budynku za pomocą pochylni, dźwigów osobowych, podnośników, pomieszczeń sanitarnych i innych, które należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji. Ponadto Zamawiający zakłada wykonanie dźwigów osobowych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz - oznaczenia ułatwiające poruszanie się po obiekcie osobom niewidzącym (m.in. przyciski w windzie z oznaczeniami w języku Braile’a, tyflomapy)

- OPIS OGÓLNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

5.1. Przygotowanie dokumentacji budowlanej.

W ramach procedury przetargowej „zaprojektuj i wybuduj”, do Wykonawcy należy opracowanie całości dokumentacji projektowej.

- Opracowanie obejmować ma swym zakresem oczekiwania Zamawiającego, określone poprzez:

- wykonanie zgodnie z obowiązującym prawem projektu rozbiórki warsztatów szkolnych znajdujących się w miejscu planowanej inwestycji wraz z uzyskaniem na nią Decyzji PWKZ, a następnie zgłoszenie tej rozbiórki / bądź wniosek o pozwolenie na rozbiórkę do organu architektoniczno-budowlanego oraz wykonanie wszelkiej dokumentacji, uzgodnień, ekspertyz o ile takie będą wymagane i niezbędne w celu wykonania w/w rozbiórki,

- wykonanie rysunków, szkiców, dokumentacji niezbędnej do akceptacji przyjętych założeń i uzgodnienia kształtu, architektury, sylwety i detali architektonicznych nowego obiektu w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego a następnie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku w tym: wykonanie konserwatorskiego projektu elewacji obiektu (z detalem architektonicznym i zastosowanymi materiałami elewacyjnymi), gdzie finałowym efektem będzie prawomocna Decyzja na prowadzenie robót budowlanych wydana przez PWKZ, na podstawie której Wykonawca ubiegać się będzie o Pozwolenie na budowę (pnb) udzielanej przez organ administracji budowlanej. Zastrzega się, że wszelkie dokumenty jakie może wymagać PWKZ niezbędne do otrzymania Decyzji na prowadzenie robót budowlanych wydanej przez PWKZ, leżą po stronie Wykonawcy,

Uwaga: Zamawiający zapewni udział osoby odpowiedzialnej za nadzór nad opracowaniem konserwatorskiego projektu elewacji.

- wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, ekspertyzami, odstępstwami, decyzjami które będą wymagane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa również w zakresie warunków technicznych, bezpieczeństwa użytkowania i konstrukcji oraz bezpieczeństwa  pożarowego oraz dostosowania obiektu   do korzystania z niego przez osoby ze szczególnymi potrzebami,  na podstawie których należy zaprojektować przedmiotowy obiekt wraz z jego otoczeniem (w tym analizą otoczenia  i oddziaływania obiektu – o ile będzie taka wymagana). W wyniku tego, na tej podstawie  do Wykonawcy należy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę pn. „Budowa nowego budynku biurowego wraz z infrastrukturą poprzez wyeksponowanie zespolenia dawnych i współczesnych elementów architektury w ramach rewitalizacji przestrzeni  Dolnego miasta Gdańska”,

- wykonanie projektu wielobranżowego – wykonawczego i powykonawczego,

- wykonanie STWIOR, Bioz i inn. wymaganych przepisami.

- Poza przedmiotem określonym w ust. 1, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) do podstawowych obowiązków projektanta w ramach kontraktu należy m.in. sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub organu  administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:

- udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie postępowania przetargowego na nadzór inwestorski ,

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  w projekcie, zgłoszonych przez strony procesu budowlanego.

3.     	Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej  wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, na podstawie  oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz niniejszą umową  i specyfikacją warunków zamówienia.

4.   	Opracowany przedmiot umowy powinien w szczególności spełniać wszystkie warunki określone  w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88),  rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 ze zm.), rozporządzeniu Ministra  Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 20 grudnia 2021r. poz. 2452).

5.   	Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii, w tym uzgodnienia z inwestorem  obiektu w kontekście zaprojektowanych rozwiązań i założeń projektowych.

5.2. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy uzbrojony.

- Należy wykonać instalację niezbędną do prowadzenia budowy i ją opomiarować co zapewni Wykonawca we własnym zakresie.

- Wykonawca  na własny koszt i na bieżąco będzie dokonywać wywozu gruzu i odpadów budowlanych na odpowiednie wysypisko miejskie.

- Teren budowy nie może blokować istniejących dróg ewakuacyjnych oraz dróg wokół obiektu, jak również nie może utrudniać dostępu służbom ratowniczym i użytkownikowi do funkcjonujących w pozostałej części kompleksu budynków.

- Projekt budowlany powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy i sposób prowadzenia robót budowlanych (stwior) a także plan bioz.

  - Wymagania pozostałe/ inne.

- Dokumentacja projektowa wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  i posiadają wymagane deklaracje zgodności.

- Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych będą wymagały przedstawienia certyfikatów,  że spełniają one oczekiwane parametry. Należy dołączyć powyższe dokumenty, (podpisane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru) do dokumentacji powykonawczej.

- OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

6.1.  ZGODNOŚĆ  DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM.

- Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno - użytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w Programie będą uważane za wartości docelowe, w których dopuszczalne są zmiany w ramach uzgodnień z Zamawiającym.

- Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do zaproponowanego w zał graf nr 4 układu funkcjonalnego, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

- Wykonawca jest zobowiązany do analizy stanu istniejącego terenu pod budowę obiektu, pod kątem rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu.

- W przypadku wyniknięcia rozbieżności  w propozycjach i danych przedstawionych przez Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę , Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie i wycenie zapasów i dodatkowych kosztów jakie mogą wystąpić przy budowie wykonywanej w śródmieściu historycznym Miasta Gdańska.

- Należy przewidzieć również nadzór archeologiczny w trakcie wykonywania robót, który będzie w całości po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, którą każdorazowo należy uzgadniać z Zamawiającym.

6.2 WIELOBRANŻOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (WYKONAWCZA)

1.    Należy opracować w szczególności projekt wykonawczy w następującym zakresie:

- architektury w tym konserwatorski projekt elewacji obiektu (z detalem architektonicznym i zastosowanymi materiałami elewacyjnymi),

- projekt aranżacji: tj. projekt aranżacji wnętrza zawierający: kolory i materiały wykończenia ścian, sufitów, posadzek, kolorystykę wnętrza w tym kolory stolarki okiennej i drzwiowej, projekt dźwigów osobowych – wnętrza, projekt kafli ściennych i podłogowych, projekt aranżacji łazienek, sanitariatów i pokoi socjalnych i biurowych oraz sal konferencyjnych, projekt aranżacji hallu wejściowego, projekt aranżacji poręczy i schodów;

- projekt wykonawczy konstrukcji,

- projektu dźwigów osobowych, podnośników,

- instalacji elektrycznej w tym m.in.: abonenckiej stacji transformatorowej, rozdzielni głównej, rozdzielni lokalnych i stanowiskowych (o ile będą takie wynikać z dokumentacji),  instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia (ogólnego, miejscowego, stanowiskowego), zasilania instalacji klimatyzacji/wentylacji, instalacji  zasilania komputerów, instalacji siłowej, instalacji zasilania urządzeń, instalacji  zasilania systemów włamania i napadu, kontroli dostępu wraz z telewizją dozorową w pomieszczeniach uzgodnionych z inwestorem,  instalacji zasilania systemów p.poż., instalacji uziemień wyrównawczych i instalacji  uziemiającej, instalacji odgromowej oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do  prawidłowego funkcjonowania budynku;

- zaprojektowanie systemu włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej oraz innych instalacji niezbędnych wymaganych do prawidłowego funkcjonowania budynku,

- zaprojektowanie instalacji okablowania strukturalnego wraz z wymaganym oprzewodowaniem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prace urządzeń zainstalowanych w przedmiotowym budynku,

- projektu instalacji SAP,

- projektu oddymiania i innych związanych z p. poż.;

- projektu instalacji  wodno-kanalizacyjnej z uwzględnieniem przebudowy istniejącej sieci wewnętrznej;

- projektu instalacji c.o. z uwzględnieniem przebudowy istniejącego (w przewidzianych do rozbiórki warsztatach szkolnych) - węzła c.o.;

- projektu instalacji wentylacji wraz z automatyką;

- projektu instalacji klimatyzacji wraz z automatyką;

- projektu instalacji p.poż. zawierającego m.in. rozwiązania instalacji hydrantowej,

- projektu oświetlenia podstawowego (z pomiarami),

- projektu iluminacji obiektu,

- projektu oświetlenia ewakuacyjnego i instalacji  oddymiania dróg ewakuacyjnych

- scenariusz ewakuacji ppoż. uzgodniony  z rzeczoznawcą ppoż. oraz zweryfikowany z Inspektorem bhp i ppoż.  Urzędu Marszałkowskiego,

- projektowaną charakterystykę energetyczną oraz świadectwo charakterystyki energetycznej,  które należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na  dzień opracowania przepisami gdzie obowiązek i koszt sporządzenia świadectwa energetycznego będzie spoczywał na Wykonawcy.

- projekt zagospodarowania terenu oraz projekt zieleni, tj. obszaru otaczającego projektowany obiekt wraz z obszarem/ drzewostanem istniejącym od pn jego strony w tym projekt nasadzeń i projekt małej architektury ( w tym projekt wiaty rowerowej).

Uwaga: dokumentacja projektowa do pozwolenia na budowę i do odbiorów: ma być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zawierać ma (o ile będzie to możliwe ze względu na uzgodnienia) – rozwiązania innowacyjne w tym proekologiczne (np. w zastosowaniu oszczędności zużycia energii elektrycznej, wody i ogrzewania obiektu).

Należy wykonać projekt w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych; uwzględnić uzgodnienia z rzeczoznawcami p.poż i bhp oraz innymi niezbędnymi o ile zajdzie taka konieczność.

6.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY

6.3.1.Wymagania ogólne - wg obowiązujących przepisów.

Wszystkie rozwiązania architektoniczno-budowlane muszą uwzględniać obowiązujące przepisy i normy, spełniać aktualne warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt musi być uzgodniony z przedstawicielami Zamawiającego.

6.3.2 Wymagania szczegółowe

- Ławy oraz ściany fundamentowe/piwniczne – zakłada się podpiwniczenie obiektu. Ze względu na trudne warunki gruntowe (prawdopodobnie grunt nasypowy, bliskie sąsiedztwo zbiornika wodnego – zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej) należy szczególnie odpowiednio zaizolować obiekt w zakresie pomieszczeń piwnicznych.

- Ściany.

- Ściany osłonowe

Ściany osłonowe zewnętrzne prefabrykowane  bądź wykonywane metodą tradycyjną.

- Ściany wewnętrzne

- Ściany wewnętrzne nośne prefabrykowane bądź wykonywane metodą tradycyjną,

- ściany działowe – wszędzie gdzie to możliwe murowane z cegły pełnej lub bloczków z betonu lekkiego ( ścianki o grubości poniżej 12cm wzmocnić bednarką).

bądź Zamawiający dopuszcza zastosowanie wielkoformatowych prefabrykatów.

- Zamawiający zaleca również murowanie wszystkich kabin sanitarnych.

- Wykończenie ścian w holach i głównych ciągach komunikacyjnych -  do uzg. z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie rysunków z wizualizacji wnętrz biurowych koncepcji (zał nr 4); możliwość zastosowania okładzin kamiennych. Zaleca się wykonanie części okładzin ściennych w cegle starej z odzysku, ciętej.

- Wykończenie ścian w łazienkach/wc, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych itp. do uzg. z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej; ceramika uzgodniona na etapie projektu z Zamawiającym.

- Wykończenie ścian w pozostałych pomieszczeniach do uzg. z Zamawiającym na etapie opracowania dokumentacji projektowej, malowanie farbami o podwyższonej wytrzymałości.

Uwaga: malowanie ścian należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb, używając wpierw właściwego gruntu oraz posiadać jak w przypadkach pozostałych robót na wszystkie farby, grunty, pigmenty właściwych dokumentów, zg. z przepisami w tym m.in. kart charakterystyki produktu i właściwych certyfikatów. Należy zastosować dyspersyjną farbę lateksową wysokowartościową z jedwabistym połyskiem, bez zawartości rozpuszczalnika, odporna na szorowanie w tym szorowanie na mokro.

Wszystkie pomieszczenia: po zagruntowaniu ścian: dwukrotne malowanie.

- Obudowy szachtów/kominów – systemowe/ przyjąć należy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową.

    - Podłogi i posadzki.

Stropy prefabrykowane - bądź wykonywane metodą tradycyjną. Wykończenie zewnętrznej warstwy posadzek należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania: z płyt kamiennych, płytek ceramicznych, wykładzin dywanowych co Wykonawca robót winien uwzględnić  w swojej ofercie.

- w biurach zaleca się wykładzinę typu płytki dywanowe przeznaczone do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu (płytki 50 cm na 50 cm)– kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

- na ciągach komunikacyjnych płytki kamienne,

- w pomieszczeniach sanitarnych – płytki ceramiczne,

- magazynach i pom. technicznych – płytki ceramiczne gresowe.

Stropy między kondygnacyjne  dostosowane do warunków p.poż.

    - Dźwig osobowy

Należy zaprojektować i wykonać min. 2 dźwigi osobowe przystosowane do przemieszczania się osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą, wraz z szybem, zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w celu spełnienia warunków ppoż. w tym należytej ewakuacji.

W przypadku wykonania piwnic, należy dostosować warunki określone poniżej w taki sposób, aby zapewnić komunikację również za pomocą dźwigu (wszystkie projektowane dźwigi należy skomunikować z piwnicą)

| Przystanki: | Poziom | Nazwa | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | - 1/-2 | Piwnica (o ile będzie uwzględniona w projekcie taka możliwość) | - drzwi jednostronne w kierunku komunikacji wewnętrznej - należy przewidzieć możliwość 2 kondygnacyjnej piwnicy |
| 1 | P | parter | drzwi jednostronne w kierunku komunikacji wewnętrznej |
| 2 | +1 | 1 piętro | drzwi jednostronne w kierunku komunikacji wewnętrznej |
| 3 | +2 | 2 piętro | drzwi jednostronne w kierunku komunikacji wewnętrznej |

TYP DŹWIGU : do uzgodnienia z Zamawiającym

dźwig elektryczny, kabina o wymiarach minimum około 140x110cm

Udźwig : minimum 8 osób

Prędkość : 1 m/s

Wysokość podnoszenia : zgodna z dokumentacją projektową (ok.10,5m)

Przystanki/dojścia : 4-5

Typ kabiny : należy zaprojektować dźwig na podstawie poniżej wskazanej dokumentacji zdjęciowej.

Drzwi w kabinie : 1 stronne – szklane.

Podłoga: kamień naturalny – do uzgodnienia z Zamawiającym

Oświetlenie: led – cały sufit jako plafon ledowy

Inne akcesoria : oświetlenie awaryjne, czujnik przeciążenia, łączność alarmowa GSM

Drzwi kabiny : automatyczne 2 panelowe szkło

Poręcz: stal nierdzewna

Panel sterowania ze stali nierdzewnej lub szkła z przyciskami dostosowanymi dla niedowidzących i niewidomych

Informacje głosowe w kabinie

Cokoły, narożniki i pochwyty ze stali nierdzewnej

Monitoring

Sterowanie: mikroprocesorowe

Funkcja zjazdu pożarowego – zgodnie z obowiązującymi przepisami, zjazd na kondygnacje

nie objętą pożarem.

W poziomie piwnic: szyb murowany

Sygnalizacja:

− Panel dyspozycji: z przyciskami pięter, alarm , ze wskaźnikiem położenia

− Na przystankach : panel z przyciskiem wezwania, wskaźnik położenia

− Łączność z serwisem przez GSM

− Informacje głosowe w kabinie

Dokumentacja dla UDT – instalacja zasilająca i odbiory UDT pozostaje w zakresie Wykonawcy. Należy przekazać zamawiającemu Instrukcję obsługi i eksploatacji dźwigu.

Należy zaprojektować i wykonać dźwig zgodnie z Obowiązującymi przepisami i normami projektowania i wykonania szybów oraz maszynowni dźwigów ponadto wymaga się przedstawienia Zamawiającemu projektu dźwigu ( do akceptacji pod kątem aranżacyjnym).:

1. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów: PN-EN 81-20/50, PNEN 81-28, PN-IEC 60364 lub równoważna

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z dnia 7 czerwca 2019r., poz. 1065 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa(Dz.U. 2016r. poz. 811) - wdrożenie dyrektywy 2014/33/UE.

4. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Badania i próby –

Część 58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych – PN-EN 81-58 lub równoważna

5. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne

zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi pożarowe – PN-EN

81-72 lub równoważna

Wytyczne projektowe dla dźwigów - standardowe wykonanie dźwigu

1. Poniższe wytyczne odnoszą się do dźwigów standardowych najczęściej instalowanych przez Inwestorów, dla dźwigów o niestandardowym wykonaniu lub przeznaczeniu należy dodatkowo przeanalizować poniższe przepisy oraz konsultować warunki z dostawcą dźwigu.

2. Szyb i maszynownia służą włącznie do pracy dźwigu. Inne urządzenia, takie jak przewody elektryczne, rurociągi itp. nie należące do dźwigu nie mogą być instalowane w szybie lub maszynowni. Dopuszcza się instalowanie urządzeń do ogrzewania szybu lub maszynowni za wyjątkiem ogrzewania za pomocą gorącej wody lub pary. Urządzenia do obsługi i regulacji ogrzewania muszą znajdować się poza szybem.

3. Szyb winien być całkowicie obudowany pełnymi ścianami, podłogą i stropem za wyjątkiem otworów technologicznych wskazanych na rysunku montażowym lub wytycznych budowlanych (patrz PN-EN 81-20 lub równoważna).

4. W szczególnych warunkach dopuszczalne jest wykonywanie szybów częściowo obudowanych zgodnie z warunkami normy PN-EN 81-20 lub równoważnej oraz indywidualnymi ustaleniami z dostawcą dźwigu.

5. Wymiary szybu i maszynowni winny odpowiadać wytycznym zawartych na rysunkach.

6. Szyb i maszynownia winny przenieść co najmniej obciążenia od pracy dźwigu. Wielkości obciążeń oraz punkty przyłożenia podaje producent dźwigu na rysunku montażowym dźwigu lub rysunku wytycznych budowlanych.

7. Ściany szybu winny umożliwiać pewne kotwienie (stosuje się kotwy rozporowe, wklejane lub spawanie do konstrukcji metalowej) wsporników prowadnic i drzwi. W przypadku zastosowania materiałów na konstrukcję ścian o klaśnie mniejszej niż C20/25 (B25) projektant szybu winien indywidualnie uzgodnić szczegółowe warunki wykonania ścian szybu z dostawcą dźwigu.

8. Ściany szybu winny mieć taką wytrzymałość mechaniczną, że siłę 1000N, równomiernie rozłożoną na powierzchni 0,30 m x 0,30 m o przekroju koła lub kwadratu , przyłożoną prostopadle do ściany w jakimkolwiek punkcie z jednej lub z drugiej strony, powinny wytrzymać bez:

a) odkształcenia trwałego większego niż 1 mm;

b) odkształcenia sprężystego większego niż 15 mm.

9. W przypadku zastosowania szkła na obudowę szybu płyty szklane i ich zamocowania powinny wytrzymywać pozioma siłę statyczną 1000N przyłożoną w dowolnym miejscu zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz szybu, na powierzchni 0,30m x 0,30 m, bez odkształcenia trwałego. Szkło użyte na obudowę szybu winno być bezpieczne dopuszczone do stosowania w budownictwie i oznakowane.

10. Ściana szybu poniżej progu drzwi przystankowych winna być ciągła i utworzona z gładkich twardych elementów, takich jak blachy.

11.Ściany szybu i maszynowni winny być wykonane z materiałów nie pylących lub zabezpieczone powłoką nie pylącą.

12. Zaleca się pomalowanie szybu i maszynowni na kolor biały.

13. Zaleca się nie umieszczanie szybów dźwigowych ponad przestrzeniami, które są dostępne dla ludzi. W przypadku gdy pod trasą jazdy kabiny lub masy równoważącej są dostępne przestrzenie, to założone przy projektowaniu podstawy podszybia obciążenie powinno być nie mniejsze niż 5000 N/m2 a masa równoważąca powinna być wyposażona w chwytacze.

14. Podszybie szybu winno być gładkie, poziome oraz nie powinno przepuszczać wody i oleju.

15. Do podszybia należy zapewnić bezpieczny dostęp, wyboru sposobu dostępu oraz szczegóły wykonawcze należy uzgodnić z dostawcą dźwigu.

16. Szyb winien być wentylowany. Nie może on być wykorzystywany do zapewnienia wentylacji innych pomieszczeń nie należących do dźwigu. Otwór wentylacyjny usytuowany w nadszybiu winien odpowiadać min 1% przekroju poprzecznego szybu. Dopuszcza się inne rozwiązanie wentylacji szybu jeżeli zostanie ona opracowana przez uprawnionego inżyniera z uwzględnieniem wskazówek zawartych w zał. E3 normy PN-EN 81-20 lub równoważna.

17. Odległość pomiędzy zamkniętymi drzwiami przystankowymi dźwigu a przeciwległą ścianą lub inną przegrodą winny wynosić (wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury) dla dźwigów osobowych – 1,6 m.

18. Ściany szybu winny być proste, dopuszcza się maksymalne odchyłki pionowości ścian +20 mm, a na ścianie z drzwiami ±5 mm.

19. W szybie i maszynowni należy zagwarantować temperaturę pracy od +5ºC do +40ºC niezależnie od warunków zewnętrznych i pory roku. W zależności od warunków pracy dźwigu należy zaprojektować skuteczną wentylację lub system grzewczo-chłodzący. Producent dźwigu poda moc cieplną urządzeń dźwigowych w szybie i maszynowni. Ilość wydzielanego ciepła zależy od mocy dźwigu i ilości jego załączeń na godzinę.

20. Projektant szybu oraz projektant instalacji zasilającej i oświetleniowej powinni skonsultować swoje projekty celem upewnienia się czy wszystkie wymagania budowlane i elektryczne są spełnione.

6.3.5 Stolarka okienna.

aluminiowa bądź drewniana ( do uzgodnienia kolor rodzaj i kształt na etapie dokumentacji projektowej z PWKZ i z Zamawiającym).Istotą niniejszego PFU jest szkic założeń  w jakim kierunku należy spojrzeć przystępując do opracowania dokumentacji projektowej pod kątem uzgodnienia z PWKZ. Uwaga: wszystkie parapety wewnętrzne w całym obiekcie należy wykonać z kamienia o gr. min. 3 cm – granitowe (kolor i rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym), parapety zewnętrzne – do uzgodnienia z PWKZ i z Zamawiającym.

6.3.6  Fasady szklane i świetliki

Aluminiowe, szklana, szkło bezpieczne  do uzgodnienia na etapie projektu z PWKZ i z Zamawiającym

6.3.7  Stolarka drzwiowa

Aluminiowa, szklana, szkło bezpieczne bądź drewniana; do uzgodnienia na etapie projektu z PWKZ i z Zamawiającym .

- Drzwi zewnętrzne

Aluminiowa, szklana, szkło bezpieczne bądź drewniana; do uzgodnienia na etapie projektu z PWKZ i z Zamawiającym .

- Drzwi wewnętrzne do biur do kabin wc do pom. sanit. i technicznych : należy wykonać drzwi pełne o konstrukcji ramowej i dużej odporności na uderzenia. Do sanitariatów i kabin wc oraz tam gdzie to okaże się niezbędne – drzwi pełne z wycięciem dolnej krawędzi podstawy.

Konstrukcja drzwi :

Parametry drzwi projektowanych: do uzgodnienia z Zamawiającym

Stolarkę drzwiową należy dostarczyć z klamkami wraz  z szyldami i wkładkami patentowymi.

Drzwi wyposażyć w odbojnice – w zależności od potrzeb ścienne lub podłogowe.

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi wewnętrzne z podcięciem w dolnej części. Drzwi z węzłów sanitarnych ogólnodostępnych wyposażone w samozamykacze. Stolarkę drzwiową należy dostarczyć z klamkami wraz  z szyldami i wkładkami patentowymi do zamków z kompletem 3 kluczy na jedne drzwi.

Drzwi przeciwpożarowe.

Projektując obiekt należy wykonać go z obowiązującymi przepisami ppoż. oraz uzgodnić z rzeczoznawcą ppoż.

Należy zaprojektować i wykonać stolarkę przeciwpożarową - typu: stolarka aluminiowa w ciągach komunikacyjnych ( z kl. schodowej i inn.) w całości przeszklona o parametrach zgodnych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając m.in. spełnienie wymagań podstawowych, w tym dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. Należy stosować specjalistyczne urządzenia automatyzujące działanie drzwi przeciwpożarowych wyposażonych w  elektrotrzymacze i elektrozaczepy. Do drzwi pożarowych na korytarzach należy zapewnić możliwość ręcznego otwierania drzwi służących do ewakuacji.  W przypadku zaprojektowanej stolarki ppoż. do pom. technicznych, kolorystyka  i wygląd stolarki - do uzg. z Zamawiającym.

6.3.8   Przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych.

Projektując obiekt należy wykonać go z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi osób z niepełnosprawnością. Obiekt dostępny w pełni poprzez wejście znajdujące się od strony północnej budynku oraz dźwigi.

    - Dach

Więźba dachowa drewniana, należy zaprojektować izolacyjność cieplną zg z normami. Dach ma posiadać szklany świetlik łączący dwie części dachów dwuspadowych (do uzg. z Zamawiającym i PWKZ na etapie projektu), który doświetli wnętrze obiektu zapewniając również zwiększenie jego możliwości użytkowych.

6.3.10 Klatki schodowe

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie dokumentacji projektowej, zg z obowiązującymi przepisami, żelbetowe okładzina kamienna. Przykładowe klatki – z rys. koncepcyjnego.

6.3.11. Sufity

Sufity systemowe, podwieszane.

6.3.12. Wyposażenie sanitariatów i pom. Socjalnych :

Usytuowanie przyborów i projekt koncepcji aranżacji łazienek do uzgodnienia z Zamawiającym. Zamawiający wskazuje jednocześnie na rodzaj/ przykład wyposażenia jakie należy ująć w dokumentacji i realizacji pomieszczeń o których mowa w niniejszym punkcie.

Zamawiający oczekuje zaprojektowania kabin wc w pełni wydzielone – bez wolnych przestrzeni.

- Miska ustępowa/pisuar

- wisząca na stelażu podtynkowym

- Kształt: kwadratowa lub klasyczna owalna

- Rodzaj odpływu: Poziomy

- System spłukiwania: europejski

- Materiał: ceramika sanitarna

- Deska wolnoopadająca

- Uzgodnienie z Zamawiającym na podstawie dostarczonych katalogów producenta.

- Stelaż podtynkowy

- Samonośny

- Kwadratowe przyciski spłukujące w wersjach metal/plastik lub metal/szkło

- System spłukiwania: Europejski

- Przyłącze wody na środku z tyłu/u góry

- Spłuczka podtynkowa, uruchamiana z przodu

- Spłukiwanie dwudzielne

- Możliwość ustawienia ilości wody spłukującej

- Przy ustawieniach fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast

- Popychacze z wytłumieniem dźwięków

- Uniwersalne przyłącze wody

- Mocowanie kolana odpływowego z wytłumieniem dźwięku, regulacją głębokości -

- zakres regulacji 45 mm

- Samohamujące nóżki, ocynkowane, regulowane płynnie w zakresie od 0 - 20 cm

- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwroszeniową

- Rama malowana proszkowo

- Obrotowa płyta pod nogę, do montażu w profilach UW50 i UW75

- Uzgodnienie z Zamawiającym na podstawie dostarczonych katalogów producenta.

- Umywalka nablatowa (wariant z przelewem lub bez)

- Typ: nablatowa

- Kształt: kwadratowa lub owalna

- z przelewem / bez przelewu

- z półką na baterię lub z baterią wolnostojącą

- Materiał: ceramika sanitarna

- Kolor biały

- wielkość 46-60 / 40-45 - przeznaczona na blat kamienny ( granit) głębokości 50cm i 45cm.

- syfon ze stali nierdzewnej

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Bateria umywalkowa sztorcowa

- nablatowa wolnostojąca lub zintegrowana z umywalką ( wysokość i zasięg wlewu musi umożliwić napełnianie czajnika )

- wbudowany perlator

- mosiądz pokryty chromem

- wylewka stała

- głowica ceramiczna

- mieszacz jednouchwytowy

- klasa przepływu A – 0,25l/s

- grupa akustyczna I

- Korek do umywalki

- typu klik

- korpus z mosiądzu

- wykończenie chromowane

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Pojemnik na ręczniki papierowe. Z tworzywa ABS - rolki

- do ręczników papierowych w roli z systemem do oderwania równych fragmentów

- ręcznika.

- maksymalna średnica roli: 20 - 25 cm

- kolor: biały

- materiał: tworzywo ABS

- montaż: ścienny

- ciche dozowanie

- zgodny z HACCAP

- rodzaj uzgodnić z Zamawiającym – dostosowany do systemu ręczników papierowych używanych przez Zamawiającego .

- Pojemnik do papieru toaletowego Jumbo

- materiał: tworzywo ABS

- przeznaczenie: papier toaletowy typu: Jumbo

- pojemność: rolka o średnicy 20 - 25 cm

- pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bębenkowym

- zamek i klucz: metal

- okienko kontrolne informujące o ilości papieru

- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany

- wymiary: - szerokość: 22 – 27,5 cm, - głębokość: 12,5 cm, - wysokość: 22 – 27,5 cm

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Dozownik do mydła w pianie wiszący.

- Szeroki, stabilny przycisk

- Pojemność: 500  ml

- Materiał: tworzywo ABS

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Pojemnik na odpadki (śmietnik)

- Kosz na śmieci o pojemności 20 l.

- Korpus ze stali nierdzewnej, powierzchnia zewnętrzna polerowana.

- Pedał do otwierania klapy z nakładką antypoślizgową.

- Mechanizm blokujący klapę kosza po otwarciu.

- Wewnętrzny elastyczny plastikowy kosz wyposażony w podwójną rączkę służącą jako blokada worka na śmieci.

- Wnętrze kosza wykonane z plastiku.

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Szczotka do WC

- Typ: wiszący

- Wykończenie: chromowane

- Materiał: mosiądz

- Kształt: kwadratowy

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Grzejnik łazienkowy, elektryczny, o ,ile będzie wymagany

- elektryczny 300 do 350W

- gwarancja min 5lat

- wymiar max s/h – 500x800mm

- kolor – stalowy lub chrom

- wieszany

- przyłącze z wtyczką

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Podgrzewanie wody

Generalnie dostarczenie ciepłej wody użytkowej odbywać się będzie w całości z projektowanego węzła CO.

- Lustro wklejane.

Lustro na wymiar, zg. z uzgodnioną koncepcją ( przez Zamawiającego) – na szer. całego blatu umywalkowego.

- Blat kamienny pod umywalki.

- Blat granitowy na wymiar.

- Typ kamienia: Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Wymiary zg. z koncepcją po uzg. z Zamawiającym.

- Otwory w blatach dostosować do wybranej i zatwierdzonej przez zamawiającego umywalki i baterii.

- Blaty opierać na ścianach i dodatkowych „murkach” które należy zaprojektować

w uzgodnieniu z Inwestorem.

- Płytki ceramiczne gresowe w wersji np. lappato

- na ścianę o przykładowych, zbliżonych wymiarach  29,5x59,2 x1,2

- na podłogę o przykładowych, zbliżonych wymiarach  59,2x59,2,x1,2

- wykończenie powierzchni: lappato (półpołysk)

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

| Płytka podłogowa: | Płytka ścienna. |
| --- | --- |

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wymiaru i rodzaju płytki na etapie projektu wykonawczego.

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem.

- zlewozmywak granitowy, kuchenny, jednokomorowy z ociekaczem

- kolory czarny / grafitowy (czarny nakrapiany)

- syfon klasyczny z podłączeniem zmywarki

- zlewozmywak wbudowywany w blat

- jeden odpływ 3 1/2" na syfon z podłączeniem zmywarki i przelewem

- otwory Ø35 mm (pod baterię,pokrętło korka automatycznego i dozownik płynu do

- mycia).

- deklaracja zgodności z normą Polska i Europejską PN-EN 13310:2005

- skład 20% dedykowane żywice, 80% kruszywo granitowe

- wymiary zewnętrzne przykładowe 650 mm x 455 mm

- wymiary komory przykładowe 290 mm x 390 mm głębokość komory przykładowa150 mm

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

- Bateria kuchenna sztorcowa do zlewozmywaków

- Bateria zlewozmywakowa z ruchomą, elastyczną wylewką

- Typ produktu: 1-uchwytowa

- Rodzaj wylewki: obrotowa, elastyczna

- Kolor: Chromowany/czarny

- Wysokość całkowita (w cm): 54.5

- Szerokość całkowita (w cm): 5

- Wysokość pod wylewką (w cm): 17

- Napowietrzacz: coin slot

- Materiał uchwytu: ZnAl

- Materiał korpusu: mosiądz

- Rodzaj głowicy: ceramiczna 35 mm

- Typ otworu: 1 otworowa

- Typ montażu: stojąc

- Uzgodnić z Zamawiającym na podstawie dostarczonej próbki.

6.3.13. Wyposażenie biur – meble:

Umeblowanie nie jest przedmiotem zamówienia.

Należy przedstawić Zamawiającemu koncepcję ustawienia stanowisk roboczych (biurek) oraz układu sanitariatów w celu weryfikacji oświetlenia i rozmieszczenia instalacji komputerowej co w konsekwencji ma służyć również Wykonawcy do dalszego zaprojektowania całości infrastruktury związanej z obiektem.

6.3.14. Zagospodarowanie terenu

Przy wejściach do obiektu zamontować metalową wycieraczkę, wpuszczaną z odwodnieniem.

Od strony wejścia głównego należy przewidzieć zasilanie pod lampy oświetleniowe – w chodniku, lampy parkowe i oświetlenie wiaty rowerowej. Ponadto należy uwzględnić wykonanie lamp iluminacyjnych obiektu.

6.4  WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI

Konstrukcję budynku: należy wykonać zgodnie z należytą wiedzą techniczną, w technologii żelbetowej bądź tradycyjnej, zgodnie z dobrą sztuką budowlaną, na podstawie obowiązujących przepisów.

6.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

6.5.1 INSTALACJE SANITARNE

1) Kanalizacja deszczowa.

Należy zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową z odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej w uzgodnieniu z gestorami sieci. Inwestor dopuszcza stosowanie zbiorników.

2) Kanalizacja sanitarna.

Ścieki sanitarne z poszczególnych zespołów toalet odprowadzane będą pionami  i poziomami grawitacyjnie do kanalizacji miejskiej.

3)    Instalacja wody zimnej i  ciepłej.

Założenia do bilansu  zapotrzebowania wody ogólnej - jednostkowe zapotrzebowanie wody:

( do uzgodnienia z Zamawiającym)

dla pracowników 30 dm³ /dobę i osobę

Woda zimna dostarczana będzie do:

- sanitariatów

- pomieszczeń porządkowych

- pomieszczeń technicznych

- do podlewania roślinności na zewnątrz budynku.

Piony należy wykonać z rur stalowych gwintowanych ocynkowanych, pozostałe przewody z rur PE w osłonach karbowanych typu peszel. Instalację wody opomiarować.

Należy przewidzieć możliwość instalacji na zewnątrz obiektu - zaworu kulowego od strony parku – z doprowadzeniem zimnej wody.

Instalację ciepłej wody użytkowej należy w całości : zaprojektować i wykonać z projektowanego węzła CO.

Wodę ciepłą doprowadzić do umywalek oraz zlewozmywaków.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektować i wykonać zgodnie z dobrą sztuką budowlaną, do akceptacji (w zakresie projektu), przez Zamawiającego. Piony należy wyposażyć w rewizje montowane powyżej najwyżej usytuowanego przyboru. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką.

Uwaga: w ramach zadania należy zamontować „klapę zwrotną” na przyłączu kanalizacyjnym , z uwagi na częste występowanie cofki w kanalizacji sanitarnej śródmieścia.

Odprowadzenie ścieków zaprojektowano od umywalek, misek ustępowych oraz zlewozmywaków.

Instalację wykonać z jednorodnych niskoszumowych rur łączonych kształtkami kielichowymi z uszczelkami. Uchwyty montować pod kielichami, aby zapewnić stabilność i szczelność instalacji.

Umywalki dla niepełnosprawnych wyposażyć w syfony kanalizacyjne podtynkowe.

Łazienki dla niepełnosprawnych wyposażyć w uchwyty i poręcze ze stali nierdzewnej ( składane). Miejsce usytuowania i rodzaj uchwytów należy uwzględnić w aranżacji pomieszczeń i uzgodnić z Zamawiającym.

Przestrzegać właściwego mocowania pionów, odejść i podejść kanalizacyjnych.

- Instalacja c.o. / grzewcza

Budynek zlokalizowany jest I strefie klimatycznej (zgodnie PN-82/B-02403 lub równoważna) z obliczeniową temperaturą zewnętrzną Tz=- 16C.

Temperatury wewnętrzne przyjęte zostaną zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” będą one wynosiły co najmniej (do uzgodnienia z Zamawiającym):

- Powierzchnie biurowe + 22C

- Sanitariaty + 20C

- Pomieszczenia techniczne: 16 C

- Klatki schodowe  18C,

Wartości współczynników przenikania ciepła przegród będą spełniały  wymagania określone w „Warunkach  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ”. Budynek będzie budynkiem niskoenergochłonnym.

Źródła ciepła

Źródłem ciepła dla ogrzewania powierzchni biurowych według założeń będzie instalacja z GPEC.

## Założenia dla instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych

Budynek zlokalizowany jest  I strefie klimatycznej (zgodnie PN-82/B-02403 lub równoważna) z obliczeniową temperaturą zewnętrzną Tz= 30C i wilgotnością  φ=45%

Zakładane temperatury wewnętrzne w pomieszczeniach latem:

- Powierzchnie biurowe + 24 …+ 26C

- Halle i lobby wejściowe + 24 …+ 26C

- Sanitariaty  - temp. wynikowa

- Pomieszczenia techniczne: temp. wynikowa

- Klatki schodowe: temp. wynikowa

- Klimatyzacja

Należy zaprojektować i wykonać klimatyzację wraz z instalacją z zasilaniem ( w tym położeniem przewodu zasilającego z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej). Lokalizacja agregatów – w części podziemnej obiektu. Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz STWiOR. Rozwiązania materiałowe i zastosowane urządzenia, muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Należy wykonać:

- projekt i instalację elektryczną zasilania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych,

- projekt i instalację odgromową i uziemiającą.

- projekt i przewód zasilający z trafostacji abonenckiej zlokalizowanej w części podziemnej obiektu, uwzgledniający moce elektryczne klimatyzacji.

- projekt i rozdzielne elektryczne dedykowanej klimatyzacji,

- Projekt klimatyzacji – powinien zawierać obliczenia zysków ciepła, rysunki z lokalizacją oraz trasami freonowymi, średnicami przewodów freonowych, schemat instalacji freonowej, transmisji, skroplin itp. Symulacje która potwierdzi prawidłowe przewietrzanie pomieszczenia agregatów klimatyzacji, które nie mogą być umieszczone na dachu budynku.

- Projekt elektryczny – powinien zawierać obliczenia, rysunki i opis techniczny, rozprowadzenie energii od miejsca przyłączenia do sieci w trafostacji abonenckiej do rozdzielnicy głównej klimatyzacji i dalej do rozdzielnic klimatyzacji i do poszczególnych jednostek klimatyzacji zgodnie z dtr. urządzeń klimatyzacji. Projekt elektryczny powinien zawierać rozprowadzenie zasilania do poszczególnych jednostek wewnętrznych klimatyzacji wraz z niezbędnymi obliczeniami i sprawdzeniami od miejsca przyłączenia  do sieci i rozdzielnicy głównej obiektu. Projekt elektryczny powinien zawierać instalacje odgromową, instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych w wymaganym zadaniem zakresie. Projekt elektryczny powinien zawierać obliczenia kompensacji mocy wraz ze wskazaniem zasadności (bądź nie) stosowania baterii kondensatorów dla kompensacji mocy pobieranej przez instalację klimatyzacji.

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie z odzyskiem ciepła / systemu hybrydowego (zapewniającego możliwość jednoczesnego grzania i chłodzenia), zasilanego ekologicznym czynnikiem chłodniczym R32. Ponadto ze względu na charakter klimatyzowanych pomieszczeń poziom ciśnienia akustycznego generowany przez jednostki wewnętrzne nie powinien przekraczać na średnim biegu wentylatora 35dB.

Zmawiający wymaga zastosowania sterowników przewodowych z menu w języku polskim z możliwością odczytywania parametrów serwisowych dla jednostki wewnętrznej oraz dla jednostek zewnętrznych z poziomu sterownika. Zastosowane sterowniki muszą również zapewnić możliwość „termostatowania” się jednostek wg czujników temperatury zamontowanych w sterownikach przewodowych, co zapewni odpowiedni komfort cieplny dla przebywających w pomieszczeniu osób.

Uwaga:

- wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i armatura muszą posiadać odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

- instalacje wykonać i próby przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I i II 1998. Oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 1996, a także szczegółową instrukcję montażu dostarczoną przez producenta rur.

- projekty w branży sanitarnej należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

- przewiduje się zastosowanie urządzeń kasetonowych / ściennych systemu VRF zgodnie z zaprojektowanym zestawieniem zysków ciepła i doborem urządzeń. Jednostki zewnętrzne należy posadowić w pomieszczeniach piwnicznych. Należy na wstępie przeprowadzić symulację w zakresie należytego użytkowania jednostek zewnętrznych w pomieszczeniach piwnicznych - w celu eliminacji ich przegrzewania.

- jednostki wewnętrzne należy montować na ścianie  nad drzwiami , kasetonowe na środku pomieszczeń bądź w sufitach (np. pom. konferencyjne).

Dopuszcza się uzasadnione odstępstwa od zapisów programu funkcjonalno użytkowego,  dotyczących określonych ilości powietrza w poszczególnych pomieszczeniach, lokalizacji urządzeń  przy zachowaniu aktualnych przepisów oraz norm.

Ostateczne długości przewodów, ilości urządzeń, elementów wentylacji, przewodów wentylacyjnych, elektrycznych należy określić w projekcie wykonawczym.

- Wentylacja

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła na wymienniku obrotowym higroskopijnym  zlokalizowanych w części podziemnej obiektu. Nie zakłada się recyrkulacji powietrza wentylacyjnego.

Biura – przyjęto jako podstawę założeń koncepcji  min. 2 wymian powietrza świeżego w ciągu godziny, 40-50 m³/h powietrza zewnętrznego w ciągu godziny dla jednej osoby (instalacja z nawilżaniem i wstępnym chłodzeniem).

Nawiew i wywiew powietrza dla przestrzeni biurowych realizowany będzie poprzez anemostaty sufitowe i nawiewniki szczelinowe montowane wzdłuż szklanej elewacji i okien oraz wzdłuż sufitów chłodzących.

Zespoły sanitarno - higieniczne - wentylacja mechaniczna wywiewna (zapewniająca nie mniej powietrza wentylacyjnego niż 50 m³/h na aparat sanitarny) + nawiew kompensacyjny do przedsionków toalet lub korytarza.

Pomieszczenia socjalne - wentylacja mechaniczna wywiewna, zapewniająca wywiewanie z pomieszczenia 50 m³ powietrza w ciągu godziny, z nawiewem kompensacyjnym - z przestrzeni biurowej.

Proponowane wyposażenie instalacyjne

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w sekcyjnych centralach wentylacyjnych, wyposażonych w odpowiednie izolacje, zabezpieczenia oraz automatykę kontrolno – pomiarową. W instalacjach zostaną zastosowane tłumiki hałasu oraz elementy eliminujące przenoszenie drgań od urządzeń zapewniające spełnienie wymagań polskich norm akustycznych.

Wywiewanie powietrza przewidziano za pomocą wentylatorów wywiewnych central wentylacyjnych, oraz wentylatorów kanałowych.

Dla regulacji ilości powietrza przewiduje się zastosowanie :

- Regulatorów  zmiennego przepływu VAV na kanałach nawiewnych  i wywiewnych na każdej kondygnacji

- Regulatorów  zmiennego przepływu VAV na kanałach nawiewnych do sal konferencyjnych

- Regulatorów  stałego przepływu CAV na odgałęzieniach do małych pomieszczeń (toalet, socjalnych)

Jako elementy nawiewne/wywiewne  proponujemy zastosowanie nawiewników wirowe z izolowanymi  skrzynkami rozprężnymi (akustycznie i cieplnie), z przepustnicami regulacyjnymi lub nawiewnikami  szczelinowymi z izolowanymi  skrzynkami rozprężnymi (akustycznie i cieplnie), z przepustnicami regulacyjnymi oraz anemostaty wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi .

W sanitariatach zastosowane będą zawory talerzowe nawiewne i wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi.

Do rozprowadzenia powietrza przewidziano kanały z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokątnym i kołowym. Kanały wentylacyjne prowadzone będą w szachtach wentylacyjnych, w stropach i pod stropami kondygnacji.

Uwaga:

Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i armatura muszą posiadać odpowiednie atesty lub aprobaty techniczne.

Instalacje wykonać i próby przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. I i II 1998. Oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 1996, a także szczegółową instrukcję montażu dostarczoną przez producenta rur.

Projekty w branży sanitarnej należy uzgodnić z Zamawiającym oraz uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.

6.5.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

Program funkcjonalno - użytkowy w zakresie szeroko pojętych instalacji elektrycznych dotyczy wymagań dla rozwiązań technologicznych i architektonicznych, a także dostosowania instalacji do aktualnych przepisów.

Projektowane i budowane zasilanie budynku w energię elektryczną musi być dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych i p. pożarowych.

Instalacje elektryczne należy zaprojektować i wykonać w jak największym stopniu jako inteligentne, dostosowujące dostawy energii do poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i instalacji w zależności od obecności i ilości użytkowników. W projekcie elektrycznym należy dokonać szczegółowych obliczeń zapotrzebowania na energię elektryczną i w razie konieczności wystąpić o zmianę warunków na dostawę energii.

- Wewnętrzne linie zasilające – WLZ-ty.

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ w budynku należy wykonać przewodami miedzianymi pięciożyłowymi w układzie TNS. Sposób prowadzenia WLZ zostanie określony podczas projektowania z szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych budynku. Należy wykonać osobne wewnętrzne linie zasilające (WLZ-ty) dla obwodów oświetleniowych, siłowych, komputerowych, technologicznych, bezpieczeństwa, awaryjnych, tablic piętrowych, rozdzielnic wentylacyjnych, komputerowych, ewentualnych punktów dystrybucji, p.poż., kontrolno-pomiarowych, zasilających urządzenia na prąd stały DC i innych wymaganych dla prawidłowego działania budynku.

- Rozdzielnice główne i piętrowe.

Lokalizacja rozdzielnic będzie określona na etapie projektowania. Oszynowanie rozdzielnic wykonać jako miedziane. Rozdzielnice wyposażyć w wyłączniki zasilania, rozłączniki bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutralnym oraz wszystkie niezbędne urządzenia wymagane dla prawidłowego działania instalacji.

Ilość i rodzaj rozdzielnic musi być dostosowana do wymaganych instalacji w budynku. Rozdzielnice piętrowe RP o różnym przeznaczeniu należy wykonać i dobrać odpowiednio do wymagań urządzeń zainstalowanych w budynku z uwzględnieniem odpowiedniej separacji poszczególnych obwodów zasilanych przez właściwe WLZ-ty.

Liczniki 3-faz. elektroniczne legalizowane muszą być zainstalowane w sposób umożliwiający bieżącą kontrolę zużytej energii elektrycznej przez pracowników różnych podmiotów organicacyjnych bez możliwości ingerencji w pracę instalacji elektrycznej budynku.

Rozdzielnice należy wykonać za pomocą szaf metalowych lub plastykowych jako podtynkowe lub natynkowe, modułowe, w obudowie metalowej z zamkiem na klucz zachowując właściwy stopień szczelności. Dla pomieszczeń wilgotnych min. IP44.

- Instalacje elektryczne podstawowe.

Oprzewodowanie.

Układanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych: na głównych ciągach poziomych i pionowych należy wykorzystywać perforowane korytka kablowe lub, dla większych obciążeń drabinki kablowe. Ilość korytek należy dobierać stosownie do przewidywanych ilości przewodów. Dla instalacji teletechnicznych i p.poż. należy przewidzieć odrębne korytka układane obok lub ponad korytkami z przewodami elektrycznymi. Korytka należy układać w pomieszczeniach technicznych oraz w przestrzeniach nad stropem podwieszonym i wydzielonych szachtach na odcinkach pionowych i poziomych (muszą być wykonane drzwiczki rewizyjne w szachtach, sufitach i przestrzeniach instalacyjnych obudowanych płytą G-K lub podobną w celu umożliwienia wymiany i dobudowania dodatkowych instalacji elektrycznych.

Oświetlenie podstawowe.

Oświetlenie podstawowe należy zrealizować za pomocą opraw ledowych wybranych przez Zamawiającego na etapie projektowania. Stosować oprawy nastropowe, modułowe do stropów podwieszonych, naścienne w zależności od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy. Stosować oprawy o właściwym dla danego pomieszczenia stopniu szczelności. Oprawy powinny być przystosowane do pracy przy stanowiskach komputerowych. Natężenie oświetlenia dla poszczególnych pomieszczeń przyjąć zgodnie z normami i wymaganiami poszczególnych stanowisk. Do dokumentacji odbiorowej należy załączyć pomiary oświetleniowe.

Instalacje wykonać jako wtynkową przewodami miedzianymi w układzie TN-S. Stosować osprzęt wtynkowy. Łączenia wykonywać wewnątrz puszek osprzętowych.

- Iluminacja obiektu

obiekt należy oświetlić zgodnie z dokumentacja projektową iluminacji  a w trakcie wykonywania – siłę natężenia i zmianę koloru światła. Siła natężenia oświetlenia – do regulacji. Wskazana jest wizja lokalna z użyciem zaprojektowanych lamp iluminacyjnych w celu ostatecznej akceptacji iluminacji obiektu.

- Oświetlenie administracyjne nocne.

Na zewnątrz budynku należy wykonać oświetlenie informujące o numerze administracyjnym budynku, podświetlić napisy z nazwą obiektu i tablicami informacyjnymi oraz wszelkie urządzenia wymagające oświetlenia w nocy lub doprowadzenie zasilania.

Dodatkowo należy przewidzieć system gniazd i wypustów na budynku, do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji.

- Oświetlenie awaryjne.

W budynku na drogach komunikacyjnych oraz w innych, uzasadnionych ze względu na bezpieczeństwo ludzi, miejscach należy zastosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe. W instalacjach oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego stosować oprawy z własnym modułem awaryjnym 3h wyposażonym w autotest. Obwody oświetlenia awaryjnego prowadzić z dodatkowymi żyłami zasilania ładowania baterii akumulatorowej modułu. Stosować przewody miedziane.

Dodatkowo należy wykonać odpowiednie oświetlenie bezpieczeństwa gwarantujące, po zaniku głównego zasilania, bezpieczne zakończenie prac przy stanowiskach biurowych, w pomieszczeniach technicznych i magazynowych oraz biurowo-socjalnych i innych. Należy stosować oprawy z modułem zasilania awaryjnego 3-godzinnym wyposażonym w autotest i systemem ciągłej kontroli stanu technicznego urządzeń.

Dla całości oświetlenia awaryjnego należy przyjąć jeden system umożliwiający ciągłą kontrolę stanu technicznego tej instalacji i wymienność elementów.

- Obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać osobne obwody gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia po jednym do każdego PEL. Obwody wyprowadzać z tablic piętrowych, z odrębnych sekcji i zabezpieczać wyłącznikami różnicowoprądowymi. Stosować przewody miedziane. Przewody prowadzić między gniazdami bez stosowania puszek pośrednich. Poszczególne gniazda muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację obwodów we właściwych tablicach piętrowych.

W każdym pomieszczeniu wykonać minimum jedno gniazdo techniczne podwójne dla serwisu sprzątającego, dla którego należy wykonać osobny obwód zasilania odseparowany od pozostałych instalacji 230V w pomieszczeniu - proponowana lokalizacja gniazda przy wyjściu z każdego pomieszczenia.

- Instalacje specjalistyczne.

Sieć dedykowana dla okablowania strukturalnego.

W budynku należy wykonać wydzielone obwody zasilania gniazd wtyczkowych dedykowanych dla okablowania strukturalnego. Dla każdego stanowiska komputerowego PEL należy przewidzieć zestaw minimum: 2 gniazda RJ-45 sieci strukturalnej, 2 gniazda DATA 230V i jedno gniazdo zasilania ogólnego. Lokalizację stanowisk komputerowych i gniazd, należy nawiązać do zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym, dodatkowo w korytarzu na każdym piętrze przewidzieć co najmniej jeden PEL. Przewidzieć dodatkowe dwa  gniazda zasilania ogólnego na korytarzach każdego piętra a ich lokalizację uzgodnić również z Zamawiającym. Dodatkowo sumarycznie 8 gniazd (po 2szt. RJ-45 na potrzeby wi-fi  na każdym piętrze  ( zbiegające się do pomieszczenia 200) oraz zapasowe 4 gniazda na inne urządzenia np. tablice multimedialne. Rozmieszczenie wszystkich punktów do ustalenia  i akceptacji Zamawiającego.

Wymaga projekt akceptacji Zamawiającego.

Okablowanie strukturalne.

Dla całego budynku, zakłada się budowę jednolitego, uniwersalnego systemu okablowania strukturalnego umożliwiającego transmisję danych. Usytuowanie pomieszczeń serwerowni, pomieszczeń technologicznych uzbrojonych w szafy rakowe, rozdzielnice elektryczne i UPS - podlega każdorazowo uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i wykonania.

Okablowanie strukturalne będzie wchodziło w skład istniejącego systemu Zamawiającego. Wymagane będą pomiary potwierdzające kategorię sieci zarówno w opcji Channel jak i Permanent Link.

Okablowanie w zakresie pojedynczych komponentów jak i całego łącza, musi zapewnić parametry minimum kategorii 6A z możliwością transmisji danych z szybkością 10Gbps.

Wymaga się, aby w kablu zastosowano tzw. separator czyli dielektryczny elementem rozdzielający pary w kablu. Takie rozwiązanie poprawia parametry przesłuchowe (NEXT, ACR, FEXT) oraz wzmacnia kabel mechanicznie ułatwiając jego instalację oraz zmniejszając liczbę wadliwych torów w instalacji.

Kabel należy dostarczać na szpulach w odcinkach 500m. Kabel konfekcjonowany na szpulach jest w dużo mniejszym stopniu podatny na uszkodzenia podczas instalacji oraz pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie odcinka kabla przy krótkich odcinków roboczych. Poza szachtami, korytami i drabinkami, okablowanie prowadzić podtynkowo lub w ściankach GK zabezpieczając dedykowanymi peszlami i umieszczając w przygotowanych bruzdach w sposób wykluczający naprężenia i uszkodzenia okablowania. Nie dopuszczalnie jest sztukowanie i łączenie okablowania strukturalnego.

Projekt rozkładu punktów elektryczno-logicznych PEL w budynku należy nawiązać do zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń. Oszacowanie liczby punktów elektryczno-logicznych w poszczególnych pomieszczeniach powinno być zaprojektowane z nadmiarem i zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie dokumentacji projektowej. Projekt powinien przewidywać instalowanie gniazd abonenckich wykonanych w standardzie 45x45. Zakończenia i numeracje  gniazd należy ustalić z Zamawiającym.

Gniazda w pomieszczeniach należy montować podtynkowo lub w działowych ścianach kartonowo – gipsowych lub w podłodze. Zamawiający na etapie projektu określi w których pomieszczeniach należy zainstalować PEL w kasetach podłogowych. Podejścia do kaset należy zrealizować przy pomocy odpowiedniego orurowania. Gniazda do obsługi Access Point’ów, ekranów LCD, kamer CCTV znajdujących się wewnątrz obiektu należy montować natynkowo, nad sufitem podwieszanym lub uzgodnić z Zamawiającym inne rozwiązania.

Kable należy zakończyć na panelach kategorii 6A. Zalecane jest aby panel posiadał 24 porty i wysokość 1U.

System należy zaprojektować na bazie urządzeń i elementów, pochodzących od renomowanych producentów. Elementy pasywne wchodzące w skład toru transmisyjnego (w szczególności panele krosowe, kable, gniazda), muszą pochodzić z kompletnej oferty jednego producenta i będą umożliwiać uzyskanie dla systemu certyfikatu oraz 25-letniej gwarancji producenta i ma ona obejmować wszystkie elementy toru sieci.

Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system. Nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów pochodzących od różnych producentów w szczególności dotyczy to kabli transmisyjnych.

Producent okablowania strukturalnego musi posiadać w ofercie system zarządzania połączeniami w warstwie fizycznej PLM (ang. Phisycal Layer Management).

Ostateczny wybór producenta, oraz linii produktowej sieci strukturalnej wymaga akceptacji Zamawiającego.

Pomieszczenie technologiczne PPD ( punkt pośredniego dostępu - krosownica).

Pomieszczenie techniczne należy wyposażyć w autonomiczną instalację klimatyzacyjną oraz  wyposażyć w drzwi antywłamaniowe. Okno zabezpieczyć od wewnątrz roletą antywłamaniową

W pomieszczeniu mogą znajdować się wyłącznie elementy sieci strukruralnej.

W ramach inwestycji w pomieszczeniu krosownicy na należy zamontować szafę rack z panelami bocznymi i prowadnicami kablowymi, oraz pozostałymi elementami wyposażenia. Szafa musi być kompatybilna  z montowanymi elementami sieci LAN. Zaproponowane rozwiązanie musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego.

Należy posiadać obowiązujące następujące gwarancje na sieć komputerową:

A. Gwarancja komponentowa

Wszystkie komponenty certyfikowanego systemu będą wolne od usterek materiałowych oraz wykończeniowych pod warunkiem ich prawidłowego montażu i eksploatacji. Jeżeli jakiekolwiek komponent w Certyfikowanym Systemie Okablowania zostanie uznany za wadliwy i uniemożliwiający poprawną transmisję sygnałów elektrycznych, producent naprawi te elementy lub wymieni je na nowe, aby umożliwić transmisję takich sygnałów.

B. Gwarancja na działanie systemu

Łącza/kanały Certyfikowanego Systemu Okablowania będą spełniać parametry wydajności zgodne z kategorią, której dotyczy certyfikat. Jeżeli wydajność Certyfikowanego Systemu Okablowania okaże się niezgodna z kategorią, której dotyczy certyfikat (na podstawie wyników zgodnych z normami procedur testowych), producent naprawi lub wymieni komponenty w celu zapewnienia wydajności, której dotyczy certyfikat.

C. Gwarancja na aplikacje

Certyfikowany System Okablowania będzie wolny od usterek uniemożliwiających działanie zgodnie z normami aplikacji i protokołów w ramach kategorii wydajności całego toru transmisyjnego, której dotyczy certyfikat. Dotyczy to aplikacji/protokołów uznawanych przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI i ATM Forum oraz przeznaczonych specjalnie do transmisji przy użyciu okablowania zdefiniowanego w normach TIA /EIA/ 568, ISO IEC 11801, EN 50173 lub równoważna. Jeżeli Certyfikowany System Okablowania uniemożliwi użytkownikowi końcowemu korzystanie z aplikacji/protokołów zgodnie z kategorią wydajności systemu, której dotyczy certyfikat, producent przeprowadzi diagnozę problemu i naprawi lub dostarczy nowe komponenty, które zapewnią skuteczną transmisję tych aplikacji i protokołów.

Instalacja okablowania strukturalnego powinna być zaprojektowana i wykonywana przez podmiot posiadający ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta okablowania strukturalnego które to: Wykonawca zobowiązany będzie udokumentować Zamawiającemu na etapie prac projektowych.

Certyfikat instalatora musi być dokumentem terminowym, wydawanym na okres jednego roku. Przedłużenie autoryzacji o kolejny rok dokonuje producent okablowania na podstawie wniosku instalatora, a w przypadku wprowadzenia nowych norm lub istotnych zmian w ofercie producenta po przeprowadzeniu szkolenia uzupełniającego.

Sieć okablowania strukturalnego powinna zostać wykonana zgodnie z najnowszymi standardami okablowania strukturalnego oraz ma spełniać wymogi narzucone przez Zamawiającego w szczególności:

- okablowanie powinno spełniać wymagania kat 6A wg normy TIA/EIA-568-B.2-10 oraz klasy EA wg ISO 11801 Amendment 1 oraz Amendment2 lub równoważna.

- Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji.

- Gniazda abonenckie powinny spełniać wymagania kat 6a (klasy EA) wg wszystkich poniższych norm: TIA-568-C-2, ISO/IEC 11801 2002, ISO/IEC 11801 Am.2, TIA/EIA-568-B2-10, PN-EN-50173-1:2009/A1:2010, EN-50173-1:2007/A1, ISO/IEC 61156-5 (2009-02) Ed. 2.0 lub równoważna

- Spełnienie powyższych wymagań powinno być potwierdzone Certyfikatem wydanym przez niezależne laboratorium. Pod uwagę będą brane jedynie dokumenty zawierające konkretne numery produktów poddane procesowi weryfikacji i certyfikacji.

- Przy projektowaniu i wykonawstwie należy zastosować normy:

- PN-EN 50173-1:2009 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania ogólne lub równoważna

- PN-EN 50173-2:2008 - Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. lub równoważna Część 2: Pomieszczenia biurowe lub równoważna

- PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości lub równoważna

- PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków lub równoważna

- PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania lub równoważna

- PN-EN 50310:2007 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym lub równoważna

- TIA/EIA-568-B.2 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components lub równoważna

- TIA/EIA-568-B.2-1 - Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. Part 2: Balanced Twisted Pair Components - Addendum 1 - Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling lub równoważna

- ISO/IEC 11801:2002 - Information technology Generic cabling for customer premise lub równoważna

Projektowany obiekt należy skomunikować z istniejącym budynkiem Augustyńskiego 1 za pomocą światłowodu ułożonego pomiędzy pomieszczeniami serwerowni.

Instalacje systemu włamania, napadu, kontroli dostępu i telewizji przemysłowej.

W budynku należy zaprojektować i zainstalować systemy ochrony zewnętrznej i wewnętrznej klasy SA2 lub równoważna.

System Sygnalizacji Włamania i Napadu będzie miał za zadanie wykrywać ingerencję osób nieuprawnionych w pomieszczeniach stanowiących potencjalny cel intruza, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny być chronione. Ze względu na specyfikę obiektu, proponujemy system zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa w nadzorowanych pomieszczeniach.

Ochroną systemem sygnalizacji włamania i napadu objęte zostaną

- Ciągi komunikacyjne, otwory okienne i drzwiowe

- Pomieszczenia techniczne

- Archiwa

- Serwerownie

Sposób montażu oraz warunki stosowania urządzeń powinny uwzględniać zalecenia producenta. Miejsce montażu powinno zapewniać jak najmniejszą możliwość dostępu osób niepowołanych. Wszystkie urządzenia alarmowe powinny znajdować się w strefie chronionej, chyba że z zasady ich stosowania wynika inaczej. Jeżeli ze względów praktycznych centrala alarmowa znajduje się poza obszarem chronionym powinno być zagwarantowane chronienie jej przed dostępem osób niepowołanych. Jeżeli w systemie alarmowym znajdzie się podcentrala to połączenia między centralą i podcentralą oraz linie zasilające między nimi a urządzeniami zasilającymi powinny być liniami kontrolowanymi. Do lokalnej sygnalizacji alarmu powinny być przewidziane co najmniej dwa niezależne sygnalizatory akustyczne, połączone z centralą kontrolowanymi liniami sygnałowymi. Przewody instalacji alarmowej powinny być oddalone od przewodów sieci energetycznej a ich przekrój powinien zapewniać minimalne spadki napięcia. Krzyżowanie się przewodów dopuszczalne jest tylko pod kątem prostym. Cała instalacja alarmowa (kable, puszki) powinna znajdować się w strefie chronionej a jej sposób wykonania powinien być taki aby utrudnione było nieuprawnione lub niezamierzone unieruchomienie. Jeżeli część instalacji prowadzona jest poza obszarem chronionym, to powinna przebiegać w rurach ochronnych a puszki instalacyjne powinny być wyposażone w ochronę antysabotażową.

Kontrola dostępu – okablowanie przy wejściach

W budynku należy zaprojektować i zainstalować system kontroli dostępu ograniczony do odcięcia dostępu do części budynku należącej do UMWP po godzinie 18tej i obejmujący wszystkie wejścia obu klatek schodowych znajdujących się w zakresie opracowania.

Podstawowym zadaniem systemu kontroli dostępu jest czuwanie nad autoryzacją osób poruszających się w obiekcie w czasie, gdy system alarmowy jest wyłączony. System KD musi zapewnić bezbłędną identyfikację osób wchodzących do chronionego obszaru lub pomieszczenia a następnie, stosownie do uprawnień posiadanych przepustek, podjąć decyzję o udzieleniu dostępu. Od systemu kontroli dostępu oczekuje się wysokiej trwałości, niezawodności, dużej odporności na trudne warunki atmosferyczne oraz akty sabotażu.

System kontroli dostępu spełnia następujące zadania:

- kontrola dostępu personelu oraz służb ochrony do z góry zdefiniowanych stref KD
 na danym obszarze

- zabezpieczenie budynku lub pomieszczeń przed nieupoważnionym dostępem

- zapewnienie dostępu osobom upoważnionym w odpowiednich godzinach

- rejestracja karty (identyfikatora) w dzienniku

- monitorowanie przemieszczania się personelu

System powinien pracować w oparciu o sieć komunikacyjną bazującą na standardzie Ethernet z protokołem TCP/IP w szczególności pomiędzy serwerem, stacjami roboczymi i kontrolerami obiektowymi - bez konwerterów pośredniczących. System powinien umożliwić podłączanie różnego typu czytników, obsługę różnych formatów kart, jak również możliwość definiowania formatów kart przez administratora systemu w celu np. umożliwienia użytkowania kart z innego systemu. System powinien być elastyczny pod względem rozbudowy i musi być zgodny z istniejącymi kartami i systemami Zamawiającego.

Wykonawca dostarczy oprogramowanie wraz z licencją na system do zarządzania KD wraz z instrukcjami oraz zapewni szkolenie dla przedstawicieli Zamawiającego.

Oprogramowanie systemu kontroli dostępu musi umożliwiać: wprowadzanie stopniowania zakresu uprawnień poszczególnych użytkowników systemu w zależności od podania nazwy operatora i hasła dostępu; wprowadzanie/usuwanie kart dla systemu wraz z nadawaniem uprawnień dostępu oraz szerokimi możliwościami odnośnie prowadzenia bazy danych personelu; przydzielanie uprawnień poprzez nadawanie praw dostępu do pojedynczych obszarów dostępu dla pojedynczych kart jak również dla grup kart; możliwość tworzenia personelu z szablonów w celu zautomatyzowania wydawania kart; wprowadzanie harmonogramów dostępu do poszczególnych drzwi; możliwość ręcznego sterowania drzwiami (czasowe zablokowanie drzwi, czasowe otwarcie drzwi, natychmiastowe otwarcie); pełny nadzór nad zdarzeniami związanymi z użyciem karty oraz usterkami technicznymi systemu za pośrednictwem rejestru zdarzeń i okna alarmowego.

Należy zamontować wyłączniki awaryjne umożliwiające natychmiastowe odblokowanie urządzeń kontroli dostępu na wypadek zagrożenia.  System powinien spełniać wymagania Polskich Norm w zakresie  systemów alarmowych - systemów kontroli dostępu.

Telewizja przemysłowa.

W budynku należy zaprojektować i zainstalować system telewizji dozorowej w oparciu o istniejący system bazujący na systemie nadzoru wizyjnego IP. System obejmować ma rejestrację i podgląd wizyjny  obszarów zewnętrznych przy wejściach do obiektu oraz w strategicznych punktach wewnątrz budynku.

Należy również przewidzieć system monitoringu.

System PPOŻ.

W budynku należy przewidzieć system sygnalizacji pożaru SSP.

System powinien się składać z centrali ppoż. i obwodów dozorowych wyposażonych w automatyczne sygnalizatory pożaru oraz ręczne ostrzegacze pożaru. Rodzaje czujek pożarowych należy dostosować do potrzeb wynikających z charakteru pomieszczeń. Linie dozorowe należy projektować przewodami niepalnymi jako pętlowe umożliwiające dwustronne zasilanie oraz transmisję informacji o stanie poszczególnych sygnalizatorów. Sposób mocowania czujek musi umożliwiać ich łatwą lokalizację (stosować wskaźniki zadziałania, klapy rewizyjne). W budynku należy zastosować centralkę ppoż. z własnym systemem zasilania rezerwowego.

W system zabezpieczeń przeciwpożarowych należy włączyć główne obiektowe wyłączniki ppoż., sterowanie drzwiami ppoż. na drogach ewakuacyjnych, klapami na ciągach wentylacyjnych oraz sterowanie wentylacją włącznie z systemem oddymiania. Należy opracować operat pożarowy, który będzie stanowił podstawę do projektowania instalacji skoordynowanych z potrzebami zabezpieczeń przeciwpożarowych. Należy uwzględnić w funkcjonowaniu systemu p.poż. wyposażenie budynku w system kontroli dostępu i windę - system SAP musi posiadać elementy kontrolno-sterujące otwieraniem drzwi posiadających elektrorygle, sterowanie windą, sterowanie oddymianiem i ewentualną centralą wentylacyjną.

Obiekt należy wyposażyć w główny wyłącznik p.poż.

Instalacja odgromowa.

Budynek wyposażyć w instalację odgromową i następnie dokonać jej pomiarów w szczególności uziomu.

Uwaga: Zamawiający przewiduje zintegrowany z budynkiem system fotowoltaiki oraz pompy ciepła o mocy nie mniejszej niż 40 KW.

Przepisy i normy związane.

Podczas prac projektowych należy uwzględnić obowiązujące przepisy, normy i normy branżowe, w szczególności:

- ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises lub równoważna

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego lub równoważna

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego lub równoważna

- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania lub równoważna

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania lub równoważna

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania lub równoważna

- PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja i obsługa okablowania w zabudowaniach użytkowych lub równoważna

- IEC 61156-7 Norma komponentowa dotycząca wydajności kabli symetrycznych kat.7A lub równoważna

- IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2, EN 50266-2-2 - Normy międzynarodowe związane z palnością powłoki kabla lub równoważna

- Aktualne normy w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dotyczące przechowywania nośników danych.

- Aktualne normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym.

- Aktualne normy w zakresie ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

- Aktualne normy dotyczące zasilaczy UPS.

- Aktualne normy w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Aktualne normy obowiązujące w budownictwie, w tym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Aktualne normy związane z bezpieczeństwem pożarowym zwłaszcza obiektów typu serwerownia.

- Aktualne normy związane z bezpieczeństwem i elektronicznymi systemami ochrony.

- Aktualne normy dotyczące ochrony elektromagnetycznej pomieszczeń typu serwerownia.

6.6  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ

a) Kolorystyka pomieszczeń do uzgodnienia z inwestorem na etapie projektu  (posadzki, ściany, stolarka ).

b) Należy stosować materiały jednego systemu (producenta), np. gładzie wyrównujące, preparaty gruntujące, elementy ścianki systemowej.

c)  Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do jednej czynności.

d) Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Inwestora (atesty, dopuszczenia, oceny itp.).

e)  Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane i połączone na stałe z budynkiem, leżą w gestii Wykonawcy.

7. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

7.1 Ogólne wymagania dotyczące  Wykonawcy Robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność  z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Ogólne zasady wykonania Robót.

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

7.3  Przekazanie placu budowy.

Inwestor w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy plac budowy.

Kierownik Budowy, każdorazowo na pisemną prośbę Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych Umową.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych obiektów i materiałów, do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Końcowego Robót. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na własny koszt.

7.4 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca w zakresie rozpoczęcia robót działa zgodnie z obowiązującymi przepisami ( m.in. umieści w widocznym miejscu tablice informacyjne, których treść i forma będą zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru). Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników, społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

7.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

7.6 Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

7.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

7.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń i in. elementów własności publicznej i prywatnej, znajdujących się na terenie objętym pracami budowlanymi i terenach przyległych.

Wykonawca zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia istniejących urządzeń i instalacji nadziemnych i podziemnych w podczas realizacji inwestycji.

7.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ”.

7.10 Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia  do chwili wystawienia przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego Robót.

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby obiekt budowlany oraz wszelkie jego elementy, były w zadowalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru końcowego.

7.11 Stosowanie się do przepisów prawa.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać prawa. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty niezbędne do prowadzenia inwestycji.

7.12 Materiały.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru doboru materiałów proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwiązań. Zamawiający może wymagać przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia.

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

7.13 Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

7.14 Odbiór robót

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację  powykonawczą( tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami w toku wykonywania robót budowlanych + forma elektroniczna w formie rysunków w formacie dwg) wraz ze wszystkimi pozwoleniami, opiniami, zgodami zgodnie z obowiązującymi procedurami, normami i przepisami prawa obejmującą w szczególności:

- dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

- oryginał oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także –

w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub

lokalu;

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

- oryginał dziennika budowy

- karty materiałowe zaakceptowane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

- Deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami kontraktu i programem zabezpieczenia jakości (PZJ)

- W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian należy dodatkowo dołączyć:

- oświadczenie kierownika budowy (potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru  inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony) wymieniające wprowadzone zmiany

- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami

- oświadczenie projektanta określające czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany są istotnym czy nieistotnym odstąpieniem od pozwolenia na budowę

- protokoły badań i sprawdzeń

a) przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,

b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272),

- protokoły odbiorów badań i sprawdzeń

- specyfikacje techniczne

- recepty i ustalenia techniczne

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z programem zabezpieczenia jakości (PZJ)

- sprawozdania techniczne – sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę i zakończenia robót)

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazanie tych robót właścicielom urządzeń.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

  - Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane obejmującą dz. nr 214/9, 214/7 i 214/3 z obrębu 99 przy ul. Jana Augustyńskiego 1, 80-819 Gdańsk.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.  z dnia 7 czerwca 2019r. poz. 1065 ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Opracował :

zał. graf. nr 1

PLANOWANA LOKALIZACJA OBIEKTU (na „ zapleczu” budynku położonego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku)

Uwaga: przy rozpatrywaniu – analizie usytuowania obiektu  zgodnie z zapisami mpzp, należy rozpatrywać wszystkie działki będące własnością Województwa, tj. dz. nr 214/7, 214/9, 214/3 obr.0099

dawne warsztaty szkolne – do wyburzenia w ramach inwestycji ; w ich miejsce planowana jest budowa biurowca

miejsce lokalizacji nowego biurowca

Zał. graf nr 2

WIDOK OBIEKTU DAWNYCH WARSZTATÓW SZKOLNYCH ( dz nr 214/7 obr.0099) PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

elewacja pd

elewacja pn -wsch

elewacja pn

elewacja pd-zach

Zał. graf nr 3

SCHEMAT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM

Należy pobrać mapę geodezyjną (zasadniczą) która pozwala właściwie oszacować wszelkie ryzyka związane z budową i przebudową infrastruktury uzbrojenia terenu.

Mapa geodezyjna zasadnicza do celów informacyjnych jest ogólnie dostępna i można ją pobrać ze strony:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-geodezji/procedury/mapa-do-celow-informacyjnych-w-ramach-zadania-udostepnianie-zasobu-geodezyjnego-i-kartograficznego-na-zlecenie-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-wykonawcom-robot-geodezyjnych-i-kartograficznych,a,44304

Zał. graf nr 4

KIERUNEK ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH ZGODNY Z IDEĄ INWESTORA, DOTYCZĄCĄ WYGLĄDU WNĘTRZA OBIEKTU

Widok na recepcję

Widok na komunikację

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA IDEI  ROZPLANOWANIA RZUTÓW KONDYGNACJI NADZIEMNYCH- BIUROWYCH ( należy dostosować do formy elewacji uzg z PWKZ)

Parter

I piętro

II piętro

Uwaga: zakłada się podpiwniczenie pod całością obiektu. Ze względu na brak posiadanej dokumentacji geologicznej, pod planowanym obiektem występuje prawdopodobne grunt nasypowy , co umożliwi wykonanie 2 kondygnacji podziemnych w których zlokalizowane zostaną m.in. pomieszczenia techniczne ( np. stacja abonencka, węzeł c.o., wentylatornia, akumulatornia), magazyny itp.

Zał. graf nr 5

KIERUNEK ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH ZGODNY Z WSTĘPNĄ IDEĄ ROZMÓW Z PWKZ W GDAŃSKU

Założenie / schemat nowego biurowca ( wstępne) zg. z ideą Małej Zbrojowni

- bez propozycji rzutów, materialów elewacyjnych, rozmieszczenia stolarki okiennej.

NOWY BIUROWIEC

NOWY BIUROWIEC

MAŁA ZBROJOWNIA

wzór do

projektowania

MAŁA ZBROJOWNIA wzór do projektowania