Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie półrocznych przeglądów czterech dmuchaw Aerzen GM15L na oczyszczalni ścieków w Miliczu i jednej dmuchawy Robuschi RB-LP SP60 w Sułowie. Zamówienie obejmuje przeglądy w terminach maj 2020, listopad 2020. / W zakres pojedynczego przeglądu wchodzi: / 1. diagnostyka drgań łożysk przy użyciu wibrometru / 2. pomiar temperatury stopnia sprężającego przy użyciu pirometru / 3. kontrola ciśnienia roboczego / 4. oględziny wnętrza komory roboczej kamerą endoskopową / 5. pomiar luzów roboczych / 6. wymiana oleju i maty filtracyjnej / 7. sprawdzenie osiowości i kontrola zużycia kół pasowych / 8. wymiana pasów klinowych / 9. sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa / 10. sprawdzenie stanu technicznego klapy zwrotnej / 11. sprawdzenie stanu tłumików / 12. rozruch urządzenia po przeglądzie / 13. sporządzenie protokołu z wynikami i zaleceniami - odrębnie dla każdej dmuchawy / 14. dojazd zespołu serwisowego na obiekt Zamawiającego / Dodatkowo zgodnie z zaleceniem z poprzedniego przeglądu, w maju 2020 należy wymienić wygłuszenie pokrywy filtra powietrza w czterech dmuchawach Aerzen GM15L na oczyszczalni ścieków w Miliczu. / Wszystkie materiały i części zamienne zapewni oferent. / Oferent zabierze do utylizacji wszelkie odpady powstałe w związku z przeprowadzonym przeglądem. / W przypadku stwierdzenia w trakcie przeglądu konieczności wymiany części nieobjętych zamówieniem, niezbędnym będzie sporządzenie odrębnej oferty. Wymiana nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego. / Oferent udzieli półrocznej gwarancji na prawidłową pracę dmuchaw poddanych przeglądowi.