Załącznik

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- wymiana oświetlenia w ciągach komunikacyjnych obiektu siedziby Narodowego Centrum Kultury.

- ADRES LOKALIZACJI I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek jednoklatkowy, zlokalizowany przy ul. Płockiej 13 w Warszawie, o jednej kondygnacji podziemnej i pięciu kondygnacjach nadziemnych, z roku 1930, po modernizacji w roku 1997,  wysokość budynku - 19 metrów, o kubaturze 5200 m3 i powierzchni całkowitej 1273,37 m2. Obiekt w ciągach korytarzy wyposażony jest w sufit podwieszany wykonany z modułów kasetonowych typu Amstrong o wymiarach 60cmx60cm, w ciągu klatki schodowej zainstalowane są na spocznikach plafony oraz świetlne panele sufitowe.

- OPIS PRAC DO WYKONANIA, ZAKRES, MATERIAŁY

- Wymiana opraw oświetlenia sufitowego i naściennego (lamp, plafonów, praw oraz świetlnych paneli sufitowych) wraz z położeniem czujek ruchu, we wskazanych ciągach komunikacyjnych zlokalizowanych na kondygnacjach siedziby Narodowego Centrum Kultury, polegająca na:

- zamontowaniu opraw oświetleniowych (plafonów) w miejscach dotychczas zamontowanego oświetlenia jarzeniowego w suficie podwieszonym w ciągach korytarzy, który jest wykonany z płyt typu Amstrong oraz na spocznikach klatki schodowej,

- wymiana oczek (opraw) LED, wraz z żarówkami

- wymiana oświetlenia naściennego wraz żarówkami

- wymiana oprawy na świetlówki Led wraz z świetlówkami

- wymiany świetlnych paneli sufitowych umiejscowionych nad schodami klatki schodowej,

- uzupełnieniu płyt typu Amstrong na suficie do efektu jednolitej powierzchni.

- Ilości punktów do wymiany:

- Tabela przedstawiająca ilości punktów świetlnych do wymiany na poszczególnych kondygnacjach obiektu:

| Typ oświetlenia/kondygnacje/ilość zbiorcza | ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Plafony sufitowe/naścienne: | 25 |  |
| parter | 2 | Sufit - korytarz prawy + hall |
| I piętro | 6 | Sufit - po 3 na każdą stronę korytarza |
| II piętro | 4 | Sufit - 3 na lewą stronę korytarza, 1 na prawą |
| III piętro | 2 | Sufit - Korytarz prawy |
| IV piętro | 2 | Plafony umieszczone na ścianach bocznych klatki schodowej |
| nad spocznikami klatki schodowej od poziomu „-1” do III p. | 9 | Sufit |
| Oczka led: | 7 |  |
| parter | 3 | nad schodami |
| III piętro | 4 | korytarz prawy |
| Oprawa do świetlówek LED | 1 | na poziomie „-1” na 2 szt. świetlówek Led |
| Panele sufitowe: | 3 | nad schodami klatki schodowej |
| Oświetlenie naścienne LED na parterze przy recepcji: |
| Kinkiet Led | 2 | wg typu przedstawionego we wzorze fot.nr3 |

- Dane techniczne opraw oświetlenia (lamp, plafonów, paneli):

W pełni bezpieczne, automatyczne i oszczędne źródła światła przystosowane do oświetlania części wspólnych budynków, takich jak klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, piwnice budynków itp.:

- Forma oświetlenia: plafon sufitowy LED:

- automatyka w zakresie oświetlenia LED

- wyposażone w zintegrowane czujniki ruchu i zmierzchu o niskim zużyciu energii                        w trakcie pracy i czuwania

- z zasięgiem czujnika ruchu min. 7 metrów

- z kątem detekcji ruchu 360 stopni (lampa winna dobrze radzić sobie z wykrywaniem osób, które poruszają się po pomieszczeniu w którym została zainstalowana)

- detekcja pasywna bez promieniowania mikrofalowego

- o poborze mocy w przedziale: min. 15 wat - max. 20 wat

- 120 lumenów z wata pobranej mocy

- IP 20 - do użytku wewnętrznego

- barwa oświetlenia do uzgodnienia ciepła 3000K lub dzienna 4000K

- Oczka LED:

- Moc min. 5W

- Kolor opraw biały

- Wymienne żarówki GU10

- wyposażone w zintegrowane czujniki ruchu i zmierzchu o niskim zużyciu energii                        w trakcie pracy i czuwania

- z zasięgiem czujnika ruchu min. 7 metrów

- barwa oświetlenia do uzgodnienia ciepła 3000K lub dzienna 4000K

- Świetlny panel sufitowy:

- panel sufitowy

- żródło światła: diody LED

- wyposażone w zintegrowane czujniki ruchu i zmierzchu o niskim zużyciu energii                        w trakcie pracy i czuwania,

- moc: w przedziale min. 30W max. 50W

- zasilanie 230V AC

- Wymiary (możliwość pomiaru podczas wizji lokalnej)

- Strumień świetlny min. 4300lm- biała naturalna

- Temperatura barwy światła 4000K- biała naturalna

- IP 20 - do użytku wewnętrznego

- Kolory biały

- Sposób montażu sufit: do zabudowy na suficie - nawierzchniowo wpustowy do montażu w suficie

- CRI >80

- Oświetlenie naścienne na parterze:

- Kinkiet Led - wymiana:

- wg typu przedstawionego we wzorze  fot. nr 1, (po konsultacji  i akceptacji wzoru z Zamawiającym w przypadku udzielenia zamówienia)

- sztuk 2

- moc min. 10W

- system włączania – istniejący przełącznik w skrzynce

- barwa oświetlenia do uzgodnienia ciepła 3000K lub dzienna 4000K

- oprawa do świetlówek Led

- na 2 sztuki świetlówek

- wymiar oprawy 120 cm

- system włączania – istniejący przełącznik w skrzynce

- moc 1 świetlówki min. 17,5W

- stopień ochrony IP65

- IK08

- barwa oświetlenia do uzgodnienia ciepła 3000K lub dzienna 4000K

- Certyfikaty, atesty i normy:

- Wszystkie zastosowane urządzenia elektryczne, wraz z oprawami elektrycznymi winny posiadać certyfikaty, atesty i spełniać normy określone obowiązującym prawem.

- Gwarancja:

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić gwarancję producenta min. 24 miesięcy na zastosowane oprawy oświetleniowe oraz gwarancję na dokonane podłączenia urządzeń nie krótszą niż 12 miesięcy od chwili ich montażu.

- WIZJA LOKALNA

- obligatoryjna, po uprzednim zgłoszeniu chęci jej odbycia pod numer telefonu: +48 22 21 00 102. Wizja powinna odbyć się nie później niż na 1 dni przed terminem na składanie ofert.

- TERMIN REALIZACJI:

- W ciągu 30 dni od chwili podpisania umowy

Załączniki:

Fotografie poglądowe istniejącego oświetlenia sufitowego od 1 -6