Nr sprawy: BZP/135/24						Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w oparciu o art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z negocjacją) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej ustawy PZP na usługi pn:

„Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej, odgromowej i domofonowej w budynkach administrowanych przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu 
w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025r.”

## I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii 
w zakresie instalacji elektrycznej, odgromowej i domofonowej w budynkach administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami
 Sp. z o.o. w Grudziądzu w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r., których wykaz adresowy przedstawia załącznik nr 1 do umowy.

- Termin realizacji zamówienia: 01.10.2024r. do 30.09.2025r.

Zakres rzeczowy:

Wykonanie prac konserwacyjnych i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznej, odgromowej i domofonowej w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta Grudziądz, administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami 
Sp. z o.o., zgodnie z wykazem budynków stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

W budynkach znajdują się w przeważającej części lokale mieszkalne oraz użytkowe.

- Prace konserwacyjne, awaryjne i zgłoszenia nagłe po weryfikacji przez administratorów technicznych będą zgłaszane codziennie telefonicznie i drogą mailową.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania raz w tygodniu drogą mailową informacji zwrotnej na temat zrealizowanych zgłoszeń.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej mieszkańcom budynków.

- Przyjmowanie zgłoszeń oraz usuwanie awarii odbywa się codziennie od poniedziałku 
do soboty w godz. od godz. 6ºº do 22ºº  oraz w dni wolne ustawowo od pracy i w święta. W/w czynności, winny być prowadzone w budynkach, w zakresie granicy podziału 
z operatorem sieci. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania zgłoszeń do Operatora – dostawcy energii o nieprawidłowościach w ich instalacji.

- Zgłoszenia przekazywane będę Wykonawcy przez pracowników administracji 
jak i mieszkańców budynków. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do administracji potwierdzenie wykonania zgłoszonych prac.

- W sytuacji awarii, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac zabezpieczających 
niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu  …. godz. (zgodnie z czasem zadeklarowanym w ofercie) od dnia otrzymania zgłoszenia, bieżące prace w terminie 
do maksymalnie 72 godzin (łącznie z dniami ustawowo wolnymi od pracy 
i świętami). Jeśli awaria może zagrażać życiu i zdrowiu ludzi wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prac w trybie natychmiastowym.

- Przez awarie Zamawiający rozumie nagłe, niezamierzone uszkodzenie instalacji 
lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, narazić ich na straty materialne, spowodować przerwę 
w dostawie mediów. Wykonawca podejmuje czynności polegające na usunięciu przyczyn i skutków awarii.

W sytuacji braku możliwości dostępu do lokalu, który jest konieczny do usunięcia awarii lub wykonania innych prac, Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na następny dzień roboczy przekazać informacje do Biura Obsługi Mieszkańców w celu podjęcia działań administracyjnych związanych z dostępem do lokalu.

Zakres prac konserwacyjnych i awaryjnych instalacji elektrycznej, odgromowej 
i domofonowej:

- Instalacje elektryczne, odgromowe:

- Na podstawie dokonanych przeglądów, zabezpieczenie właściwego stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach przez dokonywanie planowo –zapobiegawczych napraw awaryjnych, tym szczególnie w pomieszczeniach wspólnego użytku  (strychów,  klatek schodowych, piwnic, pralni z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej
 z wyłączeniem mieszkań).

- Wymiana uszkodzonego osprzętu instalacyjnego (oprawy oświetleniowe, numery administracyjne przy wejściu do budynku, wyłączniki, automaty schodowe, czujki zmierzchowe, czujki ruchu, transformatory 230/24 V, gniazda wtykowe 
w pomieszczeniach wspólnego użytku), naprawa instalacji elektrycznej bez wymiany sprzętu i instalacji w lokalach mieszkalnych.

- Naprawa taboretów elektrycznych w pralniach wraz z uzupełnieniem pokręteł i lampek kontrolnych.

- Uzupełnienie przykryw na puszkach rozgałęźnych, wymiana żarówek i bezpieczników (klatki schodowe, pralnie, strychy), oświetlenie zewnętrzne w budynkach.

- Likwidacja nielegalnych poborów energii elektrycznej z liczników administracji, sporządzenie pisemnego i fotograficznego protokołu z powiadomieniem administratora.

- Sprawdzenie obwodów elektrycznych i ustalenie przyczyn awarii.

- Wymiana uszkodzonych przewodów w wspólnego użytku.

- Wymiana wskutek zwarć osprzętu w tym puszek rozgałęźnych i zabezpieczeń (gniazda bezpiecznikowe i wkładki) w pomieszczeniach wspólnego użytku.

- Dokonywanie pomiarów okresowych i ochronnych:

- Kontrola stanu izolacji sieci

- Pomiar rezystancji izolacji

- Pomiar impedancji przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych

- Pomiar rezystancji uziemienia

- Badania ochrony przeciwporażeniowej

- Usuwanie uszkodzeń instalacji elektrycznych.

- Likwidacja awarii.

- Branie udziału przy klęskach, pożarach, odwrotne wykonanie robót zabezpieczających.

- Materiały (aparaty schodowe, czujniki ruchu, czujniki zmierzchowe, transformatory) podlegające wymianie w czasie prac konserwacyjnych i awaryjnych podlegają rozliczeniu.

- Konserwacja i naprawa instalacji odgromowej (sprawdzeniu przewodów, elementów łączeniowych, wsporników mocowania). Pomiar rezydencji uziomu

- Instalacje domofonowe:

- Przeglądy instalacji domofonowej pod kątem zwarć oraz usunięcie zwarć.

- Naprawy urządzenia sterującego w ramach konserwacji.

- Naprawa rygla elektrycznego w drzwiach wejściowych.

- Utrzymanie domofonów w takim stanie technicznym, aby działały bezawaryjnie i można z niej było korzystać bez przeszkód.

- Naprawa elektro zaczepów.

- Naprawa przewodów oraz instalacji.

- Naprawa układów zasilania oraz wzmacniaczy.

- Naprawa transformatora do domofonu.

- Wymiana lub usunięcie tabliczki z danymi personalnymi..

- Naprawa szyldów kasety.

- Naprawa panelu sterowania.

- Wymiana przycisków panelu sterowania.

- Naprawa centrali domofonowej.

- Przegląd instalacji domofonowej i usunięcie nieprawidłowości w tym zabezpieczenie kabli.

- Odczyty kodów z domofonu i nadawanie nowych.

- Wymiana unifonów.

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, zaleca się posiadanie przez Wykonawcę:

- stałej bazy techniczno – magazynowej w Grudziądzu lub w odległości do 50 km 
od miasta Grudziądza,

- telefonu stacjonarnego/komórkowego, e-maila umożliwiającego zgłaszanie awarii

- wykonania dokumentacji fotograficznej zgłaszanych awarii.

UWAGA: Wszelkie koszty za dojazdy przy realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca winien skalkulować w kosztach ogólnych. Zamawiający nie będzie honorował 
w kosztach powykonawczych zapisu „koszt dojazdu”.

- Zasady realizacji zadania:

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.10.2024r. do 30.09.2025r.

- Wykonawca zrealizuje usługi po uprzednio otrzymanym od Zamawiającego zgłoszeniu.