CZĘŚĆ II SWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# I. KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Nazwa zadania:

Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Przedmiot zamówienia i jego lokalizacja:

Przedmiotem niniejszego zadania jest modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole, gm. Ryczywół, dz. nr 405/4, powiat obornicki.

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej zakłada się:

- wymianę piaskownika poziomego na sitopiaskownik wraz z prasopłuczką skratek oraz separator-płuczki piasku w projektowanym obiekcie BMO,

- dostawę i montaż stacji odwadniania i higienizacji osadu w budynku SOHO wraz z projektowanym silosem dla wapna oraz przenośnikiem ślimakowym,

- dostawę i montaż zestawu hydroforowego, projekt zakłada wykorzystanie istniejącego zbiornika ZON 
na magazynowanie wody technologicznej,

- przeniesienie stacji koagulantów (PIX i PAX) i doposażenie w pompy dozujące

- wykonanie fundamentów / konstrukcji wsporczych dla projektowanych urządzeń: sitopiaskownika, prasy, silosu wapna,

- rozbudowę AKPiA w oparciu o istniejący sterownik PLC Modicon M580 oraz wdrożenie nowego systemu monitoringu w SCADA,

- zagospodarowanie terenu w zakresie infrastruktury technicznej i utwardzenia powierzchni,

- rozbudowa istniejącego układu zasilania i sterowania pompowni głównej o 2 falowniki oraz przepływomierza ścieków surowych,

- wymiana sondy tlenu dla komory nitryfikacji nr 1,

- montaż sondy poziomu w komorze KR,

- adaptację 2 zbiorników ZON na potrzeby nadawy osadu,

- przebudowę układu odprowadzania osadu nadmiernego z dwóch osadników wtórnych

- aktualizację oprogramowania dwóch stacji zlewnych w celu spełnienia wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)

- dostawę 4 mieszadeł zatapialnych oraz 10 pomp ściekowych zatapialnych

Szczegółowe wymagania Zamawiającego określają nadrzędne cechy przedmiotu zamówienia w stosunku do dokumentacji projektowej.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące BMO, sitpiaskownika wraz z prasopłuczką skratek oraz płuczki piasku

- dopasować konstrukcje wsporcze do urządzeń

- wymagane kombinowane urządzenie do mechanicznego oczyszczania – sitopiaskownik ze zintegrowaną prasopłuczką skratek o następujących parametrach:

  - Wykonanie w stali AISI 304.

  - Przepustowość maksymalna nie mniejsza niż 50m3/h.

  - Przepustowość nominalna w zakresie 25-35m3/h.

  - Efektywność usuwania piasku dla średnicy ziarna >0,2 mm: 90 %.

  - Wychwytywanie nieemulgowanych  tłuszczów i olejów.

  - Urządzenie przystosowane do pracy na zewnątrz (odporność na czynniki atmosferyczne oraz ujemne temperatury).

  - Separacja skratki za pomocą kraty prętowej z odwrotnymi zgrzebłami, szczelina kraty 4mm, możliwość wymiany pojedynczych prętów, pręty rusztu zamontowane na całej długości kraty.

  - Rura wynosząca skratkę zakończona workownicą.

  - Wydajność prasopłuczki skratki nie mniejsza niż 0,45m3/h.

  - Sucha masa skratki po wypłukaniu i sprasowaniu w przedziale 30-40% s.m.

  - Przelew awaryjny do komory KR.

  - Czujnik poziomu cieczy.

  - Zgarniacz tłuszczu wraz z pompą śrubową.

  - Szafa sterownicza z panelem operatorskim i sterownikiem PLC, stopień ochrony IP65.

- Płuczka piasku o następujących parametrach

  - Zawartość s.m.o. w płukanym piasku do 3%.

  - Wydajność nie mniejsza niż 250kg/h.

  - Wykonanie w stali AISI 304.

  - Komora cylindryczno-stożkowa.

  - Czujnik poziomu hydrostatycznego.

  - Zamknięta konstrukcja.

  - Silnik przekładniowy ślimakowy z wałami równoległymi.

  - Brak zanurzonych łożysk.

  - Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym.

  - Przenośnik pochyły do transportu piasku.

  - Szafa sterownicza na korpusie urządzenia, stopień ochrony IP65.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące dostawy i montaż stacji odwadniania i higienizacji osadu w budynku SOHO

Stacja odwaniania i higienizacji osadu (SOHO) składa się z prasy śrubowo-dyskowej, flokulatora dynamicznego, układu nadawy osadu, automatycznej stacji przygotowywania flokulantu, szafy sterowniczej z panelem operatorskim i sterownikiem PLC, przenośnika ślimakowego do transportu odwodnionego osadu oraz silosu wapna.

- Prasa śrubowo-dyskowa:

  - Wymagana gwarantowana wydajność prasy dla średniej zawartości suchej masy w nadawie osadu, będącej w zakresie 1,5-2,5%, musi wynieść nie mniej niż 2,5m3/h przy zawartości suchej masy 
w odwodnionym placku nie mniejszej niż 20%.

  - Konstrukcja prasy musi umożliwić jej późniejszą rozbudowę w celu zwiększenia wydajności. Rozbudowa prasy nie może powodować zmian jej konstrukcji oraz wyłączenia jej z eksploatacji na czas dłuższy niż 
8 godzin.

  - Bęben odwadniający, zbiornik z komorą podawczą i flokulacji oraz rama wsporcza wykonane ze stali AISI 304.

  - Wał śruby bębna odwadniającego o kształcie stożkowym, pióra śruby bębna odwadniającego zabezpieczone napawanym paskiem twardego metalu o grubości nie mniejszej niż 1,5mm oraz twardości w skali Vickersa nie mniejszej niż 650Hv.

  - Dyski w bębnie odwadniającym wykonane ze stali AISI 304, dyski ruchome muszą mieć trwałość nie krótszą niż 25 tys. godzin pracy.

  - Zbiornik flokulacji na odrębnej ramie wsporczej. Konstrukcja zbiornika umożliwia wizualną kontrolę procesu flokulacji. Komora wyposażona w czujnik maksymalnego poziomu, czujnik automatycznego utrzymania poziomu osadu oraz mieszadło.

  - Szafa sterownicza dla prasy śrubowo-dyskowej wyposażona w dotykowy ekran 10”, system sterowania oparty na sterowniku PLC, moduł zdalnego dostępu oraz możliwość transferu danych do systemu SCADA. Stopień ochrony IP65

- Linia osadu wyposażona w sondę gęstości, przepływomierz oraz jedną pompę śrubową nadawy osadu zabezpieczoną przed suchobiegiem. Rezerwowa pompa nadawy przekazana na stan magazynowy.

- Linia flokulantu wyposażona w przepływomierz oraz jedną pompę śrubową nadawy polimeru, zabezpieczoną przed suchobiegiem. Rezerwowa pompa nadawy przekazana na stan magazynowy.

- Automatyczna stacja przygotowania flokulantu:

  - Wydajności Q=850l/h.

  - Przygotowywanie roztworu z proszku i emulsji.

  - Wykonanie materiałowe w PP, 3 komory, 2 mieszadła szybkoobrotowe, pompa zasysająca emulsję, ultradźwiękowa sonda poziomu.

  - Nie jest wymagany odkurzacz do dozowania proszku.

  - Sterowanie za pomocą panelu dotykowego 4,3”.

- Przenośnik ślimakowy do odprowadzania osadu z prasy

  - Wykonanie materiałowe AISI 304.

  - Ślimak bezwałowy.

  - Ocieplenie i ogrzewanie w części poza budynkiem SOHO.

- Silos wapna

  - Pojemność 10m3.

  - Przenośnik ślimakowy wapna połączony z przenośnikiem osadu.

- Budynek SOHO

  - Płyty fundamentowe oraz kanał technologiczny dostosować do urządzeń.

  - Z zakresu robót wykreśla się montaż podkonstrukcji stalowej pod wyciągarkę.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące przeniesienie stacji koagulantów

- Istniejące tworzywowe zbiorniki PIX i PAX przenieść do pomieszczenia SSO

  - Zamontować 2 cyfrowe pompy dozujące o wydajności minimalnej 8,5l/h i ciśnieniu nie mniejszym niż 
3 bar.

  - Doprowadzić nowe przewody dozujące do komory tlenowej w RB1 i RB2

  - Doprowadzić nowe okablowanie oraz zintegrować pompy z systemem automatyki.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące AKPiA

- Rozbudowę AKPiA realizować w oparciu o istniejący sterownik PLC Modicon M580.

- Z zakresu robót wykreśla się montaż systemu CCTV.

- W ramach rozbudowy przyjmuje się przejęcie pełnego sterowania urządzeniami  i procesami oczyszczalni przez istniejący sterowniki PLC Modicon M580, w tym m.in.:

  - Projektowanymi urządzeniami.

  - Pompownią ścieków.

  - Systemem napowietrzania.

  - Mechaniczną kratą koszową.

  - Wszystkimi pompami i mieszadłami w ciągu technologicznym.

  - Przepływomierzem ścieku oczyszczonego.

  - Sondami poziomu w komorach KSO i KR.

- W ramach projektowanego systemu SCADA zakłada się pełną migrację obecnie używanych systemów monitoringu.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące rozbudowa istniejącego układu zasilania i sterowania pompowni głównej

- Rozbudować istniejący układ zasilania dwóch pomp KSB KRT F 80-252 54UEG2-S 5,5kW o falowniki:

  - Zasilanie falownika 380/480VAC 50/60Hz.

  - Wbudowane min: 6 wejść cyfrowych, 3 wyjścia przekaźnikowe dowolnie konfigurowalne, 3 wejścia AI, dwa wyjścia AO, obsługa PTC, logika dodatnia/ujemna dla wejść.

  - Wbudowane filtry EMC.

  - Sterowanie wektorem pola.

  - Wbudowany serwer WEB.

  - Wbudowane minimum porty: 1x RS485 i Ethernet.

  - Wbudowana komunikacja: Modbus RTU, MODBUS TCP, Ethernet/IP.

  - Możliwość obsługi dodatkowych kart komunikacyjnych oraz  modułów wejść/wyjść cyfrowych i przekaźnikowych.

  - Falownik dobrany do 150% momentu znamionowego pompy, tryb pracy Heavy Duty (HD).

  - Wbudowane funkcje: (samooczyszczenie) obroty lewe z parametryzacją charakterystyki częstotliwości 
i czasu pracy wraz nastawialnym czasem trwania samooczyszczenia oraz cykli powtórzeń po przekroczenia nastawionego momentu silnika pompy, funkcja pracy falownika w punkcie pracy pompy (podanie 4 punktów częstotliwości w funkcji wydajności Q pompy) aby uzyskać największą sprawność pracy pompy; wbudowana funkcja obsługi stycznika liniowego (zasilającego falownik).

  - Wbudowany wyświetlacz z możliwością definicji wyświetlanych parametrów wewnętrznych jak 
i procesowych.

  - Fizyczne przyciski umożliwiające włączenie trybu sterowania lokalnego LOC w tym zadawania częstotliwości pokrętłem oraz przyciski RESET, START(RUN) i STOP.

- Montaż przepływomierza na odcinku tłocznym DN200 przed sitopiaskownikiem:

  - Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiarów ścieków.

  - Sygnał wyjściowy: impulsowy + MODBUS-RTU.

- Zintegrować zmodyfikowany układu zasilania oraz przepływomierz z istniejącym układem sterowania opartym na sterowniku PLC Modicon M580.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące zagospodarowanie terenu

- Z zakresu robót zostaje wyłączona budowa odwodnienia wiaty SKO oraz odcinka kanalizacji od SKO 
do studni S2.

- Z zakresu robót zostają wyłączone wszelkie prace związane z przebudową SKO.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące wymiany sondy tlenu dla komory nitryfikacji nr 1

- Wymiana optycznej sondy tlenu działającej z przetwornikiem Endress+Hauser Liquiline CM442.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące montażu sondy poziomy w komorze KR

- Montaż cyfrowej radarowej sondy poziomu dla komory retencyjnej KR.

- Integracja czujnika z istniejącym układem sterowania opartym na sterowniku PLC Modicon M580.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące adaptacja 2 zbiorników ZON na potrzeby nadawy osadu

- Adaptacja 2 istniejących zbiorników ZON na potrzeby systemu nadawy zagęszczonego osadu do prasy śrubowej:

  - Połączenie dwóch sąsiadujących zbiorników zlokalizowanych najbliżej pomieszczenia SOHO

  - Wyposażenie zbiorników w mieszadła mechaniczne o parametrach:

    - Mieszadło śmigłowe przystosowane do pracy ciągłej w całkowitym zanurzeniu

    - Zasilanie trójfazowe 400V, moc znamionowa P2=0,55kW

    - Prędkość obrotowa n=675 obr/min.

    - Korpus wykonany z żeliwa zabezpieczony powłoką epoksydową, pozostałe elementy ze stali nierdzewnej AISI304.

    - Średnica wirnika 240mm.

    - Masa 28,7kg.

  - Montaż pompy zanurzeniowej wraz z żurawiem i wyciągarką ręczną, umożliwiającej odpompowywanie wody nadosadowej z zaadaptowanych zbiorników. Parametry pompy:

    - Wirnik typu Vortex.

    - Króciec tłoczny pionowy, wewnętrznie gwintowany 2”.

    - Korpus żeliwny, wał silnika nierdzewny, stopień ochrony IP68

    - Zasilanie trójfazowe 400-415V, moc znamionowa P2=0,88kW, prąd znamionowy 2,2A, termik i przekaźnik.

    - Masa pompy 19kg.

    - Włącznik pływakowy.

    - Wysokość podnoszenia do 11m, wydajność do 35m3/h.

  - Wykorzystanie istniejącego przewodu DN80 do odpompowywania wody nadosadowej do komory KR.

  - Montaż pompy zanurzeniowej wraz z żurawiem i wyciągarką ręczną, umożliwiającej odpompowywanie osadu z komory KSO do zaadaptowanych zbiorników ZON.

  - Wykorzystanie istniejącego przewodu DN80 do transportu osadu z KSO do ZON.

  - Doprowadzenie nowego przewodu transportującego osad ze zbiorników ZON do układu pompowego 02.U5.

  - Wyposażyć układ pompowy 02.U5 w zasuwy umożliwiające wybór źródła dostawy osadu bezpośrednio 
z komory KSO lub ZON.

  - Montaż przełączników pływakowych dla stanów maksymalnego i minimalnego w zbiornikach ZON oraz integracja z układem sterowania nadawy osadu w zakresie suchobiegu dla pompy 02.U5 oraz poziomu maksymalnego dla pompy w komorze KSO.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące przebudowa układu odprowadzania osadu nadmiernego z dwóch osadników wtórnych

Oczyszczalnia ścieków posiada łącznie 4 osadniki wtórne (OWT), po 2 dla każdego reaktora biologicznego (RB). Obecnie dla każdego RB, tylko z jednego OWT jest możliwe odpompowywanie osadu do komory denitryfikacji lub komory stabilizacji osadu, z drugiego OW osad może być przekierowany tylko do komory denitryfikacji.

- Dokonać modyfikacji układu odprowadzania osadu aby z każdego osadnika wtórnego istniała możliwość odpompowywania osadu do komory denitryfikacji lub komory stabilizacji osadu. Należy wykorzystać istniejące przewody DN80.

- Zmontować dwa żurawie z wyciągarką ręczną dla OWT nieposiadających tego urządzenia.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące aktualizacja oprogramowania dwóch stacji zlewnych

- aktualizacja oprogramowania dwóch stacji zlewnych w celu spełnienia wymagań określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469). Stacje zlewne Feko+ działają w oparciu o rozwiązania sprzętowo-programowe firmy POL-EKO.

Szczegółowe wymogi Zamawiającego dotyczące dostawy 4 mieszadeł zatapialnych oraz 10 pomp ściekowych zatapialnych

- Mieszadło zatapialne

  - Mieszadło śmigłowe przystosowane do pracy ciągłej w całkowitym zanurzeniu

  - Zasilanie trójfazowe 400V, moc znamionowa P2=1,5kW

  - Prędkość obrotowa n=1405 obr/min.

  - Korpus wykonany z żeliwa zabezpieczony powłoką epoksydową, pozostałe elementy ze stali nierdzewnej AISI304.

  - Średnica wirnika 210mm.

  - Masa 31kg.

- Pompa zatapialna do tłoczenia ścieków komunalnych

  - Wirnik typu Vortex.

  - Króciec tłoczny pionowy, wewnętrznie gwintowany 2”.

  - Korpus żeliwny, wał silnika nierdzewny, stopień ochrony IP68

  - Zasilanie trójfazowe 400-415V, moc znamionowa P2=1,1kW, prąd znamionowy 2,6A, termik i przekaźnik.

  - Masa pompy 20kg.

  - Włącznik pływakowy.

  - Wysokość podnoszenia do 13m, wydajność do 37m3/h.

Zadanie realizowane w oparciu o pozwolenie na budowę.

# II. WYMAGANIA ZATRUDNIENIA:

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (wskazane w pkt 2), gdyż wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.).

- Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: prace budowlane związane z modernizacją oczyszczalni.

- Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały opisane w Projekcie Umowy (SWZ - część III).

# III. OFERTA RÓWNOWAŻNA:

1. Oferta równoważna to oferta złożona na inny opis przedmiotu zamówienia niż wskazany 
w SWZ o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż opis przedmiotu zamówienia określony przez zamawiającego.

2. Zamawiający we wszystkich przypadkach, w których przedmiot zamówienia opisano przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazanych przez zamawiającego w dokumentacji projektowej lub STWiORB (specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych).

3. Składając ofertę z rozwiązaniem równoważnym do opisanego w SWZ, wykonawca musi wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Dodatkowo, to obowiązkiem Wykonawcy jest udowodnienie, że pomiędzy oferowanym przez niego produktem 
a produktem oczekiwanym przez zamawiającego zachodzi równoważność. Tym samym ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych przez wykonawcę rozwiązań 
z rozwiązaniami opisanymi przez zamawiającego w SWZ, spoczywa na wykonawcy składającym ofertę równoważną.

4. Aby udowodnić, że zaproponowany produkt równoważny spełnia wymagania zamawiającego, wykonawca ma obowiązek wykazania się szczególną starannością. To na wykonawcy bowiem spoczywa ciężar udowodnienia spełniania wszystkich wymaganych przez zamawiającego parametrów lub właściwości minimalnych. Dokumenty mające wykazać równoważność są elementem składanej oferty, 
w związku z czym nie podlegają uzupełnieniu.

# IV. ZAŁĄCZNIKI:

Dokumentacja projektowa i STWIORB:

| Lp. | Nazwa opracowania | Podmiot (osoby opracowujące) | Data opracowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt budowlany -projekt zagospodarowania terenu | Studio DK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sielska 17D, 60-129 Poznań (Krzysztof Kokoszka, Piotr Ratajczak, Aleksandra Krysztofiak, Łukasz Małysz) | Grudzień 2022 r. |
| 2. | Projekt techniczny – branża sanitarna | Studio DK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sielska 17D, 60-129 Poznań (Krzysztof Kokoszka, Piotr Ratajczak, Aleksandra Krysztofiak) | Styczeń 2023 r. |
| 3. | Projekt techniczny – branża konstrukcyjna | Studio DK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sielska 17D, 60-129 Poznań (Marcin Gzieło, Dariusz Siwczak) | Grudzień 2022 r. |
| 4. | STWiORB | Studio DK Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sielska 17D, 60-129 Poznań (Krzysztof Kokoszka, Piotr Ratajczak, Aleksandra Krysztofiak) | Styczeń 2023 r. |