Czersk, 2024-03-15

 WZ.271.7.2024

**Do Wykonawców**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„****Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rytlu - etap I”,** (ogłoszenie nr 2024/BZP 00232480 z dnia 06.03.2024r.).

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 5**

 Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Czy istnieje możliwość udostępnienia oryginalnych, nie skanowanych plików w rozszerzeniu pdf dotyczących wszystkich przedmiarów? Obecne pliki nie otwiera program Adobe Acrobat.
2. Na rysunkach fasad pasy ogniowe niejednoznacznie oznaczone są jako PPOŻ oraz jako nieprzezierne wypełnienie z niepalną wełną. Proszę o podanie prawidłowego rozwiązania.
3. Proszę o doprecyzowane opisów dla drzwi oznaczonych w legendzie jako "SSZ- system samozamykający" ? oraz "SSO- system samootwierający"? oraz zamieszczenie specyfikacji

**Wyjaśniając treść SWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:**

1. Zamawiający zweryfikował zgłoszony problem i udostępnione w postępowaniu przetargowym pliki przedmiarów w formacie \*.pdf otwierają się. Być może problem wynika ze starej wersji programu, którym firma dysponuje. Pliki \*.pdf można również otwierać poprzez przeglądarki internetowe
on-line.
2. Należy wykonać:
* \* oddzielnie p.poż. zakresu objętego postępowaniem przetargowym od pozostałej części szkoły: pasy p.poż. REI 120
* \* oddzielnie p.poż. - wydzielenie klatki schodowej: pasy p.poż. REI 60

Zakres pasów wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1. Należy wykonać:
* \* SSO - drzwi do klatki schodowej muszą otwierać się same razem z oddymianiem klatki schodowej: skrzydło 1x(90+30)
* \* SSZ - drzwi p.poż. pomiędzy strefami EIS60 : skrzydła 4x (90+30), muszą same się zamykać jak drzwi p.poż., na co dzień otwarte, podpięte z systemem oddymiania klatki schodowej, gdy będzie włączone oddymianie klatki schodowej lub wyłącznik p.poż. - drzwi same zamykają się jak drzwi ppoż.
* \* SSZ - drzwi p.poż. do klatki schodowej EIS30 : skrzydła 4x (90+50), muszą same się zamykać jak drzwi p.poż., na co dzień otwarte, podpięte z systemem oddymiania klatki schodowej, gdy będzie włączone oddymianie klatki schodowej lub wyłącznik p.poż. - drzwi same zamykają się jak drzwi p.poż.
* \* wszystkie drzwi z pomieszczeń na korytarz i zaplecza kuchennego muszą posiadać samozamykacz.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ i nie prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. **Termin składania ofert pozostaje bez zmian.**

**Z poważaniem,**

**Otrzymują:**

1) strona prowadzonego postępowania: [**https://platformazakupowa.pl/pn/czersk**](https://platformazakupowa.pl/pn/czersk)

2) a/a