Załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

(pieczątka adresowa Wykonawcy)

Część I – Wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez oferowane urządzenia.

UWAGA: W przewidzianej do tego kolumnie, należy umieścić  informację o spełnieniu, bądź niespełnieniu, przez oferowany regulator poszczególnych warunków.

Nazwa katalogowa i symbol oferowanego urządzenia:…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia wymagań tak/nie |
| --- | --- |
| Zasilanie: sieć jednofazowa 230V |  |
| Montaż na szynie DIN35 |  |
| Stopień ochrony IP 41 |  |
| Temperatura otoczenia pracy 0 - 50 oC |  |
| Obwody do regulacji CO, CWU |  |
| Wejście czujnika temperatury zewnętrznej PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury zasilania CO PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu MSC za wymiennikiem CO PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu instalacji CO przed wymiennikiem CO PT 1000 |  |
| Wejście analogowe 0-10V do podłączenia czujnika ciśnienia powrotu instalacji CO |  |
| Wejście czujnika temperatury CWU za wymiennikiem PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury CWU za stabilizatorem PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury cyrkulacji PT 1000 |  |
| Wejście binarne czujnika obecności w węźle |  |
| Wejście binarne czujnika zalania wodą w węźle |  |
| Wyjście binarne sterujące pompą CO |  |
| Wyjście binarne sterujące pompą CWU |  |
| Wyjście analogowe 0-10V sterujące zaworem CO |  |
| Wyjście analogowe 0-10V sterujące zaworem CWU |  |
| Magistrala M-Bus do odczytu minimum 3 liczników |  |
| Port komunikacyjny Modbus TCP |  |
| Automatyczna zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie |  |
| Funkcja okresowego załączenia pompy i zaworu regulacyjnego |  |
| Harmonogram tygodniowy indywidualnie dla każdego dnia tygodnia i obiegu oraz plan świąteczny |  |
| Podtrzymanie zegara w przypadku zaniku napięcia, przez co najmniej 72 godziny. Ustawione w regulatorze parametry pamiętane są trwale nawet bez zasilania |  |
| Zdalne połączenie przez internet programem serwisowym, |  |
| Blokada nastaw przed ingerencją osób niepowołanych |  |

Część II– Wymagania dodatkowe, których spełnienie będzie dodatkowo punktowane. Potwierdzenie spełnienia wymagania pozwoli uzyskać 2 (dwa) punkty za każdy niżej wymieniony warunek do ogólnej oceny oferty.

| Wymagania dodatkowe | Potwierdzenie spełnienia wymagań tak/nie |
| --- | --- |
| Obwody do regulacji CO CWU CO2 |  |
| Obwody do regulacji CO CWU CWU2 |  |
| Możliwość ustawienia 6 punktów załamania krzywej grzania oraz ograniczenia maksymalnej i minimalnej temperatury zasilania z zakresem nastawiania od 10 do 150 stopni |  |
| Port komunikacyjny Modbus RTU RS485 |  |
| Program serwisowy |  |
| Interfejs USB w celach serwisowych, przez program serwisowy |  |
| Wejście czujnika temperatury zasilania CO2 PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu MSC za wymiennikiem CO2 PT 1000 |  |
| Wejście czujnika temperatury powrotu instalacji CO2 przed wymiennikiem CO2 PT 1000 |  |
| Wejście analogowe 0-10V do podłączenia czujnika ciśnienia powrotu instalacji CO2 |  |
| Wyjście binarne sterujące pompą CO2 |  |
| Współpraca z systemem monitoringu węzłów KPEC |  |

Podpis osoby upoważnionej

Miejsce i data :  .....................................	           ………………………………………………..