Numer sprawy: ZP 08/23	Załącznik nr 2 do SWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

PAKIET II – STOLARKA DRZWIOWA – 45 szt.*

Ilość pozycji: 28. Ilość konstrukcji: 45 / Całkowita powierzchnia: 114,5 m2. / Całkowity obwód: 300,6 m. / Kolor profili: S9016 lub równoważny / Kolor okuć: S9016 lub równoważny / Szyby: PVC;33.1 MAT;33.1;FA08 S9016 + XPS + FA08 S9016;33.1 MAT-12A-33.1T / Statyka: Bez obliczeń wytrzymałościowych. Pk: 0,0 N/m2

* Zamawiający wymaga aby przed rozpoczęciem realizacji zamówienia (dla pakietu 2) Wykonawca dokonał wszelkich niezbędnych pomiarów w celu prawidłowej realizacji zamówienia.

L.p.	Wymagane warunki (parametry)	Ilość sztuk	Opis - warunek graniczny / i / parametry oceniane	Oferowane przez Wykonawcę parametry / podać, opisać,
1		1	Drzwi otwierane do wewnątrz / dwuskrzydłowe lewe. Szerokość x wysokość (mm) 1 644 x 2 500. / Drzwi zewnętrzne, / bez progu – szczotki. / Zamek, / elektrozaczep rewersyjny- szt. 1. / Klamko-uchwyt
2		1	Drzwi otwierane do wewnątrz. / Szerokość x wysokość (mm) 1 095x 2 075. / Bez progu – szczotki, pochwyt, / zamek szt.1.
3		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) 1 095x 2 075. / Bez progu – szczotki, pochwyt, / zamek szt.1., / samozamykacz
4		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) 1 095x2 075 / Bez progu, / pochwyt, / zamek szt.1., / samozamykacz
5		1	Drzwi otwierane na zewnątrz Szerokość x wysokość (mm) 1 295 x 2 075 / Bez progu, / pochwyt, / zamek szt.1., / samozamykacz
6		1	Drzwi otwierane na zewnątrz. Szerokość x wysokość (mm) / 1 295 x 2 075 / Bez progu, / pochwyt, / zamek szt.1., / samozamykacz
7		1	Drzwi otwierane do wewnątrz Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu -szczotki, / pochwyt, / zamek szt.1.
8		1	Drzwi otwierane do wewnątrz Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu -szczotki, / pochwyt, / zamek szt.1.
9		4	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 295 x 2 075 / Bez progu, / pochwyt, / zamek szt.1. / samozamykacz
10		3	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 295 x 2 075 / Bez progu, / pochwyt, / zamek szt.1. / samozamykacz
11		4	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu, / klamka, / zamek szt.1, / tuleje wentylacyjne, / wkładka z gałką
12		3	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu, / klamka, / zamek szt.1, / tuleje wentylacyjne, / wkładka z gałką
13		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 295 x 2 075 / Bez progu, / klamka, / zamek szt.1, / tuleje wentylacyjne, / wkładka z gałką
14		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu, / elektrozaczep, / klamko-uchwyt, / zamek szt.1, / tuleje wentylacyjne
15		1	Drzwi otwierane do wewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu -szczotki, / pochwyt, / zamek szt.1,
16		2	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 644 x 2 075 / Bez progu -szczotki, elektrozaczep rewersyjny, klamko-uchwyt, / zamek szt.1,
17		1	Drzwi otwierane do wewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 295x 2 075 / Bez progu -szczotki, / pochwyt, / zamek szt.1,
18		1	Drzwi otwierane do wewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 295 x 2 075 / Bez progu -szczotki, / pochwyt, zamek szt.1,
19		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 09 x 2 075 / Bez progu -szczotki, / klamka, / pochwyt, / zamek szt.1,
20		1	Drzwi otwierane do wewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu -szczotki, / pochwyt, / zamek szt.1,
21		2	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu -szczotki, / pochwyt, / zamek szt.1, / samozamykacz, / tuleje, / wkładka z gałką.
22		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 644 x 2 075 / Bez progu szczotki, elektrozaczep rewersyjny, klamko-uchwyt, / zamek szt.1.
23		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu, / elektrozaczep rewersyjny, klamko-uchwyt, / zamek szt.1., / tuleje wentylacyjne
24		3	Drzwi otwierane do wewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) / 1 095 x 2 075 / Bez progu-szczotki, elektrozaczep rewersyjny, klamko-uchwyt, zamek szt.1., tuleje wentylacyjne
25		1	Drzwi otwierane do wewnątrz szerokość x wysokość (mm) 1 095 x 2 075 / dbez progu-szczotki, pochwyt, / 1 zamek
26		4	Drzwi otwierane na zewnątrz / szerokość x wysokość (mm) 1 095 x 2 075 / drzwi akustyczne / bez progu, / klamka, / 1 zamek, / rama metalowa, skrzydłowe pełne płycinowe
27		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / dwuskrzydłowe prawe / Szerokość x wysokość (mm) / 1 660 x 2 080 / próg, / pochwyt, 1 / zamek, / samozamykacz
28		1	Drzwi otwierane na zewnątrz / Szerokość x wysokość (mm) 1 300 x 2 080) / próg, / pochwyt / 1 zamek / samozamykacz