|  | Opis Przedmiotu Zamówienia |
| --- | --- |
| Obiekt | Sandomierz |
| Adres obiektu budowlanego | Sandomierz ul. Mickiewicza 38 ul. Puławiaków 12 Ostrowiec Świętokrzyski os. Słoneczne 37 Radoszki k.Sandomierza |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy |
| Nazwa zamówienia | Serwisowanie klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Sandomierz |
| Rodzaj robót | 50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących |
| Autor opracowania | Iwona CIOSMAK |
| Data opracowania | październik 2024 r. |

### Spis Treści

Spis Treści	2

1. WSTĘP.	3

1.1 Przedmiot specyfikacji (OPZ).	3

1.2 Opis czynności.	3

1.3 Określenia podstawowe.	5

1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót.	5

2. Termin realizacji:	6

3.	Wymagania dotyczące zatrudnienia.	6

4. Materiały i wyroby.	7

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.	7

6. Wymagania dotyczące środków transportu.	7

7. Ogólne zasady kontroli jakości.	7

8. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.	8

9. Obmiar robót.	8

10. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów.	8

11. Dokumenty odniesienia.	8

12. Podstawa płatności.	8

# 1. WSTĘP.

### 1.1 Przedmiot specyfikacji (OPZ).

Przedmiot specyfikacji (OPZ).

Przedmiotem niniejszej Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z serwisowaniem klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych  przez SOI Sandomierz.

Ustalenia zawarte w OPZ obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i odbiorem robót serwisowych. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

### 1.2 Opis czynności.

Wykaz czynności wykonywanych podczas konserwacji:

a)	kontrola filtrów i wymienników, czyszczenie filtrów powietrza, parowacza, skraplacza, odgrzybianie, ewentualna wymiana filtrów do central wentylacyjnych na koszt wykonawcy,

b)	kontrola wentylatorów, kontrola mocowań i ułożyskowania, ewentualna wymiana łożysk na koszt wykonawcy, kontrola stanu technicznego silnika,

c)	kontrola instalacji odprowadzenia skroplin, kontrola drożności, połączeń klejonych, stanu tacy ociekowej, stanu pompki skroplin,

d)	kontrola stanu izolacji zimnochronnej, oględziny ogólne, uzupełnienie braków izolacji,

e)	kontrola połączeń i parametrów elektrycznych, oględziny ogólne, kontrola połączeń elektrycznych, pomiar prądów wentylatorów i kompresora.

f)	kontrola sterownika klimatyzatora

g)	kontrola instalacji chłodniczej, oględziny ogólne, kontrola szczelności ewentualne uszczelnienie oraz uzupełnienie czynnika chłodniczego, koncentratu do parowników  i koncentratu do skraplaczy na koszt wykonawcy.

h)	kontrola sprężarki chłodniczej, ciśnienie na ssaniu i na tłoczeniu sprężarki.

Z wszelkich wykonywanych pomiarów Wykonawca sporządzi protokoły i przekaże Zamawiającemu.

W przypadku awarii systemu powstałej z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, koszt dojazdu i robocizny przy usuwaniu awarii jest w cenie usługi objętej konserwacją. Natomiast koszty części i materiałów użytych do usunięcia awarii w przypadku wystąpienia konieczności wymiany niesprawnych urządzeń/podzespołów/części pokryje Zamawiający, zapewni je Wykonawca po cenach średnio rynkowych producentach, bądź hurtowych, przy czym Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do weryfikacji zaproponowanych przez Wykonawcę kosztów części i materiałów przeznaczonych do usunięcia awarii na podstawie faktur zakupu, które to Zamawiający może zweryfikować na zasadzie rozpoznania rynku. W przypadku stwierdzenia zawyżenia kosztów takich materiałów Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia nowej oferty cenowej, która będzie możliwa do zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do zdiagnozowania przyczyny zgłoszonych przez Zamawiającego telefonicznie lub e-mail awarii w ciągu 24 godzin od takiego zgłoszenia, i jej usunięcia najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od akceptacji kosztu materiałów przez Zamawiającego. Wydłużenie tego terminu będzie możliwe jedynie w przypadku udokumentowanego wydłużonego terminu oczekiwania na materiały potrzebne do usunięcia przedmiotowej awarii.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania drobnych napraw związanych z konserwacją (lub awarią) urządzeń oraz instalacji w ramach wynagrodzenia umownego do kwoty 150 zł brutto.

Rozliczenie wykonanych robót odbywa się na podstawie protokołu potwierdzającego wykonanie usługi podpisanego przez obydwie strony.

Wykonawca każdorazowo dokona szczegółowego wpisu z wszystkich wykonanych czynności serwisowych (zgodnie z wykazem czynności zawartych w niniejszej specyfikacji) w książce eksploatacji (lub dowodzie urządzenia) oraz w kartach urządzeń dla których jest to wymagane obowiązującymi przepisami. Wpis winien być czytelny, opatrzony datą ich wykonania oraz podpisem i pieczątką uprawnionej osoby. Po sprawdzeniu szczelności instalacji należy w karcie zawrzeć zapis potwierdzający wynik kontroli (szczelny/nieszczelny). Jeśli któreś z urządzeń nie posiada karty, to Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu konieczności jej założenia. Po założeniu karty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie do dokonania wpisów.

Wykonawca ubiegający się o przedmiot zamówienia powinien spełniać następujące wymogi:

- posiadać odpowiedni certyfikat dla przedsiębiorstwa i personelu (zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), którego kserokopię przekaże Zamawiającemu,- przestrzegać przepisów dot. ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15.05.2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015r, poz. 881 ze zm.) musi przeprowadzić kontrolę szczelności dla urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane z częstotliwością o której mowa w art. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014.

### 1.3 Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszym OPZ są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach.

### 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zleconych prac oraz za ich zgodność  z przedłożoną specyfikacją oraz opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca zapewni wykonanie czynności objętych niniejszą specyfikacją przez personel posiadający kwalifikacje określone w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej” z dnia 20 lipca 2005r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Osoby wykonujące czynności wskazane w umowie powinny posiadać:

- ważne kwalifikacje SEP uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nieprzekraczającym 1kV

- certyfikat dla personelu o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia15 maja 2015r o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, którego kserokopię dołączy do oferty

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami z użytkownikiem kompleksu w zakresie:

a) terminu rozpoczęcia robót na co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem prac,

b) ilości i nr samochodów  i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

c) imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 1587 z późn. zm.) art. 3 ust. 3 pkt 32. ustawy o odpadach. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje materiały pochodzące z demontażu, za wyjątkiem elementów, które Zamawiający wskaże do pozostawienia.

# 2. Termin realizacji:

- Termin rozpoczęcia umowy – z dniem podpisania umowy

- Terminy przeglądów: I przegląd od 1 maja do 30 maja 2025r.

II przegląd od 1 listopada do 30 listopada 2025r.

- Termin zakończenia umowy – 31.12.2025r.

# Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP  oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu konserwacji, przeglądów technicznych urządzeń z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących zamówienie zgodnie z art. 95 ustawy PZP.

# 4. Materiały i wyroby.

Serwis powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót serwisowych należy zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zastosowane materiały powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

# 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

# 6. Wymagania dotyczące środków transportu.

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie Jednostki Wojskowej.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie Jednostki Wojskowej.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie Jednostki Wojskowej.

# 7. Ogólne zasady kontroli jakości.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

# 8. Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

# 9. Obmiar robót.

Odbiór czynności serwisowych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania zleconych prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy i powinien zostać potwierdzony sporządzeniem protokołu z wykonanych czynności serwisowych.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

1 szt. – ilość wbudowanych elementów

# 10. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów.

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

# 11. Dokumenty odniesienia.

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania umowy.

- Zestawienie urządzeń

# 12. Podstawa płatności.

Zgodnie z warunkami zapisanymi w umowie.