# PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji PK-12 ( rondo Objazdowa/Wrocławska), a kontener WSS przy ul. Objazdowej we Wrześni

# SPIS TREŚCI

### INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Inwestor

1.2. Użytkownik

1.3. Adres budowy

1.4. Wykonawca dokumentacji

1.5. Wykonawca robót

1.6. Nazwa inwestycji

1.7. Przedmiot projektu

1.8. Podstawa opracowania

1.9. Zakres rzeczowy

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

2.1. Stan istniejący

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Budowa linii kablowych światłowodowych

2.2.2. Budowa przyłączy zasilających

2.2.3. Zagospodarowanie włókien kabli światłowodowych

3. UWAGI KOŃCOWE

4. ZAŁĄCZNIKI

5. TABELE

1. Wykaz materiałów podstawowych							tab. 1

6. RYSUNKI

- 1. Orientacja lokalizacji przyłącza światłowodowego					rys. 1

2. Przebieg trasowy projektowanego przyłącza światłowodowego			rys.  2

3. Schemat prowadzenia kabla OTK w kontenerze WSS			 	rys.  3

4. Schemat zagospodarowania szafy Rack w kontenerze WSS				rys.  4

7. PROJEKTY POWIĄZANE

- 1. Budowa kabla światłowodowego o pojemności 12J

1.  Informacje ogólne

1.1. Inwestor

Gmina Września,

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

1.2. Użytkownik

Gmina Września,

ul. Ratuszowa 1

62-300 Września

1.3 Adres budowy

Obszar m. Września, Rondo Wrocławska/Objazdowa – kontener WSS ul Objazdowa we Wrześni.

1.4 Wykonawca dokumentacji

ELROB Robert Rosiak

ul. Spokojna 28

62-300 Września

1.5 Wykonawca robót

Wykonawcą systemu zostanie firma wyłoniona w drodze przetargu

1.6 Nazwa inwestycji

Budowa przyłącza światłowodowego w relacji PK-12 ( rondo Objazdowa/Wrocławska), a kontener WSS przy ul. Objazdowej we Wrześni

  - Przedmiot projektu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dokonanie uzgodnień przyłącza światłowodowego w relacji PK-12 ( rondo Objazdowa/Wrocławska), a kontener WSS przy ul. Objazdowej we Wrześni

1.8. Podstawa opracowania

a) umowa na wykonanie prac projektowych,

b) inwentaryzacja istniejących linii światłowodowych oraz obiektów,

c) inwentaryzacja obiektów w terenie.

1.9. Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy budowy przyłacza światłowodowego obejmuje:

- Budowę linii kablowej światłowodowej 24 włóknowej				453 m

- Zakończenie w projektowanej przełącznicy światłowodowej 24J w istniejącej

szafie RACK w kontenerze WSS kabla światłowodowego 24J ( 24 spawy)		1 kpl.

- Zakończenie w istn. przełącznicy światłowodowej 24J w istniejącej szafie TT

kabla światłowodowego 24J ( 24 spawy)						1 kpl.

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

2.1. Stan istniejący

Na terenie m. Września istnieje łącze teletransmisyjne światłowodowe wprowadzone do obiektów węzłowych UG Września, zakończone przełącznikami lub przełącznicą światłowodową. Na trasie linii światłowodowej istnieją studnie kablowe UG Września wraz z zapasami kabla światłowodowego.

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Budowa linii kablowych światłowodowych

W ramach przedmiotowego zamówienia projektuje się budowę przyłącza światłowodowego w relacji punkt kamerowy PK-12 ( rondo Objazdowa/Wrocławska), a kontener WSS ul. Objazdowa we Wrześni.

- Przyłącze światłowodowe z kabla 12J rozpoczynamy od istniejącej szafki TT ( punkt kamerowy PK-12) i prowadzimy w kanalizacji OPL wg. załączonych rysunków i opisu ( projekt wykonawczy OPL).

- Zakończenie kabla światłowodowego 12 J w szafce urządzeń i zabezpieczeń elektrycznych przy rondzie Objazdowa/Wrocławska we Wrześni.

- Zakończenie kabla światłowodowego 12 J w istn. szafie i. Rack w kontenerze WSS przy ul. Objazdowej we Wrześni.

Na rys nr 1 pokazano orientacyjną lokalizację przyłącza światłowodowego.

Do kanalizacji kablowej Orange od istniejącej szafki TT ( punkt kamerowy PK-12) zaciągamy projektowany kabel 12J. Projektowany kabel 12J prowadzimy w istn. kanalizacji Orange zgodnie z projektem WTROI/993290000000000/AA „Budowa kabla światłowodowego o pojemności 12J” w relacji Września ul. Wrocławska-ul. Objazdowa” – relacja od punktu A do punktu B. Obcinek kanalizacji od punktu B do punktu C ( kontener WSS) jest własnością INEA S.A. Zaciągnięcie światłowodu 12 J w powyższej relacji należy wykonać zgodnie z odrębnym projektem uzgodnionym z INEA S.A.

Zastosowano kable o budowie włókno światłowodowe w ścisłej tubie w celu umożliwienia bezpośredniego zarobienia złącza na końcówce kabla przeznaczonej do wpięcia w urządzenie. Zakończenie dostosować do wkładki światłowodowej zastosowanej w urządzeniu.

Parametry kabla:

- kabel włókna jednomodowe

- z powłoką zewnętrzną bezhalogenową

- optotelekomunikacyjny

- z tubą ścisłą, Ø 0,9 mm (z buforem akrylowym)

- całkowicie dielektryczny

- Do wykonywania połączeń między urządzeniami optoelektronicznymi w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz budynków Do zaciągania do kanalizacji kablowej i wewnątrzobiektowej

- Zakres: -30 0C – +60 0C

Na rys. 1 i 2 pokazano przebieg trasowy przyłącza światłowodowego.

W studni kablowej przy złączu należy pozostawić zapas kabla światłowodowego o długości min 25 m, zwinięty jak pierwotnie umocowany kabel.

W każdej studni kablowej, do projektowanych kabli światłowodowych przymocować tabliczkę oznaczeniową.

Technologia robót przy budowie linii światłowodowych.

• Instruktaż na stanowisku pracy

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie dla pracowników, sprawdzić wyposażenia w narzędzia, odzież ochronną i roboczą.

• Zabezpieczenie terenu

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć teren znakami ostrzegawczymi, zaporami i zastawami drogowymi itp. Zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych.

Układanie, zaciąganie i montaż kabli optotelekomunikacyjnych

• Zastosowana technologia zaciągania kabli do rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej powinna zapewnić ułożenie tych kabli bez uszkodzeń i naruszania zewnętrznych osłon ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego średnic

• Ręczne lub mechaniczne zaciąganie kabli OTK jest dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem ciągłej kontroli siły naciągu i stosowania urządzeń zabezpieczających przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkości tej siły. Do rurociągu kablowego kable należy wdmuchiwać.

• W każdym wypadku zaciągania kabli OTK należy przestrzegać, aby temperatura otoczenia nie była niższa od 0°C. Ze względu na porę zimową kable światłowodowe przed ułożeniem, przechowywać w magazynie w temperaturze nie mniejszej niż o stopni Celsjusza.

• W studniach kablowych kable powinny być wygięte łagodnym łukiem i przymocowane do ścian studni tak, aby nie ulegały uszkodzeniom mechanicznym.

• Do zakończenia kabli w obiektach należy stosować przełącznice światłowodowe 19”.

• Połączenia światłowodów jednomodowych w złączu powinny być tak wykonane, aby tłumienność średnia przypadająca na jedną spoinę w złączu nie przekroczyła wartości 0,10 dB. Tłumienność spoin powinna być określona jako wartość średnia (z uwzględnieniem znaków) z pomiarów reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji.

Wymagania powinny być spełnione dla fal o długości 1310 nm i 1550 nm.

• Tłumienność odbicia wstecznego (reflektancja) powinna być większa od 60dB.

Projektowany kabel optotelekomunikacyjny należy oznaczyć przywieszką identyfikacyjną z numerem paszportyzacyjnym linii.

Pomiary kabla światłowodowego

W trakcie budowy i montażu linii optotelekomunikacyjnej powinny być wykonane następujące pomiary:

-	pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu złączy z obu stron odcinka w obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich włóknach dla uzyskania wykresów reflektometrycznych,

-	pomiar optycznej tłumienności dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich włóknach zestawem do pomiaru mocy optycznej między punktami styku na stojakach zakończeniowo-podłączeniowych (od półzłącza rozłącznego) co daje tłumienność kabla optotelekomunikacyjnego,

-	pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawierać nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokości spektralnej (FWHM) 10nm.

2.2.2. Budowa przyłączy zasilających

Nie ma konieczności wykonywania przyłączy zasilajacych

2.2.3. Zagospodarowanie włókien kabli światłowodowych

Ze względu na rozwój sieci, schemat oraz sposób zagospodarowania włókien zostanie określony na etapie wykonawstwa.

3. UWAGI KOŃCOWE

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z obowiązującymi normami TP S.A., a w szczególności: z ZN-96/TPSA-011,  ZN-96/TPSA-012 ,  ZN-6/TPSA-013 ,  ZN-96/TPSA-022 ,  ZN-96/TPSA-023.

Przed przystąpieniem do robót należy dokładnie zapoznać się z opiniami jednostek uzgadniających. Prowadzenie robót montażowych realizować w sposób bezkolizyjny, przy zachowaniu ciągłości ruchu telekomunikacyjnego.

Ponadto przy pracach w obrębie dróg publicznych należy bezwzględnie przestrzegać przepisy BHP.

Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu, wynikłe w trakcie wykonawstwa powinny być uzgodnione z projektantem, Inwestorem i Użytkownikiem oraz naniesione tak, by mogły stanowić materiał inwentaryzacyjny.

- KONIEC -