Zamawiający: 	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Nazwa zadania:  Wymiana drzwi ewakuacyjnych, zewnętrznych w Centrum Kongresowym  Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie,  przy al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków.

Obiekt: Budynek Wydziału Leśnego  Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Kraków, dnia 7.03.2025 r.                Sporządził:  Stanisław Łuczyński

OPIS

- Miejsce wykonania zadania

Centrum Kongresowe, zlokalizowane na parterze  budynku niskiego Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy al. 29 Listopada 46.

- Zakres prac

- Zabezpieczenie i oznaczenie miejsca prowadzenia przac

- Wykucie z muru dwóch sztuk drzwi aluminiowych o wymiarach zewnętrznych 200x212 cm (axh)

- Dostawa i montaż dwóch sztuk drzwi ewakuacyjnych, zewnętrznych

- Wykonanie wszystkich niezbędnych prac naprawczych

- Warunki wykonania

- Termin realizacji wymiany należy uzgodnić z użytkownikiem

- Demontaż drzwi i montaż nowych najlepiej wykonać od strony elewacji z uwagi na to, że od strony pomieszczenia drzwi ościeżnice są obudowane płytkami gresowymi i panelami

- Na drzwi oraz inne zastosowane materiały należy wcześniej przedłożyć odpowiednie dokumenty (karty techniczne i dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP.

- Opis drzwi

- Drzwi aluminiowo-szklane, dwuskrzydłowe, dla przegrody zewnętrznej, otwierane na zewnątrz.

- Szkło nieprzezierne, w kolorze jak istniejące.

- Kolor drzwi ciemno-szary, jak istniejące.

- Wymagania techniczne

- Zamek antypaniczny z funkcją B (od strony zewnętrznej drzwi posiadają klamkę oraz wkładkę umożliwiającą zamknięcie na klucz. Otwarcie drzwi przy pomocy klamki od strony zewnętrznej (czyli w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji) możliwe jest dopiero po odryglowaniu przy użyciu klucza).

- Trwałość wg PN-EN 12400 – klasa 7 (200 000 cykli)

- Odporność na korozję wg PN-EN 1670 – klasa 4 (bardzo wysoka)

- Zamknięcie przeciwpaniczne uruchamiane drążkiem naciskowym

- Wymagania cieplne dla ościeżnicy, ram drzwiowych i szklenia wg obowiązujących przepisów

- Szklenie bezpieczne wg obowiązujących przepisów

- Załączniki

1 – rzut pomieszczenia z zaznaczonymi drzwiami do wymiany

2 – szczegół

3 – rysunek drzwi

3 – foto nr 1 – drzwi od strony pomieszczenia

4 – foto nr 2 – drzwi od strony elewacji