Opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na ozonator

Przedmiotem zamówienia jest:

- Etap projektowania obejmujący analizę stanu istniejącego i dobór ozonatora wytwarzającego z tlenu ciekłego  ozon oraz określenie koniecznych adaptacji instalacji dla umożliwienia podłączeń energoelektrycznych, sterownia i automatyki , w tym SCADA, hydraulicznych i innych technologicznych do nowego ozonatora .

- Zainteresowani udziałem w przetargu są zobligowaniu do przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizyty w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00 w ciągu 7 dni  od ukazania się ogłoszenia. Wizyta zostanie udokumentowana w procesie przetargowym.

- Wykonanie wg opracowanej dokumentacji ozonatora oraz podłączeń energoelektrycznych, sterownia i automatyki, w tym SCADA, hydraulicznych i innych technologicznych.

- Dostawa, montaż i uruchomienie  ozonatora  wytwarzającego z tlenu ciekłego ozon o wydajności w zakresie  7 do 8  kg O3/h z płynną regulacją wydajności zakresie od  1 do 100% , uzależnioną do potrzeb procesu uzdatniania wody oraz mogącego współpracować  z istniejącymi instalacjami  i ozonatorami. Współpraca winna umożliwiać kompatybilną i naprzemienną pracę  ozonatorów w dowolnej konfiguracji ( 2 szt pracują + 1 szt rezerwa).

- Nie dopuszcza się rozbudowy układu o dodatkową stację dozowania azotu.

- Wymogi techniczne dla ozonatora:

- Wydajność w zakresie 7 do 8 kg O3/h

- Dostosowany do pracy z tlenem ciekłym o parametrach:

- Koncentracja 99,5 – 99,9 %vol

- Zawartość wody < 2,6 ppm

- Punkt rosy < -70  ͦ C

- THC < 60 ppmV

- Zawartość azotu max 500-1000 ppmv

- Generator z uwagi na ograniczenia lokalizacyjne musi posiadać  wytwornicą pionową. Preferuje się wykonanie kompaktowe jako układ zespolony –reaktor generatora ozonu, szafa zasilania i układ lokalnego sterowania.

- Utrzymanie wydajności pracy przy podwyższonej temperaturze wody chłodzącej  ≤ 35 ͦ C

- Generator ma posiadać dielektryki szklane, nie dopuszcza się stosowania dielektryków ceramicznych.

- Ze względu na ciągłość produkcji nie dopuszcza się stosowania bezpieczników zabezpieczających elektrody przed zwarciem w przypadku uszkodzenia dielektryka. Zastosowane rozwiązanie musi zapewniać dalszą pracę systemu z odłączeniem uszkodzonego fragmentu bez konieczności wyłączania całej elektrody. Dopuszczalna utrata sprawności w przypadku uszkodzenia dielektryka nie może być większa jak 0,25% . Wymaga się, aby system pracował dalej z wyłączeniem uszkodzonego elementu.

- Zapewnienie serwisowania i dostęp do części zamiennych przez co najmniej 10 lat, licząc termin od rozpoczęcia eksploatacji. W przypadku ich braku dostawca zapewnia części zamienne, które można zastosować bez naruszenia funkcjonalności urządzenia.

- Termin realizacji wraz z oddaniem do eksploatacji zakończony do dnia 01.07.2019r.

- Podstawą do zapłaty faktury będzie sporządzony protokół odbioru końcowego w którym zostaną sprawdzone i  potwierdzone m.in. :

- parametry pracy nowego ozonatora,

- funkcjonowanie sterowania i automatyki,

- współpraca z istniejącymi ozonatorami oraz instalacjami hydraulicznymi i technologicznymi.