Trzcińsko-Zdrój, 19.07.2024 r.

 WYJAŚNIENIE

do zamówienia publicznego sprawa IRG.271.7.2024.IRG z dnia 09.07.2024 r.

Ogłoszenie w 2024/BZP 00402510/01 z dnia 2024-07-09

„Budowa i modernizacja sieci dróg w Gminie Trzcińsko-Zdrój”

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat kreskowy oświetlenia ulic Wiosennej i Kasztanowej z terenem przy blokach 15 i 15 ABC.
Proszę o informację, skąd oświetlenia będą zasilane oraz czy dokumentacja zakłada ułożenie bednarki wzdłuż wykopu dla uziemienia słupów oświetleniowych.

***Odpowiedź Zamawiającego***

W załączeniu projekt techniczny dla obu opracowań. Wszystkie szczegóły znajdują się w opracowaniu. Uziemieniu podlegają słupy skrajne oraz odgałęźne. Zacisk uziemiający powinien znajdować się 30 cm na zewnątrz słupa. Pomiędzy szafką oświetleniową SO a pierwszym słupem w obwodzie należy ułożyć bednarkę FeZn25x4mm.

 Oryginał podpisał
 Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
 Bartłomiej Wróbel