## ZOOTECHNIKA-S-ZUIM
ZOOTECHNIKA-S-ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW
Lp | Jedn | Ilość | Numer urządzenia | Urządzenie | Wymiary
1 |  |  |  | ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH
2 |  |  |  | CENTRALE WENTYLACYJNE Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z kartą doborową, Gabaryty - nie większe niż w karcie doborowej, Ciężar – nie większy +10%, Temperatura po wymienniku odzysku ciepła – nie mniejsza niż w karcie doborowej, Sprawność wymiennika odzysku ciepła – nie mniejsza niż w karcie doborowej, Wydajność nagrzewnicy – nie mniejsza niż w karcie doborowej, Wydajność chłodnicy – nie mniejsza niż w karcie doborowej, Prędkość powietrza na wymiennikach – nie większa niż +5%, Spadek ciśnienia na wymiennikach - nie większy niż +5%, Pobór mocy na wentylatorze dla warunków projektowych - nie większy niż +5%, Sumaryczny spadek ciśnienia na centrali wentylacyjnej dla warunków projektowych - nie większy niż +5%, Spręż dyspozycyjny – nie mniejszy niż w karcie doborowej, Częstotliwość pracy silnika wentylatora dla warunków projektowych – nie większa niż 70Hz, Hałas na wentylatorze w poszczególnych pasmach – nie większy niż +3dB,
3 | szt | 1 | N1W1 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z pełną automatyką i okablowaniem. Wykonanie podwieszane: wewnętrzne - lewe z pkt. widzenia przepływu powietrza przez część nawiewną. Vn=1500 m3/h dP=250Pa, Vw=1300 m3/h dP=250Pa. Część nawiewna składa się z następujących bloków: - krócca elastycznego, - przepustnicy odcinającej, - filtracji G4, - periodyczny wymiennik odzysku ciepła, - wentylatora z przetwornicą częstotliwości, - krócca elastycznego. Część wywiewna składa się z bloków: - krócca elastycznego, - filtracji G4, - periodyczny wymiennik odzysku ciepła, - wentylatora z przetwornicą częstotliwości, - przepustnicy odcinającej, - krócca elastycznego. Wyposażenie dodatkowe: Nagrzewnica elektryczna (wtórna) kanałowa 6kW 230V z pełną automatyką i okablowaniem Szczegóły zamówienia ustalić z Dostawcą centrali wentylacyjnej.
4 | szt | 1 | N0.08 | Centrala wentylacyjna nawiewna z pełną automatyką i okablowaniem, zapewniająca współpracę z wentylatorem wyciągowym dygestorium Wtc0.08 - praca płynna w zakresie V=250-700m3/h wraz z zadajnikiem prędkości obrotowej wentylatora i temperatury oraz wszystkimi niezbędnymi elementami dla prawidłowej pracy układu wentylacyjnego współpracującego z dygestorium Wykonanie podwieszane: wewnętrzne - prawe z pkt. widzenia przepływu powietrza przez część nawiewną. Vn=700 m3/h dP=250Pa, Część nawiewna składa się z następujących bloków: - krócca elastycznego, - przepustnicy odcinającej, - filtracji EU5, - wentylatora EC 0,17kW, - nagrzewnicy elektrycznej 9kW 400V, - krócca elastycznego. Szczegóły zamówienia ustalić z Dostawcą centrali wentylacyjnej.
5 | szt | 1 | N0.12 | Centrala wentylacyjna nawiewna z pełną automatyką i okablowaniem, zapewniająca współpracę z wentylatorem wyciągowym okapu Wtk0.12 - praca płynna w zakresie V=0-700m3/h wraz z zadajnikiem prędkości obrotowej wentylatora i temperatury oraz wszystkimi niezbędnymi elementami dla prawidłowej pracy układu wentylacyjnego współpracującego z dygestorium Wykonanie podwieszane: wewnętrzne - prawe z pkt. widzenia przepływu powietrza przez część nawiewną. Vn=700 m3/h dP=250Pa, Część nawiewna składa się z następujących bloków: - krócca elastycznego, - przepustnicy odcinającej, - filtracji EU5, - wentylatora EC 0,17kW, - nagrzewnicy elektrycznej 9kW 400V, - krócca elastycznego. Szczegóły zamówienia ustalić z Dostawcą centrali wentylacyjnej.
6 |  |  |  | WENTYLATORY Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z opisem Gabaryty - nie większe niż podane, Ciężar – nie większy +10%, Wydajność i spręż - nie mniejsze niż podane, Pobór mocy na wentylatorze dla warunków projektowych - nie większy niż +5%,
7 | szt | 1 | Wtz | Wentylator kanałowy okrągły wyposażony w bezszczotkowy synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie. Parametry pracy: - wydajność: 340m3/h - spręż: 450Pa - napięcie: 230V - max. pobór mocy: 0,17kW Wyposażony w: - wyłacznik serwisowy, - potencjometr regulacyjny, - klapa zwrotna, oraz pozostałe akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montażu urządzenia | D = | 200 | l = | 302
8 | szt | 1 | Wtc0.08 | Wentylator kanałowy okrągły chemoodporny osiowy wyposażony w asynchroniczny silnik ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie. Parametry pracy: - wydajność: 250-700m3/h - spręż: 700-550Pa - napięcie: 400V - max. pobór mocy: 0,37kW Wyposażony w: - wyłacznik serwisowy, - przemiennik częstotliwości, - osłona silnika, - klapa zwrotna, oraz pozostałe akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montażu urządzenia | D = | 160 | l = | 780
9 | szt | 1 | Wtk0.12 | Wentylator kanałowy okrągły kuchenny promieniowy wyposażony w asynchroniczny silnik ze zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do płynnej regulacji prędkości obrotowej w pełnym zakresie. Parametry pracy: - wydajność: 0-700m3/h - spręż: 500Pa - napięcie: 400V - max. pobór mocy: 0,5kW Wyposażony w: - wyłacznik serwisowy, - przemiennik częstotliwości, - osłona silnika, oraz pozostałe akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montażu urządzenia | D = | 200 | l = | 265
10 |  |  |  | OKAP KUCHENNY Kryteria oceny równoważności: Wyposażenie – zgodne z opisem Gabaryty - nie większe niż podane,
11 | szt | 1 | Ok220/100 | Okap kuchenny wyciągowy przyścienny wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304, konstrukcji korpusowej spawanej, z systemem rynien ociekowych odprowadzających osadzające się zanieczyszczenia, z systemem otworów umożliwiający ich zamontowanie Parametry: - wymiary okapu AxBxH 2200x1000x400mm Wyposażenie: - 1x labiryntowy łapacz tłuszczu, - 1x króciec przyłączeniowy ∅250, - oświetlenie, - zawiesia, - 1x zawór spustowy, oraz pozostałe akcesoria wymagane do poprawnej pracy i montażu urządzenia
12 |  |  |  | NAWIETRZAKI
13 | szt | 4 | No1 | Nawietrzak okienny z dodatkowym tłumikiem, Parametry: V=30-40m3/h Dp=20Pa Tłumienie dB(A)=39db(A) | L= | 422 | H= | 45
14 | szt | 1 | No2 | Nawietrzak z mankietem teleskopowym do montażu w przegrodzie budowlanej V=60m3/h (20Pa) Wyposażenie: - anemostat - grzałka elektryczna Pel=0,27kW 230V Imax=3,0A - czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo + siatka - Kolor RAL czerpni uzgodnić z architektem | D = | 112
15 |  |  |  | KRATKI WENTYLACYJNE Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z opisem Gabaryty - nie większe niż podane, Powierzchnia efektywna – nie mniejsza niż podana,
16 |  | 4 | Kr32/12 | Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z podwójnym rzędem kierownic. Pierwszy rząd kierownic poziomy. Kierownice ustawiane indywidualnie. Aeff - powierzchnia efektywna (netto) m2 Kolor RAL uzgodnić z architektem | L = | 325 | H = | 125 | Aeff= | 0.02626
17 |  | 2 | Kr52/12 | Kratka j.w. lecz wymiary i powierzchnia efektywna | L = | 525 | H = | 125 | Aeff= | 0.04348
18 |  | 3 | Kr52/22 | Kratka j.w. lecz wymiary i powierzchnia efektywna | L = | 525 | H = | 225 | Aeff= | 0.08489
19 |  | 1 | Kr62/22 | Kratka j.w. lecz wymiary i powierzchnia efektywna | L = | 625 | H = | 225 | Aeff= | 0.1017
20 |  |  |  | ZAWORY WENTYLACYJNE Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z opisem Gabaryty – zgodne z opisem
21 | szt | 1 | Zn20 | Zawór wentylacyjny nawiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 200
22 | szt | 2 | Zw10 | Zawór wentylacyjny wywiewny - Kolor RAL uzgodnić z architektem | D= | 100
23 | szt | 3 | Zw12 | j.w. lecz wymiary | D= | 125
24 |  |  |  | REGULATORY CAV Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z opisem Gabaryty – zgodne z opisem Parametry – zgodne z opisem
25 |  | 1 | CAVc9 | Regulator stałego przepływu CAV okrągły, izolowany, chemoodporny, wykonany z PPS Parametry: V=50 m3/h Poziom ciśnienia akustycznego regulatora przy 100Pa do kanału: 32 dB(A) Regulator do szafek pod dygestoriami | d = | 90 | l = | 232
26 |  |  |  | PRZEPUSTNICE Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z opisem Gabaryty – zgodne z opisem
27 | szt | 1 | Pr10 | Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła z zewnętrznym mechanizmem regulacyjnym | d= | 100 | l= | 175
28 | szt | 1 | Pr12 | Przepustnica okrągła | d= | 125 | l= | 175
29 | szt | 1 | Pr16 | Przepustnica okrągła | d= | 160 | l= | 175
30 | szt | 2 | Pr20 | Przepustnica okrągła | d= | 200 | l= | 175
31 | szt | 2 | Pr25 | Przepustnica okrągła | d= | 250 | l= | 175
32 |  |  |  | TŁUMIKI Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z opisem Gabaryty – zgodne z opisem Skuteczność tłumienia – nie mniejsza niż podana Szumy własne dk - nie większe niż podane Wydajność – zgodna z opisem
33 |  | 1 | T31/100 | Tłumik kanałowy okrągły , izolowany wełną mineralną grubości 100mm o średnicy "d" i długości "l" z obustronną uszczelką wargową, z kulisą grubości 100mm wewnątrz, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 125Hz - 8 250Hz - 15 500Hz - 28 1kHz - 34 2kHz - 38 4kHz - 18 8kHz - 9 | d = | 315 | l = | 1000
34 | szt | 1 | Tn1 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 125Hz - 9 250Hz - 21 500Hz - 22 1kHz - 24 2kHz - 19 4kHz - 13 8kHz - 11 Szumy własne dk - 30dB(A) Przepływ powietrza V - 1500m3/h Strata ciśnienia ΔP - 26Pa | H= | 250 | B = | 600 | L= | 1000
35 | szt | 1 | Tw1 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 125Hz - 9 250Hz - 21 500Hz - 22 1kHz - 24 2kHz - 19 4kHz - 13 8kHz - 11 Szumy własne dk - 27dB(A) Przepływ powietrza V - 1300m3/h Strata ciśnienia ΔP - 20Pa | H= | 250 | B = | 600 | L= | 1000
36 | szt | 4 | Tn0,08 Ts0,08 Tn0,12 Ts0,12 | Tłumik kanałowy prostokątny, skuteczność tłumienia w poszczególnych pasmach: 125Hz - 6 250Hz - 18 500Hz - 21 1kHz - 24 2kHz - 18 4kHz - 15 8kHz - 13 Szumy własne dk - 28dB(A) Przepływ powietrza V - 700m3/h Strata ciśnienia ΔP - 36Pa | H= | 250 | B = | 500 | L= | 500
37 |  |  |  | CZERPNIE I WYRZUTNIE Kryteria oceny równoważności: Skład – zgodny z opisem Gabaryty – zgodne z opisem Powierzchnia czynna Aeff - nie mniejsza niż podana
38 | szt | 2 | Cs50/25 | Prostokątna czerpnia ścienna ze stałymi piórami pod kątem 45° Aeff - powierzchnia efektywna (netto) m2 Kolor RAL uzgodnić z architektem | a= | 500 | b= | 250 | Aeff= | 0.0552
39 | szt | 1 | Cs100/30 | Prostokątna czerpnia ścienna ze stałymi piórami pod kątem 45° Aeff - powierzchnia efektywna (netto) m2 Kolor RAL uzgodnić z architektem | a= | 1000 | b= | 300 | Aeff= | 0.1372
40 |  |  |  | BLACHA+IZOLACJA Kryteria oceny równoważności: Materiał – zgodny z opisem Parametry – zgodne z opisem
41 | m2 | 5 |  | Kanały i kształtki PROSTOKĄTNE z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelności B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) o obwodzie do: 1000
42 | m2 | 10 |  | j.w. lecz o obwodzie do 1400
43 | m2 | 10 |  | j.w. lecz o obwodzie do 1800
44 | m2 | 5 |  | j.w. lecz o obwodzie do 4400
45 | m2 | 5 |  | Kanały i kształtki OKRĄGŁE SPIRO z blachy ocynkowanej w klasie instalacji N i klasie szczelności B wg PN-EN-12237:2005 (-750Pa/+1000Pa) o średnicy do: Ø 100
46 | m2 | 40 |  | j.w. lecz o średnicy do 200
47 | m2 | 40 |  | j.w. lecz o średnicy do 315
48 | mb | 5 |  | Kanały elastyczne izolowane akustycznie o średnicy: Ø 125
49 | mb | 5 |  | j.w. lecz o średnicy do 200
50 | mb | 5 |  | j.w. lecz o średnicy do 315
51 | m2 | 20 |  | Kanały i kształtki OKRĄGŁE z tworzywa PPs o średnicy do: Ø 200
52 | szt | 5 |  | Czyszczaki do kanałów okrągłych z tworzywa PPs 300x100 Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
53 | szt | 5 |  | Czyszczaki do kanałów prostokątnych blaszanych 300x100 Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
54 | szt | 5 |  | Czyszczaki do kanałów okrągłych blaszanych 300x100
55 | szt | 15 |  | Zdejmowalne zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia kanałów z blachy stalowej o średnicy <200mm Montować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
56 | m2 | 70 |  | Izolacja termiczna o grubości 30 mm matą z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową Parametry: - gęstość 37kg/m3 - λ=0,038W/mK (temp.10st.C) dla kanałów powietrza nawiewanego i wywiewanego prowadzonych wewnątrz budynku
57 | m2 | 20 |  | Izolacja termiczna o grubości 50 mm matą z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową Parametry: - gęstość 37kg/m3 - λ=0,038W/mK (temp.10st.C) dla kanałów powietrza usuwanego z okapu kuchennego oraz świeżego prowadzonych wewnątrz budynku
58 | m2 | 5 |  | Izolacja ppoż. do kanałów wentylacyjnych. - odporność ogniowa płyt 120min.
59 | m2 | 5 |  | Płyty ppoż.do wykonania kanałów wentylacyjnych oraz do obkładania kanałów wentylacyjnych. - odporność ogniowa płyt 60min.
60 | kg | 250 |  | Materiał na podpory dla kanałów i urządzeń Przykładowo (lub równoważny): Ceownik 80 x 45 x 6,0
61 | kpl | 1 |  | Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbędne systemowe elementy montażowe dla kanałów prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku
62 |  |  |  | ELEMENTY INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH
63 |  |  |  | SYSTEMY KLIMATYZACYJNE SPLIT Kryteria oceny równoważności: Wyposażenie – zgodny z opisem Gabaryty - nie większe niż podano Ciężar - nie większy niż 10% Wydajność chłodnicza - nie mniejsza niż podano Ciśnienie akustyczne - nie większe niż podano Pobór mocy i prądu - nie większy niż +5% Pozostałe parametry - nie gorsze niż podano
64 |  |  |  | SYSTEM KLIMATYZACYJNY SPLIT - 0.13 OCENA PRÓBKI Kompletny system klimatyzacyjny ze zmiennym przepływem freonu R32 wraz z orurowaniem z izolacją z napełnionym czynnikiem, z pełną automatyką, sterownikami i okablowaniem. System obejmuje: - Jednostka zewnętrzna 5,0kW 1szt - Jednostki wew. naścienna 5,0kW 1szt - Sterowniki ścienne indywidualne 1szt - Atest PZH Szczegóły komponentów systemu poniżej:
65 | kpl | 1 | KL0.13JZ | Agregat chłodniczy do jednostki wewnętrznej typu split - współczynnik EER nie mniejszy niż 3.93 W/W - współczynnik COP nie mniejszy niż 3.79 W/W - wydajność wentylatora nie mniejsza niż 3300 m3/h - poziom nominalnego ciśnienia akustycznego nie większy niż 47 dB(A) mierzone według normy ISO 3741 - poziom mocy akustycznej nie większy niż 63 dB(A) mierzone według normy ISO 3741 - wymiary jednostki zewnętrznej nie większe niż 880 x 798 x 310 (WxHxD) - waga netto urządzenia nie większa niż 50.0 kg - zasilanie 1Φ, 2, 220-240 V, 50 Hz - ilość czynnika chłodniczego R410A nie większa niż 1.70 kg
66 | kpl | 1 | KL0.13JW | Klimatyzator typu split, naścienny - wydajność chłodnicza 5.0 kW - wydajność grzewcza 6.0 kW - nominalny pobór mocy w trybie chłodzenia 1.27 kW - nominalny pobór mocy w trybie grzania 1.58 kW - trzystopniowa regulacja prędkości przepływu powietrza - wydatek powietrza na biegu najwyższym/ średnim/ najniższym nie mniejszym niż 912/756/636 m3/h - poziom ciśnienia akustycznego na biegu najwyższym/ średnim/ najniższym/ cichym nie większy niż 42 / 37 / 32 / 25 dB(A) mierzone według normy ISO 3741 (komora bezechowa, wysokość punktu pomiarowego 1,5 m pod urządzeniem, tło akustyczne 0 dB = 20 µPa) - poziom mocy akustycznej nie większy niż 58 dB(A) mierzone według normy ISO 3741 (komora bezechowa, odległość 1,5 m od punktu pomiarowego, tło akustyczne 0 dB = 20 µPa, referencyjny poziom mocy: 1 pW) - waga urządzenia nie większa niż 12.7 kg - wymiary jednostki nie większe niż 1,055 x 215 x 299 mm
67 | mb | 10 |  | Rurociągi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacją (otulina jednowarstwowa), wytrzymujące ciśnienie próbne 40 barów - 6,4 (9mm)
68 | mb | 10 |  | j.w. lecz średnica - 12,7 (9mm)
69 | kpl | 1 |  | Kanały (koryta) na rurociągi freonowe prowadzone na zewnątrz budynku zabezpieczone obudową z blachy stalowej ocynkowanej
70 | kpl | 1 |  | Kanały (koryta) na rurociągi freonowe prowadzone wewnątrz budynku z blachy stalowej ocynkowane
71 | kpl | 1 |  | Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbędne systemowe elementy montażowe dla rurociągów prowadzonych wewnątrz i na zewnątrz budynku
72 |  |  |  | INSTALACJA GRZEWCZA - C.O.
73 | szt | 1 | 22KV | Grzejnik ścienny płytowy zaworowy z zasilaniem od ściany od dołu. Parametry czynnika: - woda, - temperatura czynnika 70/50°C, Wyposażenie: - kolor wg palety RAL (do uzgodnienia z architektem przed zamówieniem) - wyposażony w zintegrowaną wkładkę zaworową z nastawą wstepną - zawór odpowietrzający - konsola montażowa - zestaw montażowy - głowica termostatyczna Wymiary: H - wysokość grzejnika [mm] L - długość grzejnika [mm] D- głębokość grzejnika [mm] Strona podłaczeniowa Sp: L - lewa P - prawa Przed zamówieniem potwierdzić z aktualną sytuacją na budowie stronę podłączeniową i dopasowanie do wnęki okiennej. | H= | 600 | L= | 1200 | D= | 105 | Sp= | L
74 | szt | 1 | 22KV | Demontaż przeniesienie i ponowny montaż grzejnika ściennego płytowego wraz z podejściami i wyposażeniem Wymiary: - długość: 500mm - wysokość: 900mm - głębokość: 105mm Strona podłaczeniowa Sp: L - lewa P - prawa | H= | 900 | L= | 500 | D= | 105 | Sp= | L
75 | mb | 5 |  | Istniejący pion i główny przewód magistralny zasilanie c.o. na parterze - przekładka
76 | mb | 5 5 |  | Rurociągi stalowe czarne ze szwem w instalacjach c.o. o połączeniach spawanych Parametry czynnika: - woda, - temperatura czynnika 70/50°C, o śr. nominalnej DN15 DN80
77 | mb | 5 5 |  | Izolacja rurociągów grzewczych stalowych prowadzonych poza przegrodami budowlanymi: Parametry izolacji: - współczynnik przewodzenia ciepła λ+10°C=0,033W/mK, - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny, Parametry czynnika: - woda, - temperatura czynnika 70/50°C, DN15 - gr.20mm DN80 - gr.90mm
78 | mb | 25 |  | Izolacja rurociągów grzewczych stalowych prowadzonych poza przegrodami budowlanymi (wymiana izolacji na zasilaniu c.o.): Parametry izolacji: - współczynnik przewodzenia ciepła λ+10°C=0,033W/mK, - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny, Parametry czynnika: - woda, - temperatura czynnika 70/50°C, DN80 - gr.90mm
79 | kpl | 1 |  | Opaska uszczelniająca przejścia rurociągów przez przegrody poziome i pionowe o odporności ogniowej
80 | kpl | 1 |  | Płukanie, napełnianie, próby szczelności, regulacja, znakowanie, odbiory instalacji
81 | kpl. | 1 |  | Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbędne systemowe elementy montażowe dla kanałów i rurociągów prowadzonych wewnątrz budynku
82 | kpl. | 1 |  | Dodatkowe prace związane z dostosowaniem istniejących instalacji ogrzewania grzejnikowego w zakresie objętym przebudową i nową aranżacją pomieszczeń Wymienić i uzasadnić.
83 |  |  |  | INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI C.W.U.
84 | mb | 128 18 4 71 |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT PN10 w zwojach biała z wkładką aluminiową wraz z kształtkami, mat. uszczelniającymi, uchwytami (obejmy), Parametry medium: - rodzaj czynnika: zimna woda 5st.C, 10bar - rodzaj czynnika: cwu woda 60st.C, 10bar o średnicy: 16x2,0 (DN12) 20x2,25 (DN15) 25x2,5 (DN20) 32x3,0 (DN25)
85 | mb | 25 12 |  | Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT PN10 w sztangach biała z wkładką aluminiową wraz z kształtkami, mat. uszczelniającymi, uchwytami (obejmy), Parametry medium: - rodzaj czynnika: zimna woda 5st.C, 10bar o średnicy: 40x4,0 (DN32) 50x4,5 (DN40)
86 | mb | 47 6 1 7 |  | Izolacja z pianki polietylenowej o zamkniętej strukturze komórkowej laminowana mocną folią polietylenową przeznaczoną do rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. prowadzonych w przegrodach budowlanych: Parametry izolacji: - grubość izolacji 6mm - współczynnik przewodzenia ciepła λ+10°C=0,036W/mK, - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny, Dla rurociągów: 16x2,0 (DN12) 20x2,25 (DN15) 25x2,5 (DN20) 32x3,0 (DN25)
87 | mb | 6 1 30 6 12 |  | Izolacja z wełny mineralnej laminowanej z zewnątrz zbrojoną folią aluminiową z zakładką przeznaczoną do rurociągów wody zimnej prowadzonych poza przegrodami budowlanymi Parametry izolacji: - grubość izolacji 20mm - współczynnik przewodzenia ciepła λ+10°C=0,036W/mK, - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny, Dla rurociągów: 20x2,25 (DN15) 25x2,5 (DN20) 32x3,0 (DN25) 40x4,0 (DN32) 50x4,5 (DN40)
88 | mb | 83 7 2 35 19 |  | Izolacja z wełny mineralnej laminowanej z zewnątrz zbrojoną folią aluminiową z zakładką przeznaczoną do rurociągów wody ciepłej i cyrkulacji c.w.u. prowadzonych poza przegrodami budowlanymi Parametry izolacji: - współczynnik przewodzenia ciepła λ+10°C=0,036W/mK, - nierozprzestrzeniający ognia, niezapalny, Dla rurociągów: 16x2,0 (DN12) gr 20mm 20x2,25 (DN15) gr 20mm 25x2,5 (DN20) gr 20mm 32x3,0 (DN25) gr 30mm 40x4,0 (DN32) gr 30mm
89 | kpl. | 1 |  | Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do mocowania rurociągów wg technologii montażu
90 | szt | 9 2 2 | ZK15 ZK20 ZK32 | Zawór kulowy o średnicy: Parametry czynnika: - woda pitna - temperatura czynnika 10/55°C Dn15 Dn20 Dn32
91 | szt | 2 |  | Zawór termostatyczny mieszający G1/2" (oczomyjki)
92 | szt | 1 |  | Zawór termostatyczny mieszający G1" (natrysk bezpieczeństwa)
93 | szt | 1 | ZR15 | Zawór termostatyczny, równoważący ręczny gwintowany, z wbudowaną kryzą, nastawą wstępną, z wbudowanym zaworem kulowym, z możliwością odcięcia niezależnie od nastawy. Parametry czynnika: - woda pitna - temperatura czynnika 10/55°C średnice: Dn15
94 | szt | 30 |  | Kurek kątowy G1/2" do baterii (umywalki, zlewozmywaki, oczomyjki) Parametry czynnika: - woda pitna - temperatura czynnika 10/55°C
95 | szt | 6 |  | Kurek kątowy G3/4" (urządzenia) Parametry czynnika: - woda pitna - temperatura czynnika 10/55°C
96 | szt | 1 |  | Zawór kulowy gwintowany G3/4" (punkt poboru) Parametry czynnika: - woda pitna - temperatura czynnika 10°C
97 | szt | 2 |  | Zawór kulowy gwintowany G1" (natrysk bezpieczeństwa) Parametry czynnika: - woda pitna - temperatura czynnika 10/55°C
98 | szt | 3 |  | Przebicie przez strop żelbetowy, 16x16cm
99 | mb | 100 |  | Bruzdy ścienne, 20x8
100 | szt | 30 |  | Przewiert przez ścianę, Φ80
101 | kpl | 1 |  | Pojedyncza opaska ogniochronna uszczelniająca przejścia rurociągów przez przegrody o odporności ogniowej
102 | kpl | 1 |  | Demontaż istniejącej instalacji ZW+CW+CC (podejść do przyborów sanitarnych wraz z armaturą, pionów, rur rozdzielczych, armatury) w obszarze objętym zakresem opracowania
103 | kpl. | 1 |  | Dodatkowe prace związane z dostosowaniem istniejących instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji c.w.u. w zakresie objętym przebudową i nową aranżacją pomieszczeń Wymienić i uzasadnić.
104 |  |  |  | INSTALACJA SKROPLIN
105 | mb | 8 |  | Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacji, rurą zgrzewaną z wykonaną z polipropylenu (PP), wraz z kompletem kształtek i zawiesi DN20
106 | szt | 1 |  | Syfon do skroplin z blokadą antyzapachową - pralko-suszarka
107 | kpl | 1 |  | Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do mocowania rurociągów wg technologii montażu
108 |  |  |  | KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA WEWNĘTRZNA
109 | mb | 20 20 30 |  | Rury i kształtki PVC-U-HT – instalacja kanalizacji wewnętrznej o średnicy DN50 DN75 DN110
110 | mb | 10 45 |  | Rury i kształtki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite z podsypką z piasku o gr. 20 cm i obsypką – instalacja kanalizacji wewnętrznej pod płytą na gruncie (instalacja podposadzkowa) o średnicy <DN110 DN160
111 | kpl | 1 |  | Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do mocowania rurociągów wg technologii montażu
112 | szt | 3 |  | Wpust podłogowy z odpływem poziomym DN110 i rusztem kratowym antypoślizgowym ze stali niedzewnej o wymiarze 150x150mm
113 | szt | 5 4 10 |  | Rewizje na pionach i przewodach poziomych DN50 DN75 DN110
114 | szt | 1 | Zp75 | Zawór napowietrzający podejście do przyboru kanalizacji sanitarnej DN75
115 | szt | 1 |  | Wywiewki kanalizacyjne DN110/160
116 | kpl | 1 |  | Pojedyncza opaska ogniochronna uszczelniająca przejścia rurociągów przez przegrody o odporności ogniowej
117 | szt | 5 4 10 |  | Przejście wodoszczelne i gazoszczelne w posadzce dla rur o średnicy DN50 DN75 DN110
118 | mb | 10 45 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębokość do 1,0m, szerokość wykopu do 1,0m z pod ułożenie podposadzkowo rur <DN160 pod ułożenie podposadzkowo rur DN160
119 | szt | 5 |  | Rura stalowa ochronna ∅273x5,6 L=1,00m
120 | szt | 2 |  | Przebicie przez strop żelbetowy, 16x16cm
121 | mb | 100 |  | Bruzdy ścienne, 16x16cm
122 | kpl | 1 |  | Nadzór geotechniczny, badanie zagęszczenia zasypki rurociągów
123 | kpl | 1 |  | Wywóz gruntu nie nadającego się do ponownego użycia
124 | kpl | 1 |  | Płukanie, próby szczelności, odbiory instalacji
125 | kpl | 1 |  | Demontaż istniejącej instalacji (podejść do przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych, pionów, poziomych przewodów odpływowych, odpowietrzeń kanalizacji, zaworów napowietrzających, wywiewek kanalizacyjnych, całej instalacji podposadzkowej) w obszarze objętym zakresem opracowania
126 | kpl. | 1 |  | Dodatkowe prace związane z dostosowaniem istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie objętym przebudową i nową aranżacją pomieszczeń Wymienić i uzasadnić.
127 |  |  |  | INNE - DOTYCZY WSZYSTKICH INSTALACJI SANITARNYCH
128 | kpl | 1 |  | Inne elementy wykazane na rysunkach lub/i opisie a nie wymienione w niniejszym. Należy wymienić.
129 | kpl | 1 |  | Inne elementy nie ujęte w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Oferenta, niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zakresu robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Należy wymienić i uzasadnić.
130 | kpl | 1 |  | Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza
131 | kpl. | 1 |  | Dodatkowe prace związane z dostosowaniem istniejących instalacji w zakresie objętym przebudową i nową aranżacją pomieszczeń. Wymienić i uzasadnić.