## ZOOTECHNIKA-S-BILANS POWIETRZA
ZOOTECHNIKA-S-BILANS POWIETRZA
NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA | WYSOKOŚĆ | KUBATURA | MINIMALNA KROTNOŚĆ WYMIAN | ILOŚĆ OSÓB | NAWIEW | WYWIEW | USUWANE | URZĄDZENIE | INSTALACJA WENTYLACYJNA
|  | m2 | m | m3 | 1/h | os | m3/h | m3/h | m3/h
POZIOM ±0
0.01 | KOMUNIKACJA OGÓLNA | 31.19 | 2.5 | 77.975 | 0.5 |  | 60 |  | T |  | N1W1
0.02 | POM. PORZĄDKOWE | 2.12 | 3.15 | 6.678 | 4 |  | T |  | 30 |  | Wtz
0.03 | MAG. BUTLI | 2.12 | 3.15 | 6.678 | 4 |  | T |  | 30 |  | Wtz
0.04 | POM. BIUROWE | 13.34 | 3.1 | 41.354 | 1 | 2 | T |  | 60 |  | Wtz
0.05 | POM. SOCJALNE | 11.42 | 3.1 | 35.402 | 2 |  | T |  | 80 |  | Wtz
0.06 | SZATNIA PERSONELU | 13.07 | 2.5 | 32.675 | 4 |  | T |  | 140 |  | Wtz
0.07 | KOM. LAB. | 5.94 | 2.5 | 14.85 | 0.5 |  | 140 |  | T |  | N1W1
0.08 | LABORATORIUM 3 | 17.18 | 3 | 51.54 | 4 |  | 700 |  | T | NAWIEW MAX | N0.08
[7 empty] | 250 |  | T | NAWIEW MIN
[9 empty] | 600 | dygestorium 120 | Wtc0.08
[9 empty] | 50 | szafa wentylowana | Wtc0.08
[9 empty] | 50 | szafa wentylowana | Wtc0.08
0.09 | LABORATORIUM 2 | 54.81 | 3 | 164.43 | 4 |  | 660 | 660 |  |  | N1W1
0.10 | LABORATORIUM 1 | 34.83 | 3 | 104.49 | 4 |  | 420 | 210 |  |  | N1W1
0.11 | ZMYWALNIA | 6.97 | 3 | 20.91 | 10 |  | T | 210 |  |  | N1W1
0.12 | PRZYGOT. PRÓBKI | 9.63 | 3 | 28.89 | 4 |  |  | 180 |  |  | N1W1
[7 empty] | 700 |  | T | NAWIEW MAX | N0.12
[7 empty] | 0 |  | T | NAWIEW MIN | N0.12
[9 empty] | 700 | okap - przygot. próbki | Wtk0.12
0.13 | OCENA PRÓBKI | 25.73 | 3 | 77.19 | 1 | 6 | 180 | T |  |  | N1W1
228.35
|  |  |  | Vn | Vw | Vu
|  |  |  | m3/h | m3/h | m3/h
N1W1 | LABORATORIA OGÓLNE |  |  | 1460 | 1260
N0.08 | LAB 3 - DYGESTORIUM I SZAFKI |  |  | 700
N0.12 | PRZYGOT. PRÓBKI - OKAP |  |  | 700
Wtz | WYRZUT OGÓLNE |  |  |  |  | 340
Wtc0.08 | WYRZUT - DYGESTORIUM I SZAFKI |  |  |  |  | 700
Wtk0.12 | WYRZUT - OKAP |  |  |  |  | 700
WYTYCZNE DO BILANSU POWIETRZA |  |  | WSKAŹNIK ILOŚCI POWIETRZA
|  |  | Vmax/Vnom | Vmin |  | dP
| dygestorium 120 |  | 600 | 150 | m3/h | 250
| szafa wentylowana |  | 50 |  | m3/h | 100
| okap - przygot. próbki |  | 700 | 0 | m3/h | 100
| na 1 osobę |  | 30 |  | m3/h,os
| magazyny, pom. tech. |  | 1 |  | 1/h
| komunikacje, korytarze |  | 0.5 |  | 1/h
| pom. biurowe, pracownie |  | 1 |  | 1/h
| pom. socjalne |  | 2 |  | 1/h
| laboratoria, szatnie, porządkowe, mag. butli |  | 4 |  | 1/h
| zmywalnie |  | 10 |  | 1/h