# Wyjaśnienia specyfikacji warunków
# zamówienia.
Nasz znak ZP.271.21.2025
Nowy Targ 28.07.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu..

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1
Drzwi D5. Brak możliwości wykonania drzwi drewnianych EI120. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innego materiału?

Odpowiedź:
Dla drzwi o symbolu D5 należy przyjąć następujące parametry:
- drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne
- kolor framuga/ościeżnica: zbliżony do DĄB BIELONY
- kolor skrzydła: zbliżony do DĄB BIELONY w połączeniu z RAL 7016
- odporność ogniowa EI60
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna zabudowy 78 mm
WYPOSAŻENIE DRZWI:
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- zawiasy rolkowe lub skrzydełkowe – parametr do dobrania wg technologii producemta
drzwi
Drzwi nie są przeszklone.

Pytanie nr 2
Drzwi D5, D6. Na rysunku są w kolorze białym natomiast w opisie RAL 7016. Jaki kolorostateczne przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:
Dla drzwi o symbolach D5 i D6 należy przyjąć następujące parametry:

- drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne
- kolor framuga/ościeżnica: zbliżony do DĄB BIELONY
- kolor skrzydła: zbliżony do DĄB BIELONY w połączeniu z RAL 7016
- odporność ogniowa EI60
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna zabudowy 78 mm
WYPOSAŻENIE DRZWI:
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- zawiasy rolkowe lub skrzydełkowe – parametr do dobrania wg technologii producemta
drzwi
Drzwi nie są przeszklone.

Pytanie nr 3
Drzwi D6. Sprzeczne informacje na temat materiału, prosimy o wskazanie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi.

Odpowiedź:
Dla drzwi o symbolu D6 należy przyjąć następujące parametry:
- drzwi wewnętrzne aluminiowe pełne
- kolor framuga/ościeżnica: zbliżony do DĄB BIELONY
- kolor skrzydła: zbliżony do DĄB BIELONY w połączeniu z RAL 7016
- odporność ogniowa EI60
- jednokomorowy system profili aluminiowych bez izolacji do termicznej
- głębokość konstrukcyjna zabudowy 78 mm
WYPOSAŻENIE DRZWI:
- zamek zapadkowy, samozamykacz, dwustronnie klamka
- zawiasy rolkowe lub skrzydełkowe – parametr do dobrania wg technologii producemta
drzwi
Drzwi nie są przeszklone.

Pytanie nr 4
W związku z trwającym okresem urlopowym oraz brakiem odpowiedzi na przesłane zapytania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź:
Termin składania ofert został już przedłużony na dzień 11 sierpnia 2025r.W zakresie Zamawiającego.

Pytanie nr 5
Czy drzwi D5 EI 120 dla pomieszczeń: 0.06, 0.07 powinny mieś EI120? Czy powinny mieć EI60? Ściany w strefie posiadają REI120 nie 240.
Proszę o wyjaśnienie. Jeżeli EI120 to czy można je wykonać jako stalowe?

Odpowiedź:
Drzwi do pomieszczeń 0.06 i 0.07 powinny mieć odporność ogniową EI60.

Otrzymują:
1/ https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
2/ a/a