Pakiet nr 1

LP	OPIS PARAMETRU
Wymagania dotyczące dostawy tlenu medycznego w stanie ciekłym do 2 zbiorników kriogenicznych, każdy o pojemności od 6000kg do 7000kg,
	Wykonawca na własny koszt, na czas trwania umowy, zainstaluje zbiorniki o pojemności równoważnej do pojemności istniejących zbiorników kriogenicznych wraz z parownicą oraz grupą przyłączeniową o wydajności do 200 m3/h każdy, na istniejących płytach fundamentowych, dostosuje istniejącą instalacje przyłączeniową. Wykonawca jest zobowiązany do dopełnienia wszelkich formalności związanych z montażem zbiorników łącznie z dokumentacją „UDT”. / Montaż oraz uruchomienie zbiornika będzie zrealizowany wciągu 30 dni od daty podpisania umowy. Na czas montażu nowych zbiorników wykonawca zapewni źródło zastępcze tlenu medycznego w stanie ciekłym wraz z parownicą dla obiektów Szpitala.
	Przeglądy techniczne łącznie z umyciem zewnętrznym, oraz obsługa serwisowa zainstalowanych urządzeń w tym zbiorników kriogenicznych po stronie Wykonawcy na czas trwania umowy.
	Gromadzenie informacji, ich analizowanie oraz przewidywanie dostaw tlenu ciekłego do zbiornika kriogenicznego – technologia teleflo po stronie Wykonawcy na czas trwania umowy.
	Dostawa tlenu medycznego w stanie ciekłym do zbiorników wyspecjalizowanym transportem, potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.
	Dostawy będą realizowane systematycznie, w taki sposób aby jeden zbiorników zawsze był w 100% pełny.
	Tlen medyczny skroplony o zawartości niemniejszej niż 99,5%(VIV).
	Do każdej dostawy tlenu skroplonego dołączony aktualny certyfikat/atest wyrobu medycznego.
	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

        …………………………………………………………………
        (podpis kwalifikowany, osobisty, lub zaufany
        osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 2

LP	OPIS PARAMETRU
Wymagania dotyczące dostawy gazu – medyczny dwutlenek węgla do krioterapii.
	Dostawa do zamawiającego do 8 szt butli 10l / 7,5kg.
	Butle 10l legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3 przez cały okres trwania umowy.
	Gaz - medyczny dwutlenek węgla do krioterapii / UWAGA NALEŻY PODAC NAZWĘ HANDLOWĄ / …..............................................................................................
	Każda dostawa gazu wyspecjalizowanym transportem potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.
	Każda dostarczona partia musi posiadać atest dopuszczający do stosowania w Zakładach Opieki Medycznej (złożyć wraz z dostawą).
	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

        …………………………………………………………………
        (podpis kwalifikowany, osobisty, lub zaufany
        osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 3
UWAGA!
Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę dla butli wielkości 10 l, w tym celu zobowiązany jest wypełnić tabelę A lub B

Tabela A
LP	OPIS PARAMETRU
Wymagania dotyczące dostawy gazu – dostaw mieszaniny podtlenku azotu i tlenu do znieczulania.
1.	Dostawa w 10 litrowych butlach o pojemności 2,8 m3
2.	Produkt leczniczy, gaz w stężeniu 50% tlenu medycznego – 50% podtlenku azotu medycznego, przeznaczony do leczenia bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciw bólowego.
3.	Dzierżawa na czas trwania umowy butli 10l o pojemności 2,8 m3 6szt + zaworu dozującego 3 szt + wózka do butli medycznej 3szt / oraz dostawa 800 szt. ustników z filtrem, kompatybilnych z zaoferowanym zaworem dozującym.
4.	Butle 10l legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3. przez cały okres trwania umowy.
5	Gaz mieszaniny podtlenku azotu i tlenu do znieczulania / UWAGA NALEŻY PODAC NAZWĘ HANDLOWĄ / …..............................................................................................
6.	Każda dostawa gazu wyspecjalizowanym transportem potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.
	Każda dostarczona partia musi posiadać atest dopuszczający do stosowania w Zakładach Opieki Medycznej (złożyć wraz z dostawą).
	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

Lub

Tabela B

LP	OPIS PARAMETRU
Wymagania dotyczące dostawy gazu – dostaw mieszaniny podtlenku azotu i tlenu do znieczulania.
1.	Dostawa w10 litrowych butlach o pojemności 2,97 m3
2.	Produkt leczniczy, gaz w stężeniu 50% tlenu medycznego – 50% podtlenku azotu medycznego, przeznaczony do leczenia bólu o łagodnym i umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciw bólowego.
3.	Dzierżawa na czas trwania umowy butli 10l o pojemności 2,97 m3 6szt + zaworu dozującego 3 szt + wózek do butli medycznej 3szt / oraz dostawa 800 szt. ustników z filtrem, kompatybilnych z zaoferowanym zaworem dozującym.
4.	Butle 10l legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3 przez cały okres trwania umowy.
5.	Gaz mieszaniny podtlenku azotu i tlenu do znieczulania / UWAGA NALEŻY PODAC NAZWĘ HANDLOWĄ / …..............................................................................................
6.	Każda dostawa gazu wyspecjalizowanym transportem potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.
7.	Każda dostarczona partia musi posiadać atest dopuszczający do stosowania w Zakładach Opieki Medyczne (złożyć wraz z dostawą).
8.	Dostawy realizowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35, z tym, że jeżeli termin dostawy wypada w sobotę, niedzielę lub święto, dostawę należy zrealizować nie później niż w pierwszy przypadający po tym dniu dzień roboczy.

        …………………………………………………………………
        (podpis kwalifikowany, osobisty, lub zaufany
        osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Pakiet nr 4

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY- WYMAGANY	PARAMETRY / OFEROWANE
Wymagania dotyczące dostawy gazu medycznego – dostaw tlenku azotu gazu do inhalacji
	Gaz – tlenek azotu o stężeniu / od 400ppm do 800ppm	Tak / podać jakie
	Dostawa w butlach wielkości od 10 do 11 litrów - 7szt.	Tak / podać jakie
	Gaz – sprężony o ciśnieniu od 150 do 200 bar.	Tak / podać jakie
	Ilość gazu od 1500 do 2100 litrów butli	Tak / podać ilość
	Gaz do inhalacji tlenek azotu medycznego NO	Tak / podać nazwę handlową
	Gaz – tlenek azotu o stężeniu / od 400ppm do 800ppm	Tak / podać jaki
	Dostawa w butlach wielkości 2 litry 5 szt / Butle będą na wyposażeniu ambulansu „N” Oddziału Neonatologicznego.	Tak
	Ilość gazu od 300 do 381 litrów w butli	Tak / podać ilość
	Gaz – sprężony o ciśnieniu od 150 do 200 bar.	Tak / podać jakie
3.	Butle legalizowane cechowane z godnie z PE-EN 1089-1, etykietowane zgodnie z PE-EN 1089-2, kod barwy zgodnie z PN-EN 1089-3. przez cały okres trwania umowy.	Tak
4.	Każda dostarczona partia musi posiadać atest dopuszczający do stosowania w Zakładach Opieki Medycznej (złożyć wraz z dostawą)	Tak
5.	Każda dostawa wyspecjalizowanym transportem potwierdzona dowodem dostawy potwierdzającym termin , ilość, datę partię dostawy.	Tak
6.	Dostosowanie pod względem technicznym oraz przeprowadzenie niezbędnej kalibracji jeżeli jest wymagana 1 szt. aparatu do terapii tlenkiem azotu typ 1000 NOXTEC do zaoferowanego typu gazu ( ciśnienia oraz stężenia ) oraz rodzaju butli i przyłączy.	Tak
7.	Dostosowanie pod względem technicznym oraz przeprowadzenie niezbędnej kalibracji jeżeli jest wymagana 1 szt. aparatu do terapii tlenkiem azotu Printer nox BEDFOND do zaoferowanego typu gazu ( ciśnienia oraz stężenia ) oraz rodzaju butli i przyłączy	Tak

        …………………………………………………………………
        (podpis kwalifikowany, osobisty, lub zaufany
        osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)