Załącznik nr 3 do SWZ

ZAKRES PRAC

Zakres prac będzie obejmował m. in. :

        1. Z obiektu blaszanego o wymiarach (188cm x 305cm x200cm) przeniesienie do części pomieszczeń magazynowych o wymiarach (467cm x 784cm x 250-286 cm ). W tym celu należy wykonać następujące roboty: rozebrać ścianki działowe – 29,95m2 ,wymienić okna, wymienić drzwi wejściowe ,wykonać podjazd dla wózka z butlami ,ocieplić połać dachową z nowym pokryciem papom -113,36 m2 , ocieplić ściany-129,5 m2 ,wykonać nową elewację, obróbkę blacharską dach, posadzkę z płytek terakotowych, wykonać instalacje elektryczną oświetleniową, pomalować pomieszczenia, wykonać kanały na rury tlenowe- o długości 25-30 m, wymiana rur tlenowych, należy przenieść rozprężnie gazu medycznego do budynku i ją rozbudować do 24 butli 50 L , montaż trzech paneli z ujęciami gazowymi (4 gniazda prądowe, 1 gniazdo internetowe, 3 gniazda tlenowe i 2 gniazda na powietrze), montaż skrzynek zaworowo kontrolnych dla 2-ch gazów, doprowadzenie internetu,dostarczenie butlowych reduktorów ciśnienia z szybkozłączem.

    1. Zamawiający wymaga aby materiały i urządzenia wykorzystywane przy realizacji zamówienia posiadały deklaracje CE lub deklarację właściwości użytkowych dla wyrobu medycznego odpowiedniej klasy ,deklaracje zgodności wytwórcy oraz potwierdzenie złożenia wniosku zgłoszenia wyrobu do Urzędu rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
  1. Rury do gazu medycznego muszą być zgodne z normą PN-EN 13348:2009. System rurociągowy do gazu medycznego powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm przez firmy mające wiedzę,doświadczenie oraz certyfikaty zezwalające na certyfikowanie systemów rurociągowych do gazów medycznych.