Załącznik Nr 1B do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek

NIP: 888-020-54-53

REGON: 910513420

Tel.:  54 231 74 00, fax: 54  231 74 01

e-mail : mpec@mpec.com.pl

www.mpec.com.pl

- Nazwa zadania inwestycyjnego.

Przyłączenie nowych odbiorców.

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej projektowanego budynku przy ulicy Płockiej 2.

- Przedmiot zamówienia.

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

i wysokoparametrowego przyłącza cieplnego

do budynku przy ulicy Płockiej 2 we Włocławku.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia jest opisany w dokumentach pn.:

- Projekt Budowlany: „Sieć ciepłownicza. Włocławek ul. Celulozowa Dz. Nr 15/62 KM 87, Dz. Nr 20/13, 24/104, 24/17 KM 88. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej                    w ulicy Celulozowej w kierunku ulicy Płockiej. Branża sanitarna. Kategoria obiektu XXVI”.

- Projekt Budowlany: „Przyłącze cieplne. Włocławek ul. Płocka 2, Dz. Nr 24/111, 24/114, 24/17 KM 88. Budowa przyłącza cieplnego do projektowanego budynku Caritas. Branża sanitarna. Kategoria obiektu XXVI”.

W/w dokumenty stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia (streszczenie zakresu prac opisanych szczegółowo w dokumentach o których mowa w pkt. IV.1)

a)	przedmiot zamówienia obejmuje:

- budowę odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej o średnicy 2xDn100/200

- spięcie wybudowanego odcinka sieci z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą w ulicy Celulozowej

- budowę przyłącza cieplnego o średnicy 2xDn65/140

- spięcie wybudowanego przyłącza cieplnego z nowo zrealizowaną osiedlową siecią ciepłowniczą

b)	sieci i przyłącza cieplne wykonać w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową impulsową

c)	w miejscach skrzyżowań sieci i przyłącza cieplnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zamontować dwudzielne rury osłonowe typu AROT w kolorze właściwym do osłanianego medium

Sieć ciepłownicza – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego odcinka sieci ciepłowniczej Dn100/200 z istniejącą wysokoparametrową osiedlową siecią ciepłowniczą Dn100/200 projektuje się poprzez spawy doczołowe na pozostawionym w tym celu do dalszej jej zakończeniu.

Istniejąca wysokoparametrowa osiedlowa sieć ciepłownicza Dn100/200 zlokalizowana jest na działce Nr 15/62 KM 87 – pas drogowy ulicy Celulozowej.

- sposób włączenia – spawy doczołowe Dn100 – 2szt

- sieć ciepłownicza w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- na sieci w miejscu i w sposób opisany w PB należy zamontować trójniki:

  - TW-100x65 – 2szt

- sieci posiada możliwość dalszej rozbudowy, punkt przewidziany do tego celu oraz sposób jego zakończenia określa PB

- sieci ciepłownicze realizowana będą na terenie działek:

  - Nr 15/62 KM 87

  - Nr 20/13, 24/104, 24/17 KM 88

- teren po którym przebiegać będzie sieć ciepłownicza to teren:

- nieutwardzony

- utwardzony

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 15/62 KM 87

- droga o nawierzchni z płyt betonowych, gruzu betonowego

- trawnik

- działka Nr 20/13 KM 88

- droga o nawierzchni z płyt betonowych, gruzu betonowego

- trawnik

- działka Nr 24/104 KM 88

- droga o nawierzchni z płyt betonowych i betonu

- trawnik

- działka Nr 24/17 KM 88

- droga o nawierzchni z płyt betonowych

- trawnik

- długość odcinka sieci ciepłowniczej

- długość całkowita nowo realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej wynosi około 239,20mb

- długość nowo realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej na poszczególnych działkach:

- Nr 15/62 KM 87

  - około 42,90mb

- Nr 20/13 KM 88

  - około 9,10mb

- Nr 24/104 KM 88

  - około  22,20mb

- Nr 24/17 KM 88

  - około 165,00mb

- zagłębienie realizowanego odcinka sieci ciepłowniczej zmienne od 1,19m do 2,30m (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Przyłącze cieplne do budynku ulica Płocka 2 – charakterystyczne dane:

Połączenie projektowanego przyłącza cieplnego z nowo realizowanym odcinkiem osiedlowej sieci ciepłowniczej Dn100/200 projektuje się poprzez połączenie przez spaw doczołowy na trójnikach TW-100x65 wmontowanych w sieć na etapie jej realizacji                         – dz. Nr 24/17 KM 88.

- przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych z instalacją alarmową                         w systemie impulsowym

- sposób włączenia – spaw doczołowy Dn65 na trójnikach TW-100x65

- na przyłączu zamontować preizolowane zawory odcinające ZK-65 – miejsce montażu określa PB

- przyłącze cieplne realizowane będzie na terenie działek:

- Nr 24/111, 24/114, 24/17 KM 88

- teren po którym przebiegać będzie przyłącze cieplne to teren:

- utwardzony

- nie utwardzony

- pomieszczenie w którym usytuowany będzie węzeł cieplny

- z uwagi na fakt, że budynek nie posiada piwnic, to wejście przyłączem                        do pomieszczenia węzła cieplnego należy wykonać pod ławami fundamentowymi budynku z przejściem przez posadzkę z zastosowaniem kolan wejściowych

- rodzaj nawierzchni występujący na poszczególnych działkach:

- działka Nr 24/17 KM 88

- droga o nawierzchni z płyt betonowych

- trawnik

- działka Nr 24/114 KM 88

- nawierzchnia gruntowa – plac budowy budynku Płocka 2

- działka Nr 24/111 KM 88

- nawierzchnia gruntowa – plac budowy budynku Płocka 2

- obręb budynku Płocka 2

- długość przyłącza cieplnego

- długość całkowita przyłącza cieplnego wynosi około 96,50mb z czego                  w części podziemnej około 92,60mb

- długość przyłącza na poszczególnych działkach:

- Nr 24/17 KM 88 – około 8,90mb

- Nr 24/114 KM 88 – około 8,10mb

- Nr 24/111 KM 88 – około 79,50mb z czego w preizolacji około 75,50mb,                a reszta w technologii tradycyjnej z rury stalowej czarnej bez szwu

- zagłębienie przyłącza cieplnego zmienne od 1,16m do 2,43m (mierzone jako dno wykopu)

- po zakończeniu budowy teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Roboty należy wykonać zgodnie z Projektami Budowlanymi sieci i przyłącza cieplnego.

Struktura własności działek w obszarze inwestycji:

- struktura własności działek w obszarze inwestycji jest zróżnicowana i przedstawia się następująco:

- działka Nr 15/62 KM 87  – to pasy drogowy ulicy Celulozowej – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej we Włocławku

- działka Nr 20/13 KM 88  – to pasy drogowy ulicy Celulozowej – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej we Włocławku

- działka Nr 24/17 KM 88  – to pasy drogowy ulicy Celulozowej – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej we Włocławku

- działka Nr 24/104 KM 88  – to pasy drogowy ulicy Celulozowej – Gmina Miasto Włocławek – w zarządzie Miejskiego Zarządu Infrastruktury Drogowej i Transportu z ulicy Zielnej we Włocławku

- działka Nr 24/111 KM 88  – działka stanowi własność CARITAS Diecezji Włocławskiej z siedzibą przy ulicy wojska Polskiego 2 we Włocławku

- działka Nr 24/114 KM 88  – działka stanowi własność CARITAS Diecezji Włocławskiej z siedzibą przy ulicy Wojska Polskiego 2 we Włocławku

- Wymagania Zamawiającego odnośnie podstawowych materiałów i urządzeń:

- Do budowy odcinka sieci ciepłowniczej i przyłącza cieplnego zastosować materiały zgodnie z opracowanymi w tym celu przez Dział Inwestycji i Rozwoju Projektami Budowlanymi datowanymi na dzień 21 stycznia 2021 roku

  - projekty te opisują szczegółowo między innymi: sposób prowadzenia robót ziemnych, montażu rurociągów preizolowanych, rozwiązywanie kolizji               z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie próby szczelności, płukania, wytyczne do montażu rur preizolowanych, itd.

- Złącza mufowe muszą spełniać wymagania określone w normie PN-EN 489:2009.

- Do hermetyzacji (mufowania) złącz spawanych używać tylko kielichowych muf sieciowanych radiacyjnie podwójnie uszczelnianych (klej + mastik) z korkami                        do wtopienia

- Certyfikat z testu skrzyniowego mufy na co najmniej 1000 lub więcej cykli dołączyć                 do dokumentów odbiorowych.

- Armatura kulowa kołnierzowa na parametry t=150stC i p=2,4MPa.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie warunków wykonania i odbioru instalacji alarmowej rur preizolowanych

- Zamawiający uznaje, że prawidłowa wartość rezystancji izolacji dla odbioru nowej sieci                         i przyłączy wynosi minimum 30 MΩ/km.

- W przypadku rezystancji izolacji w przedziale 10 MΩ/km do 29 MΩ/km Zamawiający dokona odbioru warunkowego – w takim przypadku Wykonawca mieć będzie (na czas udzielonej gwarancji) obowiązek prowadzenia pomiarów i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji – pomiary wykonywane będą raz na kwartał z przekazaniem wyników Zamawiającemu.

- W przypadku rezystancji izolacji poniżej 9 MΩ/km Wykonawca przed zgłoszeniem do odbioru końcowego podejmuje działania naprawcze w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W okresie udzielonej gwarancji Zamawiający będzie monitorował na bieżąco instalację alarmową wykonanego odcinka sieci oraz przyłącza cieplnego i tak w przypadku stwierdzenia:

- spadku rezystancji izolacji poniżej 20 MΩ/km – nastąpi zgłoszenie reklamacyjne                  do Wykonawcy, który ma wynikający z zapisów powyżej, obowiązek prowadzenia pomiarów

i obserwacji trendu  zmian parametrów pomiarowych rezystancji izolacji z przekazywaniem wyników Zamawiającemu.

- spadku rezystancji izolacji poniżej 1 MΩ/km –  nastąpi zgłoszenie reklamacyjne               do Wykonawcy, który ma obowiązek zlokalizowania i usunięcia nieszczelności.

- Wykonawcy sieci i przyłączy cieplnych z rur preizolowanych powinni na bieżąco w trakcie prac montażowych dokonywać pomiarów rezystancji izolacji przy użyciu miernika dedykowanego         do pomiarów instalacji alarmowych sieci preizolowanych np. LEVR LX-9024.

- Wymagania Zamawiającego odnośnie dokumentacji odbiorowej

- Dokumentacja odbiorowa powinna być skompletowana w teczce zatytułowanej tak jak przedmiot zamówienia i powinna zawierać:

- stronę tytułową.

- spis treści zawartości zgodny z naniesionymi numerami na poszczególnych dokumentach.

- powykonawczy projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- dokumenty jakości na użyte do budowy materiały (deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, karty charakterystyki          i inne zgodne z wymogami i przepisami  prawa).

- opracowania i protokoły z badań i sprawdzeń (stopnia zagęszczenia gruntu w pasie drogowym z mapką poglądową z zaznaczonymi miejscami badań, z badań nieniszczących złącz spawanych ze schematem i numerologią spoin, z pomiarów instalacji alarmowej).

- protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu.

- oświadczenia Kierownika Budowy plus kserokopia uprawnień budowlanych i aktualnego zaświadczenia o przynależności do OIIB.

- oświadczenia właścicieli lub zarządców terenów.

- protokół z odbioru pasa drogowego.

- uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z informacją o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu.

- Dziennik Budowy z zapisami chronologicznymi z przebiegu budowy wykonywanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakończony zgłoszeniem                     do odbioru końcowego potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- inne dokumenty których dostarczenie poparte zostało wpisem do Dziennika Budowy.

- Każda strona dokumentacji powykonawczej (z wyłączeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i opracowań zleconych) winna mieć pieczątkę „Dokumentacja powykonawcza” oraz pieczątkę i podpis Kierownika Budowy.

- Dokumenty będące kopią powinny być ostemplowane pieczątką „Za zgodność z oryginałem” oraz obdarzone podpisem i pieczęcią Kierownika Budowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy:

- wersja papierowa – 1 egz. (z zastrzeżeniem iż, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przedłożyć w 4 egz., natomiast opracowanie z badań nieniszczących złącz spawanych w 3 egz., a protokół z pomiarów instalacji alarmowej w 2 egz.)

- wersja elektroniczna (w formie PDF) – 1 egz. (płyta CD/DVD)

- Inne istotne zagadnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia

- użyte do budowy materiały i urządzenia mają być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- z uwagi na fakt, że zadanie realizowane jest w 100% z materiałów Wykonawcy, to przed         ich wbudowaniem należy uzyskać zgodę Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  – w przeciwnym

razie materiał taki zostanie uznany za niezgodny z wymogami Zamawiającego i podlegać będzie wymianie na właściwy.

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- ewentualne koszty poniesione przez Zamawiającego w miejsce Wykonawcy na etapie realizacji zadania będą refakturowane na Wykonawcę fakturą do której załącznikiem będzie kopia dokumentu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów lub kary.

- brak uwierzytelnienia przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny       na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej będącej elementem dokumentacji odbiorowej nie będzie stanowić zastrzeżenia Zamawiającego, uprawniającego  do odmowy odbioru bądź też naliczenia kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu odbioru, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia Zamawiającemu egzemplarzy uwierzytelnionych                   w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru końcowego.

- w przypadku usytuowania obiektu budowlanego niezgodnie z projektem zagospodarowania działki lub terenu z winy Wykonawcy, obiekt taki nie zostanie odebrany przez Zamawiającego do czasu jego poprawnego wykonania, bądź też zalegalizowania wprowadzonych zmian zgodnie z ustawą Prawo Budowlane – wszelkie koszty z tego tytułu ponosi  Wykonawca.

Link dostępu do n/w załączników  do SOPZ: http://77.91.62.65:8080/share.cgi?ssid=00Jrn3f

- Projekt Budowlany: „Sieć ciepłownicza. Włocławek ul. Celulozowa, Dz. Nr 15/62 KM 87, Dz. Nr 20/13, 24/104, 24/17 KM 88. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ulicy Celulozowej w kierunku ulicy Płockiej. Branża sanitarna. Kat. Obiektu XXVI”

– opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień     21 stycznia 2021 roku

- Projekt Budowlany: „Przyłącze cieplne. Włocławek ul. Płocka 2, Dz. Nr 24/111, 24/114, 24/17 KM 88. Budowa przyłącza cieplnego do projektowanego budynku Caritas.  Branża sanitarna. Kat. Obiektu XXVI”

– opracowany przez: projektantkę Działu Inwestycji i Rozwoju MPEC Włocławek, datowany na dzień     21 stycznia 2021 roku,

- Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu