Szczecin dnia 30.07.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dotyczy: zamówienia publicznego nr AR/262-16/24 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00407594/01 dnia 11.07.2024 r. w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą „Roboty budowlane Sieci i instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, oświetlenie terenu, CCTV na działce nr 28/8 przy ul. Dębogórskiej w ramach programu wieloletniego pn.: Budowa POSRM”

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że w dniu 25.07.2024 r. wpłynął wniosek 
o wyjaśnienie treści SWZ. Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej „Pzp”, Zamawiający udzielił następujących wyjaśnień:

Wnioski o wyjaśnienia treści SWZ:

- Zgodne z OPZ trasa fragmentu kabla przesuwana jest do zakresu I celem uniknięcia kolizji z robotami związanymi z budową kanalizacji miejskiej. Z pierwotnej trasy kabla zasilane są oprawy LP-12 i LP-13, do których aktualnie nie ma zaprojektowanych odgałęzienia. Czy wskazane słupy również zostaną przesunięte, jeśli tak to prosimy o wskazanie nowej lokalizacji. Jeśli nie będą przesuwane to czy Wykonawca ma wykonać odgałęzienia do tych słupów – prosimy o wskazanie trasy ułożenia kabla.

- W jaki sposób zrealizowane zostanie podłączenie kamer do systemu monitoringu? Czy Zamawiający posiada dodatkowe licencje? Czy na istniejących serwerach jest miejsce dla zapisu obrazów z kamer? Czy po stronie Wykonawcy będzie dołączenie kamer do istniejącego oprogramowania? Jeśli tak to czy Zamawiający posiada loginy i hasła dostępowe do systemu 
i czy udostępni je Wykonawcy?

- Czy Zamawiający wskaże punkty istniejących rura przepustowych? Czy istniejące przepusty są drożne?

- Czy zgodnie z rysunkiem IT.2 na istniejących słupach wykonane zostały przepusty przez producenta słupa? Jeśli nie to czy słupy są na gwarancji? Po czyjej stronie będzie wykonanie przepustu i odtworzenie powłoki ochronnej? Czy Zamawiający uzgodnił prace z gwarantem?

- Czy w ramach zamówienia Wykonawca ma ułożyć kable (np. dla monitoringu) w budynkach? Jeśli tak to Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie rysunku trasowego kabli. Czy wybudowana jest w budynku infrastruktura np. koryta, listwy dla poprowadzenia okablowania? Czy pozwala ona na zachowanie promieni gięcia kabla światłowodowego? Czy wybudowane są przepusty do budynku? Czy i w jaki sposób Wykonawca miałby zabezpieczyć przepusty.

- Wykonawca prosi o przekazanie harmonogramu prac robót drogowych.

- W czasie wizji lokalnej Wykonawca stwierdził brak gruntów, w którym Wykonawca zgodnie z rzędnymi projektowymi zobligowany jest zainstalować szafki, fundament, urządzenia. Czy Zamawiający uzupełni brakujące masy gruntowe wraz z zagęszczeniem. A jeśli jest to po stronie Wykonawcy to proszę podać ilości mas ziemi jakie wykonawca ma dostarczyć na budowę.

- Na budowie występują materiały oraz odpady, które przeszkadzają w zrealizowaniu przedmiotu zamówienia czy Zamawiający uprzątnie teren budowy, a jeżeli ma to zrobić Wykonawca to prosimy o podanie rodzaju i ilości przeszkadzających odpadów do utylizacji?

- Na budowie występują zastoiny wody opadowej oraz niski poziom wód gruntowych. Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za prace dodatkowe nieprzewidziane na etapie składania oferty, a stwierdzone jako niezbędne do realizacji w czasie wykonanie przedmiotu umowy?

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Projektowane słupy należy wykonać w miejscach zgodnych z projektem. Słupy należy postawić w ostatnim etapie prac, po zrealizowaniu kanalizacji miejskiej. Na etapie pierwszym Wykonawca powinien zostawić odpowiedniej długości fragmenty kabli wypuszczone w stronę opraw oświetleniowych i pozostawione do późniejszego ułożenia w słupach.

- Zamawiający zgodnie z Dokumentacją projektową i przedmiarami robót oczekuje dostarczenia wraz z kamerami dodatkowych licencji na ich zainstalowanie. Na istniejących serwerach jest miejsce na przechowywanie zapisów. Podłączenie kamer do oprogramowania Zamawiającego będzie po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni w tym celu dostęp do systemu CCTV, bądź będzie przy procesie tym asystował.

- Tak.

- Istniejące słupy nie mają przygotowanych przepustów, po stronie Wykonawcy będzie ich nawiercenie oraz późniejsze zabezpieczenie farbą antykorozyjną + nawierzchniową w kolorze szarym.

- Wykonawca dokona jedynie wskazanego w OPZ i Dokumentacji projektowej wejścia okablowania CCTV do istniejącego budynku CEOP (serwerownia). Przepusty (podziemne) 
są wykonane, ich lokalizacja jest wskazana w Dokumentacji projektowej. Okablowanie 
w ramach pozostałych budynków (budynek zajęć teoretycznych, budynek hali z komorą rozgorzeniowo-dymową, platforma treningowa) nie wchodzi w zakres zamówienia (oprócz złącza ZK-RN2 zaprojektowanego na konstrukcji platformy, którego wykonanie wchodzi 
w zakres zamówienia).

- Rozpoczęcie robót drogowych nastąpi nie wcześniej, niż 20.08.2024 r., przy czym wykonawca zamówienia na roboty drogowe jest świadom, że prace elektryczne kolidujące z jego zakresem potrwają do ok. dwóch tygodni od rozpoczęcia przez niego prac drogowych. Zakończenie robót drogowych nie później niż do końca grudnia 2024 r. Termin na wykonanie prac elektrycznych kolidujących z planowanymi robotami drogowymi („zakres I” niniejszego zamówienia na instalacje i sieci elektryczne) to zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ nie później niż do 21 dni od dnia przejęcia placu budowy, co jest wzajemnie skoordynowane z zapisami umownymi zamówienia na zakres robót drogowych.

- W sytuacji brakującej rzędnej terenu w stosunku do projektowanych rzędnych fundamentów szafek i urządzeń – o czym Wykonawca ma świadomość po zapoznaniu się z placem budowy podczas wizji lokalnej (co wynika z zadanego pytania) – należy wykonać lokalne podniesienia poziomu terenu za pomocą zagęszczonego kruszywa łamanego. Koszty takich niezbędnych dodatkowych czynności muszą wejść w zakres ryczałtowej niezmiennej ceny oferty, jako roboty możliwe do przewidzenia i rzetelnej wyceny.

- W sytuacji występowania na placu budowy odpadów lub składowania materiałów – o czym Wykonawca ma świadomość po zapoznaniu się z placem budowy podczas wizji lokalnej (co wynika z zadanego pytania) – należy we własnym zakresie dokonać niezbędnych prac porządkowych i przygotowawczych. Koszty takich niezbędnych dodatkowych czynności muszą wejść w zakres ryczałtowej niezmiennej ceny oferty, jako roboty możliwe do przewidzenia i rzetelnej wyceny.

- Zmiany umowy zostały opisane w § 6a wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ. Roboty dodatkowe mogą być udzielone tylko w sytuacji, w której czynności nie dało się w sposób rzetelny i jednoznaczny przewidzieć na etapie przygotowania oferty. Wspomniana przez Wykonawcę w pytaniu sytuacja o występowaniu zastoin wody opadowej taką sytuacją nie jest, jako że Wykonawca podczas wizji lokalnej zapoznał się z placem budowy i powinien przewidzieć w ramach ryczałtowej niezmiennej ceny oferty wszystkie czynności niezbędne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Politechnika Morska w Szczecinie informuje, że – w związku z wejściem w posiadanie 
i udostępnieniem w załączeniu do niniejszych wyjaśnień dokumentacji złącza ZK-W – niniejszym uzupełnia i koryguje swoją odpowiedź nr 5 z dnia 25.07.2024 r. w zakresie:

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający udostępnia dokumentację w zakresie: schemat złącza ZK-W. Na potrzeby wyceny należy przyjąć, że złącze ZK-RZ należy wykonać wedle identycznego schematu jak dla złącza ZK-W. Zamawiający przekaże Wykonawcy ostateczną dokumentację tego złącza ZK-RZ do dnia podpisania umowy. Jeśli do tego nie dojdzie do dnia podpisania umowy, wówczas złącze ZK-RZ będzie należało wykonać jak w zdaniu drugim powyżej lub zgodnie z dokumentacją zamienną dostarczoną w trakcie realizacji zamówienia (co ewentualnie może stanowić podstawę zlecenia robót dodatkowych zgodnie z § 6a ust. 1 pkt 2) lit. b) wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ.

- Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. zmienił treść Specyfikacji Warunków Zamówienia sporządzonej w w/w postępowaniu w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 02.08.2024 r.

Rozdział III ust. 2 Sposób oraz termin składania ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2024 r. do godz. 11.30.”

Rozdział III ust. 3 Termin otwarcia ofert: pkt 1) otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2024 r. o godz. 11.35 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.”

Rozdział III ust. 4 Termin związania z ofertą: pkt 1 ) otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 31.08.2024 r.”

- Zamawiający wraz z niniejszymi wyjaśnieniami treści SWZ dołącza do dokumentacji postępowania następujące pliki:

- Plik ze schematem rozdzielnicy ZK-W o nazwie: „ZK-W.pdf”.

Powyższe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia treści SWZ, a także dołączone do dokumentacji postępowania dodatkowe pliki, stanowią integralną część dokumentów zamówienia, to jest Opisu przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.