Uzupełnienie OPZ

Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna aluminiowe RAL 7016 szary antracyt, sposób otwierania rozwierno-uchylne z uszczelkami typu AD i MD , profile minimum 5-cio komorowe z dodatkowym zbrojeniem wewnątrz profili; klamki Standard – w kolorze RAL, wymagana infiltracja powietrza 0,5-1,0 m3/hPVC,

- Stolarka drzwiowa ALUMINIM RAL 7016 szary antracyt, aluminiowe, klasa antywłamaniowości - min. RC3, dwuskrzydłowe, przenikalność cieplna od U=1.39 W/m2K

- Stolarka ma być wykonana w systemie antywłamaniowym

Układ funkcjonalno- użytkowy:

- Układ funkcjonalno - użytkowy ma pozostać na niezmienionym poziomie.

Ściany i elewacje:

- Wykończenia ścian elewacji wraz z podaniem koloru RAL – RAL 7035 Szary Jasny,

- Wykończenia ścian i sufitów we wnętrzu przepompowni – RAL 9016 Szary Beskid,

- Wykonawca przewidzi całościowe naprawy powierzchni betonowych. Zamawiający przewiduje nałożenie powłok hydroizolanych na powierzchnie betonowe.

Teren zewnętrzny:

- Zamawiający nie przewiduje zamontowania ogrodzenia przy pompowni,

- Zamawiający nie przewiduje instalowania na obiekcie systemu alarmowego oraz oświetlenia

Zewnętrznego.

Rozwiązania techniczne:

- Konstrukcja wlotu wyposażona ma być w pomost technologiczno-użytkowy o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie przez ocynkowanie,

- Obiekt ma być wyposażony w wentylację grawitacyjną,

- Istniejące zasilanie wraz z mocą zamówioną: Moc umowna 14 KW zamówiona. Przyłącze 60KW,

- Nowa instalacja elektryczna w obiekcie ma zostać wykonana jako podtynkowa,

- Klapy zwrotne mają być wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301,

- Zamawiający wymaga wykonania zamknięć remontowych (stalowe prowadnice zamknięć szandorowych) w komorzę rozprężnej na odpływie oraz na wlocie do pompowni,

- Zamawiający wymaga ręcznego systemu krat ma dopływie,

- Zamawiający przewiduje wyposażenie obiektu w drabinę ocynkowaną z koszem zabezpieczającym umiejscowioną na elewacji budynku oraz wciągnikiem łańcuchowym wewnątrz obiektu,

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie pokrycia dachu styropapą,

- Zamawiający wymaga wykonania trzech nowych pomp, każdej o wydajności 400 l/s., oraz za każdą z nich na rurociągu tłocznym zastosowania zasuwy i zaworu zwrotnego,

- Zamawiający wymaga pracy dwóch pomp jednocześnie i jednej pompy zapasowe

- Zasilanie przepompowni przewidziane jest z istniejącej stacji transformatorowej zlokalizowanej w sąsiedztwie istniejącego budynku pompowni,

- Sterowanie pompami - Brak automatyki. Obsługa tylko lokalnie. Włączanie/wyłączanie pomp za pomocą przycisku start/stop.