ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

1. STRONA TYUŁOWA BRANŻOWA.........................................		str.

2. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO...		str.

3. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI...................................		str.

4. ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI……………………		str.

5. CZĘŚĆ PRAWNA……………………………………………….		str.

5.1. Zaświadczenia o przynależności do POIIB …………….………		str.

5.2. Zaświadczenia o przygotowaniu zawodowym…………………..		str.

6. CZĘŚĆ TECHNICZNA ..................................................................		str.

6.1. Opis techniczny ...........................................................................		str.

6.2. Obliczenia……………………………..…………………...........		str.

6.3. Informacja BIOZ ..........................................................................		str.

7. RYSUNKI:

Rys nr 1 – PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK– plan zagospodarowania terenu

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

- budowa linii kablowych oświetleniowych YAKXS 4x25 mm2,

- montaż latarń,

5.1.     OPIS TECHNICZNY

5.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy ul. Spacerowej w Siemianicach w branży elektrycznej.

Celem opracowania jest przeprojektowanie istniejącego układu komunikacyjnego.

Lokalizację inwestycji oraz projektowane rozwiązania w zakresie branży elektrycznej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu wrysowanym na kopiach cyfrowych mapy do celów projektowych, wykonanej na podstawie aktualizowanych danych geodezyjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- budowę nowego oświetlenia

- demontaż starej instalacji elektrycznej

5.1.2. Podstawa prawna opracowania

- zlecenie inwestora

- mapa sytuacyjna i pomiary w terenie

- obowiązujące przepisy i normy

5.1.3. Przepisy, normy i dokumenty związane

5.1.3.1. Normy

1. PN-EN 13201 – oświetlenie dróg

2. PN-IEC 60364-5-52 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie

3. PN-EN 60598-2-3 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetlenia

Drogowego i ulicznego.

4. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

5. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

6. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

7. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie

prądu przemiennego przewodami pełnoizolowanymi i niepełnoizolowanymi

5.1.3.2. Dokumenty związane

- warunki zamówienia i wytyczne inwestora,

- uzgodnienia branżowe,

- mapa sytuacyjna i pomiary w terenie,

- obowiązujące przepisy i normy,

-     projekt branży drogowej,

-     projekt branży sanitarnej.

5.1.4. Budowa nowego oświetlenia na nowym układzie komunikacyjnym

5.1.4.1 Zakres prac montażowych

Do prac montażowych należy:

- budowa sieci oświetleniowej kablem YAKXS 4 x 25 mm2 o długości montażowej lc=1449m,

- budowa nowych latarń ulicznych – kpl – 53,

5.1.5. Stan istniejący

Na ul. Spacerowej istniało dotychczas oświetlenie drogowe, które przy nowoprojektowanym układzie wymaga przebudowy.

5.1.6. Stan projektowany

Kable należy ułożyć wg N SEP-E-004 na głębokości 0,5 m – w wykopie o głębokości 0,6 m, na podsypce piaskowej o grubości 10 cm i zasypać taką samą warstwą piasku, następnie 15-25 cm warstwa gruntu rodzimego, folia kablowa koloru niebieskiego i uzupełnić wykop do poziomu chodnika odpowiednio zagęszczając warstwy gruntu. Przed wykonaniem podsypki pod kabel i ułożeniem kabla według opisanej technologii, w rowie kablowym należy ułożyć drut ocynkowany DFeZn ϕ8 mm.

Na skrzyżowaniu trasy kabli z ulicami i wjazdami kable osłaniać rurami ochronnymi typu SRS φ 110 mm a w pobliżu istniejącego i projektowanego uzbrojenia należy kable osłaniać rurami ochronnymi typu DVK φ 110 mm lub DVR φ 110 mm.

5.1.6.1. Klasa i poziom oświetlenia

Oświetlenie zaprojektowano w oparciu o program komputerowy „DIALUX” zgodny z normą EN 13201-2.  Wybrana klasa oświetleniowa: M4 dla jezdni. Wyniki obliczeń załączone do egzemplarza archiwalnego projektu.

5.1.6.2. Pomiar energii

Pomiar energii będzie usytuowany w szafce pomiarowej ENERGA-OPERATOR SA.

5.1.6.3. Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem odbywać się z istniejących szaf sterowania oświetleniem ulicznym.

5.1.6.4. Rozmieszczenie latarń

Rozmieszczenie latarń dostosowane do układu drogowego – jednostronne.

5.1.6.5. Linia odbiorcza kablowa

Linia odbiorcza kablowa wykonana zostanie kablem YAKXS 4x25mm2 ułożonym w rowie kablowym na głębokości 0,5 m na podsypce piaskowej, zabezpieczonej na swej trasie folią koloru niebieskiego. W odległości co 10 m, na zakrętach i skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem na kablu należy umieścić oznaczniki zawierające w treści:

- typ kabla

- wysokość napięcia

- kierunki ułożenia kabla

- właściciela kabla

- rok ułożenia

Dokładną treść oznaczników ustalić w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.

5.1.6.6. Skrzyżowania i zbliżenia

Przy układaniu kabla zachować normatywne odległości od istniejących kabli i uzbrojenia technicznego zgodnie z normą N SEP-E-004 (Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa) . Do ochrony kabla stosować rury DVK 110mm lub DVR 110, przy przejściach przez jezdnie i pod wjazdami SRS 110mm.

5.1.6.7. Konstrukcje wsporcze latarń

Latarnie budowane będą w oparciu o słupy ocynkowane okrągłe o wysokości h=7m. Powinny być dobrane konstrukcyjnie dla II strefy wiatrowej. Na słupach należy zastosować wysięgniki: jednostronne H=1m, A=1 m, a dla latarni nr 10.2 H=1m, A=2m. Kąt nachylenia wysięgników 10°.

Słupy lokalizować w miarę możliwości poza chodnikiem w odległości ok. 0,5 m od krawężników jezdni z dostępem do tabliczki bezpiecznikowej pod kątem 90° od drogi rowerowej przeciwnie do kierunku jazdy. Słupy stawiane w zieleni posadowić powyżej gruntu ( krawędź fundamentu 5 cm powyżej gruntu).

Lokalizacja słupów według projektu zagospodarowania terenu – rys nr 1.

5.1.6.8. Kolor słupów i wysięgników – wg RAL

Zaprojektowano słupy ocynkowane. Kolorystyka powinna być zatwierdzona przez inwestora przed zamówieniem i montażem słupów oświetleniowych. Na słupach w uzgodnieniu z ZIM Słupsk należy nanieść numer słupa i znak właściciela.

5.1.6.9 Posadowienie słupów

Słup będzie posadowiony na fundamencie: F-120/43 7, zabezpieczonym abizolem. Pustą przestrzeń wewnątrz fundamentu należy wypełnić piaskiem. Zapobiega to samoistnemu zamulaniu się, opadaniu gruntu wokół fundamentu i odchylaniu latarń od pionu . Latarnie uliczne lokalizować w odległości ok. 0,5 m od obrzeży chodnika i posadowić z tabliczką bezpiecznikową od strony chodnika.

5.1.6.10. Oprawy i źródła światła

W latarniach ulicznych należy zastosować oprawy LED Celebra Reva-Siled 78 W lub równoważne.

5.1.6.11. Tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe

We wnękach słupów należy zamontować złącza słupowe typu IZK. W przypadkach, gdy w słupie będą 3 kable należy zastosować tabliczkę bezpiecznikową podziałową.

5.1.6.12.  Zabezpieczenie opraw

Oprawy mają być zabezpieczone wkładką topikową D02- 2A

5.1.6.13. Obwody odbiorcze

Od złącza bezpiecznikowego do oprawy należy ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2 -450/700V

5.1.6.14. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

Latarnie będą zasilanie w układzie sieci TN-C.

Jako  dodatkową  ochronę  od  porażeń  w  projektowanej  linii kablowej  przyjęto   samoczynne  wyłączenie  zasilania  w  czasie  t  0,4 sek. Warunki ochrony  spełnione  zostaną  przy   zastosowaniu  wkładek  bezpiecznikowych: topikowych szybkich – BiWts-2A w słupach oświetleniowych i wkładek bezpiecznikowych WT 00 gF 4 A na obwodach w szafkach SSOU.

5.1.6.15. Uziemienia

W wykopie przed wykonaniem podsypki piaskowej należy ułożyć drut ocynkowany DFeZn ϕ8mm, za pomocą którego należy uziemić metalowe konstrukcje latarń. Dodatkowo należy wykonać uziemienie ochronno – funkcjonalne latarń nr 10.2, 17.2 i 24.2. Do wykonania uziemienia wykorzystać pręty ocynkowane ϕ16/1500 mm. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać R≤10Ω.

5.1.6.16. Uwagi ogólne

Całość robót wykonać zgodnie z przedmiotową dokumentacją, wymogami norm i przepisów w zakresie opracowania.

W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych wszystkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie.

Przy wykonywaniu robót należy, stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Są to wyroby dla których wydano certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub deklaracje zgodności z PN lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

Prace podlegają odbiorom etapowym oraz końcowym przez Inwestora

Wszystkie połączenia śrubowe przesmarować towotem.

Po wykonaniu robót należy:

- dokonać inwentaryzacji geodezyjnej tras kabli i lokalizacji latarń

- pomiarów rezystancji kabli oświetleniowych

- pomiarów rezystancji uziemień

- pomiarów ochrony przed porażeniem

5.2. Obliczenia

- Zestawienie mocy

15 opraw po  78W  	  			   	        =  1,170 kW

Razem:	1,170kW

Prąd rozruchowy      Ir = In  kr = 1,77  1,2 = 2,12 A

- Dobór zabezpieczeń

Zabezpieczenia obwodu oświetleniowego w szafce SSOU-1:

- Główne – WT 00 gF - 10 A

- Obw. 2 – WT 00 gF – 4 A

Prąd pracy oprawy 78 W                                               	In = 0,34 A

W złączu słupowym IZK - Bi-Wts – ( 2 A)

Dobór przewodu w latarniach:

- YDY 3x2,5mm2 Idd=27 A. (wg katalogu TELE-FONIKA Kable edycja wrzesień 2009 r.)

Dobór kabla zasilającego obwody oświetleniowe, na przykładzie SSOU-1 obw. 1:

- YAKXS 4x25mm2 Idd=111 A. (wg katalogu TELE-FONIKA Kable edycja wrzesień 2009 r.)

WARUNKI SPEŁNIONE

Obliczenia spadku napięcia i ochrony przed porażeniem w załączeniu

INFORMACJA BIOZ

Obiekt: – Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Siemianice, Gmina Słupsk.

Adres: Siemianice, ul. Spacerowa

Inwestor: 	Gmina Słupsk,

Ul. Sportowa 34,

76-200 Słupsk

Opracował:  	mgr inż. Marcin Wąchnicki

upr. nr ZAP/0040/POOD/08

spec. drogowa bez ograniczeń

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia :

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U.Nr 120 w  „sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z Budową ul. Zauchy w Słupsku w branży elektrycznej.

I   § 2 pkt.3 ust l  w/w Rozporządzenia

Zakres robót uwzględniający kolejność realizacji poszczególnych obiektów

a)   roboty ziemne:

-geodezyjne wytyczenie tras linii kablowej 0,4 kV oświetleniowej oraz stanowisk latarń

-wykopy liniowe dla budowy linii kablowej 0,4 kV oświetleniowej

-zasypanie i zagęszczenie wykopów

b)   montaż sieci elektroenergetycznej:

-układanie odcinków kabli oświetleniowych,

-montaż latarń,

-podłączenie linii kablowych oświetleniowych do istniejącej sieci oświetleniowej,

II  § 2 pkt.3 ust 2 w/w Rozporządzenia   - wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na odcinku projektowanej linii kablowej oświetleniowej występują obiekty :

l/ drogi dojazdowe do budynków

2/ linie kablowe 0,4 kV

3/ sieć wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, telefoniczna i gazowa – projektowana i istniejąca

-  wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających rozbiórce

- brak

III  § 2 pkt.3 ust 3 w/w Rozporządzenia - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

1/ prace na wysokości powyżej 4m, przy instalowaniu opraw na słupach oświetleniowych oraz przy wprowadzaniu przewodów w słupy

2/ prace w pobliżu kolizji z siecią gazową i cieplną - wykonać pod nadzorem służb technicznych

3/ prace w pasie drogowym - oznakowanie odcinka drogi znakami odblaskowymi pionowymi ostrzegającymi o prowadzonych robotach, wyposażenie brygady w kamizelki koloru pomarańczowego (prowadzenie prac zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu)

IV § 2 pkt.3 ust 4 w/w Rozporządzenia - Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot budowlanych, określające skale i rodzaj zagrożenia oraz miejsce i czas ich wystąpienia

l/ przy pracach związanych z budową linii kablowych 0,4 kV oświetleniowych, istnieje zagrożenie związane z porażeniem prądem elektrycznym podczas przyłączania kabli do istniejącej sieci oświetleniowej

2/ roboty związane z robotami w pasie drogowym - zagrożenie związane z ruchem pojazdów/ prace rozładunkowe , wykopy liniowe

3/przy pracach związanych z montażem latarń istnieje zagrożenie związane z porażeniem prądem elektrycznym podczas prac, prace wykonywać po wyłączeniu linii kablowej oświetleniowej.

4/ prowadzenie prac z użyciem narzędzi udarowych do kucia i zagęszczania gruntu - zagrożenie zdrowia związane z okaleczeniem odpryskami urobku mechanicznego, zwichnięciem nadgarstka i stawu łokciowego prace te mogą wyłącznie wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie w zakresie obsługi tych urządzeń i posiadający aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne.

V Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

Dla zagrożeń występujących w pkt.IV. należy:

-wykonać oznakowanie taśmą ostrzegawczą obszaru poruszania się pracowników. Stosować sprzęt ochronny i ochrony osobistej

- prace wykonać zgodnie z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym oraz projektem organizacji ruchu stosować sprzęt ochrony osobistej oraz wprowadzić oznakowanie drogi

- dot. pkt-u IV.3 brygadzista deleguje do wykonania powyższych prac pracowników przeszkolonych i posiadających aktualne uprawnienia - stosować sprzęt ochronny i ochrony osobistej

VI § 2 pkt.3 ust 5    w/w Rozporządzenia - Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

l/ przyłączanie kabli będzie wykonywane w stanie bez napięciowym, a miejsce pracy winno zostać odpowiednio przygotowane w sposób określony w poleceniu na pracę. Pracownicy wykonujący te prace powinni przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników zostać zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem występujących zagrożeń oraz omówieniem sposobu bezpiecznego wykonywania robót. Brygadzista przeprowadzi instruktaż pracowników przed rozpoczęciem robót i odnotowuje ten fakt w dzienniku budowy a pracownicy obok wpisu o instruktażu podpisują fakt jego przeprowadzenia.

2/ w przypadku zaistnienia zagrożenia brygadzista w porozumieniu z kierownikiem robót wstrzymuje proces budowlany. Kontynuacja robót może nastąpić dopiero po upewnieniu się że zagrożenie jakie zaistniało zostało usunięte

VII § 2 pkt.3 ust 6 w/w Rozporządzenia - wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybka ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

l/ przeprowadzanie instruktażu pracowników

2/ rozmieszczenie i oznaczenie obszarów stref pracy ludzi i sprzętu - należy dokonać wygrodzenia miejsc pracy ( wykopów dla kabli, miejsc pracy przy montażu kabla w szafie oświetleniowej)

3/ rozwiązanie układów komunikacyjnych - teren dla projektowanej inwestycji stanowią dojazdy do budynków - w związku z czym stanowią drogi ewakuacyjne. W rejonie skrzyżowań z przejściami dla pieszych stosować kładki.

4/ w celu zminimalizowania zagrożeń pracownicy zobowiązani są do stosowania odzieży ochronnej oraz sprzętu ochrony osobistej a także narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem

5/ prace wyszczególnione w pkt. IV, jako stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego na budowie bezpośrednio nadzoruje brygadzista

6/ do minimum ograniczyć czas pozostawiania odkrytych wykopów

VIII Środki zapobiegające niebezpieczeństwom

*    Projekt organizacji ruchu i robót w pasie drogowym

*    Sprzęt ochrony osobistej

*    Wygrodzenia miejsca robót/znaki ostrzegawcze, zapory, barierki /

*    Przerwy w pracy

*    Praca na polecenie pisemne

*    Plan BIOZ

Projektant: