ekolux

CENTRUM PROJEKTOWO							Kom.       501 099 885

HANDLOWO-MONTAŻOWE							Kom.       536 063 087

76-200  SŁUPSK						                     e-mail: ekolux@gmail.com

ul. Kaszubska 45

# NIP 839-150-92-19

# ELEMENT III - PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH TEMATU: „ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK.”

|  | Inwestor: |  |  | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kat. obiektu budowlanego: |  |  | XXVI |  |  |  |
|  | Adres: |  |  | Ul. Spacerowa, 76-200 Siemianice |  |  |  |
|  | Identyfikator działek ewidencyjnych: |  |  | 221208_2.0023.307/201, 221208_2.0023.307/202, 221208_2.0023.331/1, 221208_2.0023.331/3, 221208_2.0023.331/8, 221208_2.0023.332/7, 221208_2.0023.332/9, 221208_2.0023.332/21, 221208_2.0023.333/19, 221208_2.0023.337/1, 221208_2.0023.337/8, 221208_2.0023.337/12, 221208_2.0023.337/14, 221208_2.0023.338/11, 221208_2.0023.338/54, 221208_2.0023.338/61, 221208_2.0023.338/75, 221208_2.0023.338/79, 221208_2.0023.508/4, 221208_2.0023.510, 221208_2.0023.511, 221208_2.0023.512, 221208_2.0023.513/4, 221208_2.0023.514/3, 221208_2.0023.516, 221208_2.0023.517, 221208_2.0023.519/1, 221208_2.0023.520/2, 221208_2.0023.595, 221208_2.0023.596/7, 221208_2.0023.598, 221208_2.0023.599/8, 221208_2.0023.608/1, 221208_2.0023.703, 221208_2.0023.712, |  |  |  |
| BRANŻA |  | IMIĘ I NAZWISKO |  |  | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ | PODPIS |  |
| Projektant branży instalacji sanitarnych |  | mgr inż. Tadeusz Nowakowski |  |  | AN/8346/152/84 instalacyjna – instalacje sanitarne |  |  |
| Sprawdzający branżę instalacji sanitarnych |  | mgr inż. Joachim Kijewski |  |  | BK.IIF.7342/454/97 instalacyjna – instalacje sanitarne |  |  |

Słupsk, czerwiec 2023 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ELEMENT III - PROJEKT TECHNICZNY	1

I.	Dokumenty dołączone do projektu	3

1. Kopie zaświadczeń z PIIB i stwierdzeń przygotowania zawodowego	3

1.	Podstawa opracowania	8

2.	Materiały wyjściowe opracowania	8

3. Kanalizacja deszczowa	8

3.1 Odprowadzenie wód deszczowych	8

3.2 Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami do wpustów	9

4.	Roboty montażowe i ziemne	10

5. Próba szczelności	11

6. Wytyczne wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową	11

7. Obszar oddziaływania inwestycji	12

# Dokumenty dołączone do projektu

## 1. Kopie zaświadczeń z PIIB i stwierdzeń przygotowania zawodowego

OŚWIADCZENIE

Dotyczy:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH TEMATU: „ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK.”

| Inwestor: |  | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |
| --- | --- | --- |
| Kat. obiektu budowlanego: |  | XXVI |
| Adres: |  | Ul. Spacerowa, 76-200 Siemianice |
| Identyfikator działek ewidencyjnych: |  | 221208_2.0023.307/201, 221208_2.0023.307/202, 221208_2.0023.331/1, 221208_2.0023.331/3, 221208_2.0023.331/8, 221208_2.0023.332/7, 221208_2.0023.332/9, 221208_2.0023.332/21, 221208_2.0023.333/19, 221208_2.0023.337/1, 221208_2.0023.337/8, 221208_2.0023.337/12, 221208_2.0023.337/14, 221208_2.0023.338/11, 221208_2.0023.338/54, 221208_2.0023.338/61, 221208_2.0023.338/75, 221208_2.0023.338/79, 221208_2.0023.508/4, 221208_2.0023.510, 221208_2.0023.511, 221208_2.0023.512, 221208_2.0023.513/4, 221208_2.0023.514/3, 221208_2.0023.516, 221208_2.0023.517, 221208_2.0023.519/1, 221208_2.0023.520/2, 221208_2.0023.595, 221208_2.0023.596/7, 221208_2.0023.598, 221208_2.0023.599/8, 221208_2.0023.608/1, 221208_2.0023.703, 221208_2.0023.712, |

Zgodnie z wymogiem art.20, ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane oświadczam że w/w dokumentacja projektowa została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant branży instalacji sanitarnych | mgr inż. Tadeusz Nowakowski | AN/8346/152/84 instalacyjna – instalacje sanitarne |  |
| Sprawdzający branżę instalacji sanitarnych | mgr inż. Joachim Kijewski | BK.IIF.7342/454/97 instalacyjna – instalacje sanitarne |  |

Słupsk, czerwiec 2023 r.

OPIS TECHNICZNY

# Podstawa opracowania

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- projekt odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni ulic zlokalizowanych przy ul. Spacerowej  ETAP II w Siemianicach do nowoprojektowanych kanalizacji w ul. Kwiatowej oraz w ul. Wiśniowej. Możliwość odprowadzenia wód opadowych z II Etapu ulicy Spacerowej będzie możliwe dopiero po wybudowaniu kanalizacji w ul. Spacerowej, Piaskowej, Kościelnej, Wiśniowej, Kwiatowej aż do projektowanego zbiornika na dz. nr 306/2.

# Materiały wyjściowe opracowania

- projekt zagospodarowania terenu

- obowiązujące przepisy i normy

- literatura fachowa

# 3. Kanalizacja deszczowa

Projekt kanalizacji deszczowej ma na celu odprowadzenie wód opadowych z obszaru dróg i chodników.

## 3.1 Odprowadzenie wód deszczowych

Etap II:

Etap drugi przebudowy ul. Spacerowej rozpoczyna się od ulicy Wiśniowej wzdłuż ulicy spacerowej na odcinku ok. 1320 m zakańczając w pobliżu dz. nr 338/54, 338/61 przy ulicy Modrzewiowej/Brzozowej. Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie w oparciu o nowoprojektowaną kanalizację deszczową w ulicy Wiśniowej oraz Kwiatowej. Odprowadzenie wód opadowych będzie możliwe dopiero po  wykonaniu wyżej wymienionych kanalizacji oraz zbiornika retencyjnego na działce 306/2.  Koniecznie należy sprawdzić rzędne posadowienia istniejących przykanalików sanitarnych zaznaczonych na profilach przed wykonaniem etapu II. Przed wykonaniem prac związanych z 2 etapem przebudowy ulicy Spacerowej należy wykonać odkrywki istniejącego uzbrojenia terenu w celu weryfikacji posadowienia oraz zgodności z mapą. W pobliżu wpustu nr 24 i 26 należy zabezpieczyć istniejący gazociąg w zbliżeniu poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Na zakończeniu wypustów do uliczek należy wykonać zaślepienie PVC jeżeli nie została zakończona studnią w zakresie przebudowy Etapu II.

Ogólne zamierzenia projektowe:

Rurociągi kanalizacyjne projektuje się z rur PVC SN8 ze ścianką litą. W przypadku wystąpienia zbyt małego przykrycia kanałów należy zastosować rury SN16. Dla średnic powyżej dn600 należy zastosować kanały betonowe.

## 3.2 Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami do wpustów

- kanalizacja deszczowa z rur PCV SN8 i SN16 z gładką ścianką zewnętrzną i wewnętrzną w zakresie średnic DN160-500 mm. Rury oraz elementy systemu muszą posiadać aprobatę techniczną ITB oraz świadectwo odbioru 3.1 zgodne z normą PN-EN 10204-3.1

- kanalizacja deszczowa dla kanału DN600-800 zaleca się stosowanie rur betonowych lub żelbetowych łączonych na zintegrowaną uszczelkę jako zamienne. Zgodnych z normą PN-EN 1916, Aprobatą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną. Wytrzymałość na zgniatanie 150 kN/m.

Parametry techniczne rur:

- Wytrzymałość na zgniatanie rur żelbetowych DN800:		150N/mb

- Grubość ścianki rur:						70-135mm +/- 5mm

- Długość modularna rur:						≥1m i ≤2,5m

- Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu:		1 bar (1,0 kPa)

- Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie: 		≥C40/50

- Nasiąkliwość betonu wg PN-88/B-06250:				≤4%

- Odporność betonu na działanie SO42- wg EN 196-2, w wodzie:	≥200 i ≤600mg/l

- Klasa ekspozycji beton dla elementu rurowego, wg PN-EN 206: 	XC4, XD3, XF1, XS3,

XA1-XA3

- studzienki węzłowe DN1200-2000 mm bet., zwieńczoną żeliwnym włazem. Studnie wykonać z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F-50), klasa betonu B-45, zwieńczone żeliwnymi włazami typu ciężkiego, włączenie przewodów poprzez systemowe przejścia zapewniające szczelność.

Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych:

- dennica studzienki tj. ściana, dno i kineta należy wykonać jako jeden monolityczny odlew (jeden etap produkcji),

- włączenia boczne do kinety głównej, wykonać systemem linii górnej, tj. równając doloty górną krawędzią, z kolektorem głównym, włączenia w linii dolnej wymagają konsultacji z producentem i są zależne od projektu technicznego,

- wysokość kinety od ½ do ¾ wysokości kanału głównego,

- szerokość ścian dennic, w miejscu włączenia kolektora głównego ≥Dn500:

  - studzienki DN1500: szerokość ścian min. 1400mm +/- 20mm

  - studzienki DN2000: szerokość ścian min. 1980mm +/- 20mm

- przykrycie studzienek kanalizacyjnych –zwężka redukcyjna (konus) lub żelbetowa płyta pokrywowa o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN,

- drabinka włazowa stalowa, w powłoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

- Szczelność połączeń, na uszczelki, zapewniona przy ciśnieniu:		50 kPa (0,5 bar),

- wytrzymałość na zgniatanie komory roboczej studzienki:			60kN/mb,

- uliczne wpusty deszczowe kołnierzowe Φ500 z osadnikiem 1,0m, zwieńczone uliczną kratą żeliwną. Skrzynka żeliwna klasy D400 oparta na pierścieniu odciążającym.  Połączenie wpustu z kanalizacją deszczową wykonać za pomocą przewodu z rur PVC niekarbowanych o średnicy Ø200. Przewody prowadzi się ze spadkiem min. 0,5%.

# Roboty montażowe i ziemne

Rury montować w przygotowanych wykopach liniowych wąsko przestrzennych o ścianach pionowych z pełnym umocnieniem. Szerokość wykopów w świetle ich budowy powinna być dostosowana do średnicy układanych przewodów. W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem bezwzględnie wykonać przekopy kontrolne. Układanie rur w wykopie należy przeprowadzić w gruncie o podłożu odwodnionym na podłożu z piasku o grub. 15 cm z obsypką ochronną. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu po jego dnie. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego o 20 cm. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać a następnie przystąpić do wykonania podłoża. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża w dnie wykopu. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu i zastąpić je wykonanym z piasku wzmocnionym podłożem. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych odcinków. Przewód po ułożeniu na całej swej długości powinien ściśle przylegać do podłoża. Zasypka przewodów z rur PVC - ułożony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wys. 10 cm ponad wierzch rury ( w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Maksymalna wielkość ziaren materiału zasypowego znajdującego się w bezpośrednim styku z rurą nie może przekraczać 10% średnicy rury. Stopień zagęszczenia obsypki pod drogami powinien być 99% ZPPr ,a poza drogami 85%. Wyżej zasypkę można prowadzić przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego zasypując ziemią z wykopów lecz bez korzeni i kamieni. Na odcinkach zlokalizowanych w pasie drogowym ziemię z wykopu wymienić na piasek i zagęścić wg normy BN-72/8932-01.

# 5. Próba szczelności

Po ułożeniu kanałów i wykonaniu obsypki (bez złączy), wykonać próbę na eksfiltrację. Wykonać ją należy wodą o ciśnieniu grawitacyjnym. Napełnienie kanału dokonywać od studzienki dolnej. Próbę wykonywać odcinkami długości do 50 m. Ciśnienie do 3 m sł.w. Czas trwania próby minimum 15 minut. Po sprawdzeniu złączy, zabezpieczyć je obsypką z piasku odpowiednio zagęszczoną. Po całkowitym zasypaniu wykopu, należy wykonać próbę na deformację przekroju poprzecznego przewodu.

# 6. Wytyczne wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową

Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zainteresowane instytucje i osoby, następnie zlecić jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie trasy i późniejszą jego inwentaryzację. Przed przystąpieniem do prac wykonać poprzeczne wykopy, celem zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Napotkane uzbrojenie podziemne zabezpieczyć przez podparcie lub podwieszenie. Prace te wykonać pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

Roboty powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z warunkami technicznymi i przepisami BHP. W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie wykazanego na mapach sytuacyjnych należy je zabezpieczyć i powiadomić inspektora nadzoru oraz dokonać wpisu do Dziennika Budowy.

Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzanych w obrębie pasa drogowego należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenia w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie znaków drogowych. Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz z projektem.

Przed przystąpieniem do prac terenowych należy zapoznać się ze wszystkimi uzgodnieniami branżowymi w zakresie kolizji z istniejącymi sieciami z właściwymi zarządcami tych sieci, zawartymi w opinii ZUD oraz pozostałymi uzgodnieniami, opiniami oraz decyzjami administracyjnymi załączonymi do dokumentacji drogowej.

Rzędne istniejącej kanalizacji sanitarnej podane w projekcie jako przybliżone (≈), przed przystąpieniem do robót sprawdzić, poprzez przekopy kontrolne celem ustalenia ich dokładnej głębokości posadowienia. W przypadku rzeczywistej rzędnej będącej w kolizji z proj. rurociągiem każdorazowo wzywać projektanta w ramach nadzoru autorskiego w celu rozwiązania danej kolizji, poprzez przebudowę istniejącego przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego lub poprzez zabudowę lewara hydraulicznego na projektowanej kanalizacji deszczowej. Wszelkie przebudowy związane z usunięciem kolizji z w/w infrastrukturą sanitarną wynikłe w trakcie robót budowlanych wykonane zostaną na koszt Inwestora.

- 7. Obszar oddziaływania inwestycji

Na podstawie:

- ustawy Prawo Budowlane,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami),

- przepisów odrębnych mogących wprowadzić ograniczenia w sposobie zabudowy terenów sąsiednich, budowa instalacji gazowej na działkach objętych inwestycją zgodnie z warunkami technicznymi nie wprowadza żadnych ograniczeń.

Zatem obszar oddziaływania projektowanego zamierzenia zamknie się w granicach działek, przez które przebiega sieć i przyłącze ciepłownicze, tj. działek nr:

221208_2.0023.307/201, 221208_2.0023.307/202, 221208_2.0023.331/1, 221208_2.0023.331/3,  221208_2.0023.331/8, 221208_2.0023.332/7,
221208_2.0023.332/9, 221208_2.0023.332/21,  221208_2.0023.333/19, 221208_2.0023.337/1, 221208_2.0023.337/8, 221208_2.0023.337/12,
221208_2.0023.337/14, 221208_2.0023.338/11, 221208_2.0023.338/54, 221208_2.0023.338/61, 221208_2.0023.338/75, 221208_2.0023.338/79,
221208_2.0023.508/4, 221208_2.0023.510,221208_2.0023.511, 221208_2.0023.512,
221208_2.0023.513/4, 221208_2.0023.514/3, 221208_2.0023.516, 221208_2.0023.517,
221208_2.0023.519/1, 221208_2.0023.520/2, 221208_2.0023.595, 221208_2.0023.596/7,

221208_2.0023.598, 221208_2.0023.599/8, 221208_2.0023.608/1, 221208_2.0023.703,

221208_2.0023.712,, m. Siemianice, gm. Słupsk.

Opracował :

mgr inż. Tadeusz Nowakowski

Uprawnienia projektowe w specjalności

instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej

upr. nr AN 8346/152/84, POM/IS/3475/01

| III CZĘŚĆ GRAFICZNA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rys. 1 Rys. 2 Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 Rys. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 9 Rys. 10 Rys. 11 Rys. 12 | Projekt zagospodarowania terenu – plansza 1 Projekt zagospodarowania terenu – plansza 2 Projekt zagospodarowania terenu – plansza 3 Profil kanalizacji deszczowej Profil kanalizacji deszczowej Profil kanalizacji deszczowej Profil kanalizacji deszczowej Profil kanalizacji deszczowej Profil kanalizacji deszczowej Profil kanalizacji deszczowej Schemat studni DN1200, 1500 Schemat wpustu deszczowego | 1 : 500 1 : 500 1 : 500 1:500/1:100 1:500/1:100 1:500/1:100 1:500/1:100 1:500/1:100 1:500/1:100 1:500/1:100 B.S. B.S. |

ekolux

CENTRUM PROJEKTOWO							Kom.       501 099 885

HANDLOWO-MONTAŻOWE							Kom.       536 063 087

76-200  SŁUPSK						                     e-mail: ekolux@gmail.com

ul. Kaszubska 45

# NIP 839-150-92-19

# ELEMENT IV – Załączniki projektu budowlanego

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH TEMATU: „ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK.”

| Inwestor: |  |  | Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kat. obiektu budowlanego: |  |  | XXVI |  |
| Adres: |  |  | Ul. Spacerowa, 76-200 Siemianice |  |
| Identyfikator działek ewidencyjnych: |  |  | 221208_2.0023.307/201, 221208_2.0023.307/202, 221208_2.0023.331/1, 221208_2.0023.331/3, 221208_2.0023.331/8, 221208_2.0023.332/7, 221208_2.0023.332/9, 221208_2.0023.332/21, 221208_2.0023.333/19, 221208_2.0023.337/1, 221208_2.0023.337/8, 221208_2.0023.337/12, 221208_2.0023.337/14, 221208_2.0023.338/11, 221208_2.0023.338/54, 221208_2.0023.338/61, 221208_2.0023.338/75, 221208_2.0023.338/79, 221208_2.0023.508/4, 221208_2.0023.510, 221208_2.0023.511, 221208_2.0023.512, 221208_2.0023.513/4, 221208_2.0023.514/3, 221208_2.0023.516, 221208_2.0023.517, 221208_2.0023.519/1, 221208_2.0023.520/2, 221208_2.0023.595, 221208_2.0023.596/7, 221208_2.0023.598, 221208_2.0023.599/8, 221208_2.0023.608/1, 221208_2.0023.703, 221208_2.0023.712, |  |

SPIS TREŚCI

ELEMENT IV – Załączniki projektu budowlanego	27

1.Informacja BIOZ	29

# 1.Informacja BIOZ

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W RAMACH TEMATU: „ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ULICY SPACEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIEMIANICE, GMINA SŁUPSK.”

| Inwestor: Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk. Kat. obiektu budowlanego:; XXVI. Adres:; Ul. Spacerowa, 76-200 Siemianice. Identyfikator działek ewidencyjnych:; 221208_2.0023.307/201, 221208_2.0023.307/202, 221208_2.0023.331/1, 221208_2.0023.331/3, 221208_2.0023.331/8, 221208_2.0023.332/7, 221208_2.0023.332/9, 221208_2.0023.332/21, 221208_2.0023.333/19, 221208_2.0023.337/1, 221208_2.0023.337/8, 221208_2.0023.337/12, 221208_2.0023.337/14, 221208_2.0023.338/11, 221208_2.0023.338/54, 221208_2.0023.338/61, 221208_2.0023.338/75, 221208_2.0023.338/79, 221208_2.0023.508/4, 221208_2.0023.510, 221208_2.0023.511, 221208_2.0023.512, 221208_2.0023.513/4, 221208_2.0023.514/3, 221208_2.0023.516, 221208_2.0023.517, 221208_2.0023.519/1, 221208_2.0023.520/2, 221208_2.0023.595, 221208_2.0023.596/7, 221208_2.0023.598, 221208_2.0023.599/8, 221208_2.0023.608/1, 221208_2.0023.703, 221208_2.0023.712,. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Tadeusz Nowakowski Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej upr. nr AN 8346/152/84, POM/IS/3475/01 |  |  |  |  |  |  | 4. Uproszczony wypis z rejestru gruntów |

Słupsk, czerwiec 2023 r.

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z póź. zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, studniami węzłowymi oraz wypustami.

3. Zakres robót związanych z wykonaniem instalacji:

3.1. Roboty  w zakresie układania instalacji gazowej:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montażowe

- próba szczelności i wytrzymałości,

- roboty wykończeniowe.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję jest aktualnie częściowo zabudowany i uzbrojony.

5. Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą wystąpić w trakcie realizacji robót budowlano – montażowych w następstwie uderzenia ciężkimi przedmiotami, zasypania przy wykonywaniu wykopów, porażenia prądem, skaleczenia ostrymi narzędziami mechanicznymi, upadku z wysokości, przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba przez niego upoważniona powinna przeprowadzać instruktaż pracowników, wskazując przedmiot zagrożenia i środki, jakie należy przedsięwziąć w celu uniknięcia danego zagrożenia.

Ponadto instruktaż powinien obejmować następujące zagadnienia:

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej

- zasady prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych

- zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktażu należy sporządzić notatkę podpisaną przez instruowanych pracowników i dołączyć ją do dziennika budowy.

7. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlano montażowych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń należy:

- wydzielić i oznakować strefy szczególnego zagrożenia

- zabezpieczyć bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

- stosować środki ochrony indywidualnej

- zapewnić sprzęt ratunkowy

- kontrolować właściwe stosowanie sprzętu budowlanego.

Wszystkie zainstalowane urządzenia i zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie aprobaty ITB oraz atesty higieny PHZ. Urządzenia powinny być instalowane zgodnie z DTR i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.

Roboty wykonywać zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegając „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, jest zobowiązany do wykonania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Przed przystąpieniem do robót kierownik robót zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników przystępujących do pracy ( instruktaż stanowiskowy, bezpieczeństwa i higieny pracy) i opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto należy utrzymywać podczas prowadzenia robót w należytym stanie technicznym urządzenia socjalne oraz sprzęt i urządzenia służące do zabezpieczenia życia i zdrowia wszystkich osób zatrudnionych na budowie, a także zapewniających bezpieczeństwo publiczne. Obowiązki o których mowa spoczywają na kierowniku budowy (robót).

Projektant:
mgr inż. Tadeusz Nowakowski
Uprawnienia projektowe w specjalności
instalacyjno-inżynieryjnej branży sanitarnej
upr. nr AN 8346/152/84, POM/IS/3475/01