**COZL/DZP/BB/3413/Z-21/2022**

***Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia:***

1.Zestaw urządzeń Dźwigowych w COZL wymagających stałego specjalistycznego serwisu:

**1.1 dźwig D1 udźwig 1750 kg nr fabr.E14-7732 Budynek nr 4 ilość przystanków -11**

**1.2 dźwig D2 udźwig 1750 kg nr fabr.E14-7827 Budynek nr 4 ilość przystanków -11**

**1.3 dźwig D3 udźwig 1750 kg nr fabr.E14-7828 Budynek nr 4 ilość przystanków -11**

**1.4 dźwig D4 udźwig 1750 kg nr fabr.E15-7829 Budynek nr 4 ilość przystanków -11**

**1.5 dźwig towarowy BKG udźwig 100 kg nr fabr.92506 budynek nr 4 ilość przystanków -4**

**1.6 dźwig towarowy BKG udźwig 100 kg nr fabr.92512 budynek nr 4 ilość przystanków - 2**

**1.7 dźwig hydrauliczny udźwig 630 kg nr fabr. H04-509 budynek C ilość przystanków - 5**

**1.8 platforma udźwig 300 kg nr fabr. 005-04-122/2007 budynek C ilość przystanków -2**

**1.9 dźwig osobowy hydrauliczny udźwig 1600 kg nr fabr. H09-1027 budynek B ilość przystanków -3**

**1.10 platforma Kali B udźwig 385 kg nr fabr. B-15-1011 przy budynku Onkor I ilość przystanków -2**

Urządzenia nie są już na gwarancji.

Czas trwania umowy: **od 16.02.2022r do 31.12.2022 roku.**

**Zakres świadczonej usługi obejmować będzie :**

-usuwanie awarii windy – czas reakcji od momentu zgłoszenia – nie więcej niż 2 godziny

-usuwanie awarii windy w której uwięziony jest człowiek/ pacjent – czas reakcji od momentu zgłoszenia nie więcej niż 15 minut. Zamawiający uzna wymóg za spełniony, jeżeli Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego – 26 osób – w zakresie uwalniania osoby uwięzionej w windzie i wyda im świadectwo ukończenia szkolenia umożliwiającego wykonanie takich czynności

-prace regulacyjne

-prowadzenie całodobowego i we wszystkie dni w roku pogotowia dźwigowego

-przygotowanie urządzenia do badania przez UDT i uczestniczenie w okresowych badaniach tych urządzeń

-prowadzenie bieżącej konserwacji z materiałów własnych nie płatnych dodatkowo / towot, olej do prowadnic, wkładka topikowa bezpiecznika, śruby, nakrętki, podkładki, zawleczki, czyściwo, taśma izolacyjna/

-prowadzenie książek urządzeń

-wykonywanie odpłatnych napraw

-pomiary elektryczne urządzeń dźwigowych w ramach umowy bez dodatkowego zlecenia i bez dodatkowej płatności

**Czynności jakie musi wykonać Usługobiorca w ramach prowadzonego serwisu:**

-prowadzenie serwisu i prowadzenie nadzoru nad urządzeniami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz zgodnie z wytycznymi producenta dźwigu

-przeglądy konserwacyjne wszystkich urządzeń objętych serwisem powinny być wykonywane nie rzadziej niż co 30 dni. Ponadto każda taka czynność powinna być wpisana do dziennika urządzenia. Każdorazowo o terminie przeglądu konserwacyjnego należy powiadomić Dział Techniczno-Eksploatacyjny COZL z jednodniowym wyprzedzeniem. Każde planowane wyłączenie z pracy urządzenie powinno być uzgodnione z tygodniowym wyprzedzeniem z Działem Technicznym szpitala

-kontrola wszystkich urządzeń bezpieczeństwa oraz prace regulacyjne

-w ramach przeglądów konserwacyjnych kontrola stanu mechanizmów napędowych , układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań, działania elementów bezpieczeństwa, , sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych, czyszczenia, smarowania oraz czynności regulacyjne

- usługobiorca zapewnia utrzymanie łączności z kabiny dźwigu ze służbami ratowniczymi pogotowia dźwigowego w zakresie dostarczenia karty SIM operatora telekomunikacyjnego oraz utrzymanie jej aktywności i stałych środków do realizacji połączeń