## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koniusza
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy | 9 | 81 | 15000 | 0.729 | 185.1852 | 15000 | TAK | 81 | TAK
4 | drogowy | 24 | 31 | 5600 | 0.744 | 180.6452 | 5600 | TAK | 31 | TAK
5 | drogowy | 51 | 31 | 5600 | 1.581 | 180.6452 | 5600 | TAK | 31 | TAK
6 | drogowy | 231 | 38.5 | 7000 | 8.8935 | 181.8182 | 7000 | TAK | 38.5 | TAK
7 | drogowy | 194 | 49.5 | 9000 | 9.603 | 181.8182 | 9000 | TAK | 49.5 | TAK
8 | drogowy | 23 | 46 | 8400 | 1.058 | 182.6087 | 8400 | TAK | 46 | TAK
9 | drogowy | 40 | 40.5 | 7400 | 1.62 | 182.716 | 7400 | TAK | 40.5 | TAK
10 | drogowy | 4 | 35.5 | 6400 | 0.142 | 180.2817 | 6400 | TAK | 35.5 | TAK
11 | parkowy | 56 | 43 | 7400 | 2.408 | 172.093 | 7400 | TAK | 43 | TAK
SUMA |  | 632 |  |  | 26.7785
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 31W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 26.8kW