## DO OFERTOWANIA
Zał. nr 1 - tabelaryczne zestawienie do EZP/767/2021
Zawory redukcji ciśnienia z. w., napełniania instalacji c. o.
L.P. | INDEKS | NAZWA TOWARU | PLAN NA 2022 R. | J. M. | Cena jed. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent
1 | 11941 | ZAWÓR NAPEŁNIANIA INSTALACJI C. O., WEWN. DN 15, ZEWN. DN 20, ZAKRES REGULACJI 0,5 - 3,0 BAR (HONEYWELL VF06-1/2B) | 7 | Szt.
2 | 163275 | ZAWÓR NAPEŁNIANIA INSTALACJI C. O., WEWN. DN 15, ZEWN. DN 20, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR (HONEYWELL VF04-1/2E) | 104 | Szt.
3 | 162940 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, DN 15, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE (HONEYWELL D05FS-1/2A) | 7 | Szt.
4 | 162036 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, DN 20, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE (HONEYWELL D05F-3/4A) | 1 | Szt.
5 | 162941 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, DN 20, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE (HONEYWELL D05FS-3/4A) | 18 | Szt.
6 | 162942 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, DN 25, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE (HONEYWELL D05FS-1A) | 3 | Szt.
7 | 162943 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, DN 32, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE (HONEYWELL D05FS-11/4A) | 13 | Szt.
8 | 162944 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, DN 40, MAX CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE (HONEYWELL D05FS-11/2A) | 40 | Szt.
9 | 162945 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, DN 50, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE (HONEYWELL D05FS-2A) | 28 | Szt.
10 | 179492 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, SYR HUSTY TYP 315, DN 25, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE, TEMP. MAX. 60 ST. C. (SYR 0315.25.000) | 1 | Szt.
11 | 168379 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, SYR HUSTY TYP 315, DN 50, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 1,5 - 6,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE, TEMP. MAX. 70 ST. C. (SYR 0315.50.222) | 2 | Szt.
12 | 180188 | ZAWÓR REDUKCJI CIŚNIENIA ZIMNEJ WODY, SYR HUSTY TYP 6243, DN 50, MAX. CIŚNIENIE WEJŚCIOWE 25 BAR, ZAKRES REGULACJI 4,0 - 8,0 BAR, PRZYŁĄCZE GWINTOWANE, TEMP. MAX. 90 ST. C. (SYR 6243.50.001) | 1 | Szt.
Razem | [6 empty] | x |  | x
Wymagania techniczne do zaworów: 1. Konstrukcja: Zawór z kadłubem nierozbieralnym. Zawór musi być tak skonstruowany, aby wpływ temperatury lub ciśnienia nie powodował żadnych jego zacięć, zakleszczeń lub niekontrolowanego zamknięcia. Element regulujący w postaci membrany wspomaganej z jednej strony sprężyną. Zawór redukcji ciśnienia powinien być wyposażony we wkład filtrujący. Zawór napełniania instalacji powinien być wyposażony w zawór zwrotny, zawór odcinający i krócieć do manometru z gwintem G ¼” lub G ½”. Wkład zaworu powinien być wymienny. Nastawianie ciśnienia powinno się odbywać za pomocą pokrętła z wyraźnie oznaczoną podziałką odpowiadającą nastawianej wartości ciśnienia. Wszelkie wartości pośrednie powinno się nastawiać płynnie (bezstopniowo). Zawór powinien zapewniać kompensację ciśnienia wyjściowego, tj. zmiany ciśnienia wejściowego nie mogą mieć wpływu na wartość ciśnienia wyjściowego. W przypadku ustania poboru wody zawór musi się całkowicie zamknąć. Uszczelnienie zaworu winno gwarantować 100% szczelność zamknięcia. Sprężyna nastawcza powinna być zlokalizowana poza obszarem przepływu wody; 2. Materiały: Korpus zaworu wykonany z mosiądzu odpornego na odcynkowanie. Wkład filtrujący zaworu redukcji ciśnienia wykonany ze stali nierdzewnej. Sprężyna nastawcza wykonana ze stali sprężynowej.