Bydgoszcz, 14.12.2022 r.

ZP.216.DAOiK.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej **świadczenia usług serwisowych urządzeń sygnalizacji pożaru SAP w budynkach Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy.**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, o wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł.

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

1. Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

ul. Gałczyńskiego 2, 85-322 Bydgoszcz.

NIP: 9670117200

REGON: 091338640

**II. Opis przedmiotu zamówienia**:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji-przeglądów systemu SAP i systemów oddymiania w budynkach Zespołu obejmujących:
2. DPS -,,Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2,
3. Ośrodek Wsparcia ul. Gałczyńskiego 2,
4. DPS - ,,Jesień Życia” ul. Mińska 15a,
5. ŚDS ,,Stokrotka” ul. Mińska 15a w Bydgoszczy (system oddymiania).
6. **Przedmiot zamówienia stanowi:**
7. Przegląd kwartalny urządzeń, przeprowadzony będzie w następujących miesiącach: marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu 2023 r.
8. Wykaz czynności- *przegląd kwartalny:*
9. Sprawdzić wszystkie zapisy w książce eksploatacji i upewnić się, że podjęto działanie odpowiednie eliminujące wszystkie nieprawidłowości wpisane do książki oraz w pamięci procesorowej centralki (wydruki zdarzeń z wewnętrznej drukarki urządzenia)podjęto działania poprawiające stan zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu.
10. Spowodować zadziałanie co najmniej 1/4 czujek i ROP\*\* -ów w każdej strefie pożarowej w celu sprawdzenia czy CSP\* prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emitując sygnał akustyczny, oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe ( w tym klapy oddymiające na klatkach schodowych lub dachowe).
11. Sprawdzić, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP\* funkcjonuje prawidłowo.
12. Tam gdzie jest to możliwe sprawdzić łączność ze strażą pożarną.
13. Dokonać rozpoznania czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane, które mogą mieć wpływ na rozmieszczenie czujek p/poż ROP\*\*-wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być zapisane w książce eksploatacji i szybko usunięte.
14. Sprawdzić zdolność CSP do uaktywnienia wyjść ewakuacyjnych.
15. Sprawdzić wzrokowo czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nie są uszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
16. Sprawdzić stan baterii rezerwowych -wszystkie zauważone nieprawidłowości powinny być zapisane w książce eksploatacji.
17. Sprawdzić centralkę oddymiania RZN 4402/04 oraz punkty dozoru oddymiania 2 szt. (parter i I piętro) 1 pkt. dozoru przewietrzenia 1 szt. czujka DOR (wraz z pkt. d-f dotyczy ŚDS ,,Stokrotka’).
18. Szkolenie z obsługi centrali SAP nowych pracowników ZDPSiOW i pracowników ochrony obiektów.

ROP\*\*-Ręczny Ostrzegacz Pożaru.

CSP\*-Centrala Sygnalizacji Pożaru.

DTR\*\*\*- Dokumentacja Techniczno Ruchowa.

1. Po wykonanym w/w przeglądzie należy sporządzić stosowny protokół na każdą jednostkę organizacyjną ZDPSIOW oddzielnie.
2. Charakterystyka techniczna urządzeń SAP:
3. **DPS ,,Słoneczko” budynek A ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy**

Instalacja p/poż SAP-centrala POLON 4900, odbiór techniczny 6/2012 r. zamontowane czujki dymu i ciepła wielodetektorowe typu-DOT-4046, punkty dozoru-231 szt. czujki ręczne ostrzegacze pożaru ROP-4001M-23 szt., wyłączniki p/poż prądu na zewnątrz budynku szt. 3 zintegrowane z SAP, ponadto centrala AFG-2004 czujki, ręczne ostrzegacze pożaru ROP-4001M-23 szt., wyłączniki p/poż prądu na zewnątrz budynku szt. 3 zintegrowane z SAP, ponadto centrala AFG-2004 oddymianie i przewietrzenie klatek schodowych- 2 szt., 2 centrale oddymiania okna.

1. **Ośrodek Wsparcia budynek B ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy**

Instalacja p/poż SAP-centrala POLON 4900, odbiór techniczny 6/2012 r. zamontowane czujki dymu i ciepła wielodetektorowe typu-DOT-4046, punkty dozoru-123 szt. czujki ręczne ostrzegacze pożaru ROP-4001M-11 szt., wyłączniki p/poż prądu na zewnątrz budynku szt. 3 zintegrowane z SAP, ponadto centrala AFG-2004 czujki ,ręczne ostrzegacze pożaru ROP-4001M-11 szt., wyłączniki p/poż prądu na zewnątrz budynku szt. 3 zintegrowane z SAP, ponadto centrala AFG-2004 oddymianie i przewietrzenie klatek schodowych- 2 szt. (okna dachowe), 2 centrale oddymiania drzwi parter oraz z czujkami pogodowymi.

Wentylacja mechaniczna ,,Ekozefir” oraz winda ,,ORION” współpracujące z SAP.

Norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 w spr. Eksploatacji i konserwacji SAP oraz zalecenia producenta POLON-ALFA.

1. **DPS ,,Jesień Życia” ul. Mińska 15a w Bydgoszczy**

Instalacja p/poż SAP-centrala POLON 4000, odbiór techniczny 2006 r. oraz dodatkowa centrala akustyczna SAL 4001 zamontowane czujki jonizacyjne dymu typu-DIO-35 punkty dozoru-42 szt., optyczne czujki dymu DOR-35, punkty dozoru 68 szt., ręczne ostrzegacze pożaru-ROP-18 szt., oraz systemy 3 centralne oddymiania klatki schodowej.

1. **ŚDS ,,Stokrotka” ul. Mińska 15a w Bydgoszczy (system oddymiania)**

Centralka oddymiania, RZN 4402/04, odbiór techniczny 2006 r. oraz punkty dozoru oddymiania 2 szt. (parter i piętro) 1 pkt. dozoru przewietrzenia 1 szt. czujka DOR.

**IV. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz> , w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać zgodnie z załączonymi wzorami – załącznikami.
3. Ofertę stanowią:
4. formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
5. oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zapytania,
6. dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia
7. autoryzacja serwisowa Polon-Alfa ważna na dzień składania oferty.
8. Należy wypełnić wszystkie pola i pozycje załącznika nr 1 bez dokonywania jakichkolwiek zmian jego treści.
9. Wartość oferty określona w formularzu musi być policzona i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
10. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
11. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy
12. Wszelkie korekty w tekście złożonej oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
13. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz, w zakładce dedykowanej postępowaniu, **do dnia 22.12.2022 r. do godz. 10:00**

**V. Sposób oceny oferty:**

1. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena ofertowa brutto oraz akceptacja warunków zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:**

Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz> i formularza Wyślij wiadomość.

**VII. Zawarcie umowy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:**

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

**VIII. Termin wykonania zamówienia:**

Termin wykonania zamówienia: **od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 r.**

**IX. Klauzula informacyjna:**

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczona jest na stronie internetowej Zespołu: [www.zdpsiow.pl](http://www.zdpsiow.pl) , zakładka ochrona danych.

**X. Unieważnienie postępowania:**

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania, bez podawania przyczyn.

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy
3. Załącznik nr 3- Projekt umowy
4. Załącznik nr 4- Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia