INWESTOR: Gmina Zgierz z siedzibą w Zgierzu

95-100 Zgierz, ul. Łęczycka 4

Temat: Wykonanie otworu studziennego nr 3 (awaryjnego), czwartorzędowego na terenie ujęcia wiejskiego w m. Maciejów, gm. Zgierz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Opracował:

Łódź, lipiec 2021 r.

## Część ogólna

  - Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest wykonanie otworu studziennego nr 3 ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Maciejów, gm. Zgierz.

  - Prace związane z wykonaniem przedmiotowego otworu polegać będą na:

- Wierceniu w rurach Ø 20” do głębokości 15 m i posadowieniu tych rur w korku z kompaktonitu o wysokości 3,0 m. Rury te zostaną pozostawione w otworze jako obsadowe.

- Wierceniu w kolumnie rur roboczych Ø 18” do głębokości 50,0 m

- Wierceniu w kolumnie rur roboczych Ø 16” do końcowej głębokości otworu, tj.  80,0 m.

- Zabudowaniu w otworze filtru kolumnowego PCV DN Ø 280 mm typu SBF-K o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa PCV	 					     dług. –   3,0 m;

- filtr z rury PCV szczelinowy 				 	     dług. –  19,0 m;

- rura nadfiltrowa PCV						      dług. -  58,0m,

  - Wykonaniu obsypki żwirowej od głębokości 80,0 m do 50,0 m,

  - Wykonaniu uszczelnienia pomiędzy ociosem otworu a rurami roboczymi Ø 18” od 50 m do powierzchni terenu mleczkiem iłowym

  - Wyciągnięciu rur roboczych Ø 16”  i 18”

  - Przeprowadzeniu pompowania oczyszczającego i pomiarowego w łącznym czasie 60 godzin oraz stabilizacji zwierciadła wody w czasie 48 godzin

7.  Transport wiertnicy, montaż wiertnicy oraz zagospodarowanie placu budowy, a następnie demontaż wiertnicy i likwidacja placu budowy należy do Wykonawcy, który zapewni warunki bezpieczeństwa pracy.

8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy usytuowane będzie na terenie ujęcia wiejskiego, w uzgodnieniu z Inwestorem, tak aby nie zakłócać pracy obsługi ujęcia oraz jego eksploatacji.

# Pozostałe wymagania

  - Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty i odpowiadać stosowanym normom.

  - Prace należy wykonać zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego Nr 3 (awaryjnego) w celu ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych

  - Nad realizacja projektu sprawowany będzie dozór geologiczny ustanowiony przez Inwestora – inspektor nadzoru inwestorskiego.

  - Wszelkie zmiany projektu uzgadniane będą   z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i przedstawicielami eksploatatora ujęcia.

  - Pod koniec pompowania pomiarowego pobrać próby wody do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Badania wody przekazać do wykonania Laboratorium które  posiada akredytacje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

  - Wszystkie prace wiertnicze i instalacyjne należy wykonać ze szczególną starannością.

  - Dokumentami będącymi podstawą do wykonania wszystkich robót będą:

-  projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego, awaryjnego nr 3 na terenie ujęcia wiejskiego w m. Maciejów, gm. Zgierz

-  normy

-  aprobaty techniczne

- inne dokumenty i ustalenia techniczne

8.  W trakcie prac należy prowadzić dziennik budowy.

9.  Zakończenie robót kończy się komisyjnym odbiorem, z udziałem wszystkich stron biorących udział w przedmiotowej inwestycji.