SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa inwestycji

„Modernizacja kanalizacji deszczowej metodą bez wykopową  na długości 
ok. 290 m”

Adres inwestycji:

Kielce ul Artwińskiego 3

ZAMAWIAJACY:

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

w Kielcach

woj. Świętokrzyskie

Spis treści

1. WPROWADZENIE……………………………………....................................……….......3

1.1. Nazwa zadania w zamówieniu...………………………...........................….................…..3

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej……………………………………………….…….…3

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacja Techniczna……………………........…...3

1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe ...……………..………………………….…...…...…..4

1.5. Nazwy i kody…………………………………………..…………………….………...….4

1.6. Określenia podstawowe…………….……………………………………...……...…...….4

2. MATERIAŁY……………….……………………………...…………….………...……….4

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów………..……………………...………......……4

2.2. Rękaw wzmacniający…………………………………….………………………………..4

2.3. Dostawa i badanie rękawa.………………...…………………...…………………………5

2.4. Zestawienie materiałów ……………………………………………………….………….5

3. SPRZET…….……………………………………….…………………………………..…..6

4. TRANSPORT……………………………………..….…………………….…………….....6

4.1. Transport i składowanie materiałów…………………………………..…………………..6

4.2. Odbiór materiałów na budowę…………….………………………………………...….....6

5. WYKONANIE ROBÓT………………….………………..…………………………..…....6

5.1. Ogólne warunki wykonania robót……….……………………………………….……......6

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót …………………………………………..……...6

5.2.1. Czyszczenie kolektora .…………………………………………............……..…...……6

5.2.2. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza……………………….........6

5.2.3. Instalacja rękawa ……………………..……………..…………………………………..7

6. KONTROLA JAKOSCI………………………………………………...…………….…....7

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót…………………………………………………......7

6.2. Kontrola jakości robót………………………………………………………….....…..….8

6.2.1. Kontrola jakości robót renowacyjnych………….…………………………...…...…….8

6.2.2 Próba szczelności………………………………………………………………..………8

7. OBMIAR ROBÓT…………………………………………...………..………….…...…...8

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót………………………………………………….…..8

8. ODBIÓR ROBÓT…………………………………………………...…………………….8

8.1. Ogólne zasady odbioru robót……………………………………………………..……...8

8.2. Odbiór końcowy, końcowe przyjęcie robót……………...……………………...…..…...8

9. PŁATNOSCI……………………………………….…………………………...….….......9

9.1. Cena renowacji kanału rękawem obejmuje……………………...…………………….…9

10. DOKUMENTY BUDOWY……………………………………………………….……..9

10.1. Dokumentacja projektowa……………………………………………...…………....…9

10.2. Pozostałe dokumenty budowy……………………………………………………....….9

10.3. Przechowywanie dokumentów budowy………………………………….……….…....9

1. Wprowadzenie

1.1. Nazwa zamówieniu

„Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na długości ok. 290 m metodą bez wykopową za pomocą rękawa nasączonego żywicą i renowacji studzienek rewizyjnych”, oraz 3 studnie do odkrycia i wyciągnięcia włazów nad teren, obecnie studzienki nie widać w terenie.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przywróceniem własności użytkowych kanalizacji deszczowej Dn 400 i Dn 600 poprzez renowację kanału deszczowego Dn 400 i Dn 600 metodą rękawa instalowanego wewnątrz istniejącego rurociągu przy pomocy rękawa nasączonego żywicą .

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe związane z przywróceniem własności wytrzymałościowych oraz zapewnieniem szczelności kanału Dn 400 i Dn 600, z zastosowaniem metody bezwykopowej renowacji rękawem rur kanalizacyjnych, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące w tym także uszczelnianie włączeń przykanalików w kanale kształtką kapeluszową nasączoną żywicą. Renowacja realizowana metoda bezwykopową przy pomocy technologii rękawa nasączonego żywicami instalowanego wewnątrz istniejącego rurociągu.

Zakres robót związanych z renowacją kanału metodą rękawa obejmuje:

− wykonanie czyszczenia kanałów z osadów wraz z wywozem odpadów (i kosztami ich utylizacji),

− bezwykopową renowacje kanalizacji deszczowej przy pomocy rękawa nasączonego żywicami termoutwardzalnymi lub utwardzanymi promieniami UV wraz z montażem kształtek kapeluszowych uszczelniających połączenie kanału głównego z przyłączami,

− inspekcję telewizyjną kanału kamerą po czyszczeniu przed i po instalacji rękawa oraz po zakończonej renowacji,

− pomiary,

− obróbkę rękawa w studniach,

− inne niezbędne prace wynikające z wymagań technologii projektu i SIWZ.

Zakres robót:

Bezwykopowa renowacja kanału o przekroju kołowym Dn 600mm i Dn 400mm, o łącznej długości całkowitej około  290 m oraz renowacja studzienek rewizyjnych szt 18 fi 1200 mm.

Szczegółowy zakres robót:

- Ustawienie barierek ochronnych i znaków zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- Sprawdzenie środowiska kanału na obecność niebezpiecznych gazów lub cieczy,

- Czyszczenie kanału Dn 600mm i Dn 400mm - przygotowanie go do renowacji mb ok 290 mb.

- Inspekcja kanału Dn 600mm i Dn 400mm kamera TV po czyszczeniu wraz z niezbędnymi pomiarami (przed wykonawcza) mb ok 290.

- Montaż rękawów w kanale Ø 400 o dł.49 mb i Ø 600 o dł.181mb przy pomocy rękawa nasączonego żywicą wraz z pracami towarzyszącymi oraz innymi niezbędnymi pracami wynikającymi z wymagań technologii i warunków zamówienia.

- Montaż kształtek kapeluszowych nasączonych żywicą na przyłączach.

- Inspekcja kanału Dn 400 mm i Dn 600 mm kamerą TV po renowacji wraz z niezbędnymi pomiarami (powykonawcza) ok 290 mb.

1.5. Nazwy i kody

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.

1.6. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami przyjętymi w „Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”.

2. Materiały

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom standaryzującym. Do wykonania robót renowacyjnych należy stosować materiały zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczna. Przy renowacji przewodu niedopuszczalna jest zmiana jego trasy ułożenia, jak również niedopuszczalne jest stosowanie innych technologii poza opisanymi w specyfikacji, a w szczególności: niszczących istniejący przewód, cementowania lub uszczelniania betonem, systemów chemii budowlanej, naprawy przy pomocy iniekcji innych materiałów, naprawy za pomocą rur, rur GRP stosowanych samodzielnie lub w powiazaniu z zaprawami betonowymi, cementowymi, i innych materiałów.

2.2. Rękaw wzmacniający

2.2.1 Elastyczny rękaw nasączony żywicami musi spełniać wszystkie z niżej wymienionych wymogów:

a) nasączone żywicami termoutwardzalnymi lub utwardzanymi promieniami UV powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi,

b) nasączanie rękawa żywicami termoutwardzalnymi lub utwardzanymi promieniami UV, w warunkach kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasączanie na placu budowy),

c) barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności,

d) dla kanałów kołowych wytrzymałość rękawa S powinna być nie mniejsza niż 1 kN/m2, oraz liczona na podstawie wzoru.

S=E / ( 12x(dm / e)3)

gdzie:

E – krótkoterminowy moduł sprężystości E [MPa]

wg. PN-EN ISO178

e - grubość ścianki [m]

dm - średnia średnica rękawa [m]

dm=dw+(dz-dw)/2

dz – średnica zewnętrzna rękawa [m]

dw – średnica wewnętrzna rękawa [m]

e) maksymalne zmniejszenie średnicy przewodu po renowacji - 6%

f) odporność chemiczna w zakresie pH 4-10 i temperatury do 60°C,

g) odporność chemiczna na oddziaływanie zalegających osadów,

h) wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału,

i) jednolite przyleganie rękawa po utwardzeniu do powierzchni wewnętrznej kanału na

całej jego długości,

j) szczelność kanału,

k) samonośność rękawa - zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych, obciążeń eksploatacyjnych, ciśnienia wewnętrznego przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami,

l) zapewnienie właściwego stanu kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni wewnętrznej kanału; odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są jedynie w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. jedynie w miejscach występowania łuków, zmiany średnicy naprawianego kanału, destrukcji powierzchni wynikającej z głębokiej korozji, pęknięć materiału rodzimego, przesunięć na złączach, stosowania rur o zmiennych średnicach itp.).

2.2.2 Rękaw samonośny musi posiadać minimalne właściwości niżej określonych parametrów rękawa samonośnego - wykładziny z rur utwardzanych na miejscu:

a) odporność na ścieranie – wartość zużycia ściernego rękawa samonośnego po wykonaniu 100 000 cykli badawczych zgodnie z norma PN-EN 295-3 nie większa niż 0,2 mm

b) wydłużenie rękawa przy zerwaniu – określane zgodnie z norma PN-EN 1393 oraz PN-EN ISO 527-2 - minimalna wymagana wartość 3%.

2.3. Dostawa i badanie rękawa

Jakość rękawa przeznaczonego do renowacji i jego własności po wbudowaniu muszą być udokumentowane poprzez dokument identyfikacyjny dostawę, zawierający:

• nazwę i znak producenta

• nazwę materiału

• średnicę rękawa

• długość rękawa

• grubość rękawa

• datę produkcji i miejsce przeznaczenia

Badanie rękawa przy dostawie polegać będzie na:

• sprawdzeniu dokumentów identyfikacyjnych dostawę

• sprawdzeniu stanu dostawy – opakowania

• sprawdzeniu ogólnego wyglądu

2.4. Zestawienie materiałów

W dokumentacji robót podano ilości głównych elementów przewidzianych do wykonania zakresu robót. Różnice pomiędzy ilościami elementów podanymi w dokumentacji w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub konieczności zachowania wymaganej przez Inspektora Nadzoru/Inwestora jakości robot nie mogą być podstawą zmian cen jednostkowych podanych w przedmiarze.

3. Sprzęt

Do wykonania robót renowacyjnych należy użyć następującego sprzętu:

- kamera TV kolor, z głowicą obrotową, z możliwością zapisu informacji na nośniku CV/DVD

- specjalistyczne urządzenie do montażu rękawa umożliwiające instalacje oraz utwardzenie żywicy,

- elektronarzędzia,

- agregat prądotwórczy,

- pompy transferowe.

4. Transport

4.1. Transport i składowanie materiałów

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz w terminie przewidzianym w umowie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Nie przewiduje się składowania materiałów podstawowych związanych z renowacja kanałów na placu budowy.

4.2. Odbiór materiałów na budowie

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru/Inwestora.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót powinny być zgodne z obowiązującym polskim prawem, obowiązującymi przedmiotowymi normami, dokumentacją przetargową i rzetelną wiedzą inżynierską.

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

5.2.1. Czyszczenie kolektora

Przed wejściem do studni kanalizacyjnych, w celu sprawdzenia lub wyczyszczenia należy zbadać stan atmosfery w kanale w celu określenia zawartości substancji toksycznych, palnych oparów lub braku tlenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Kanał musi być wentylowany poprzez wymuszony nadmuch świeżego powietrza. Z kanału usunąć wszystkie wewnętrzne osady: miękkie i twarde (produkty korozji i erozji, luźne elementy zalegające).

Wszystkie osady muszą zostać wydobyte na powierzchnie i odwiezione na składowisko osadów. Wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania wywozu osadów i odpadów (m.in. z czyszczenia) na składowisko odpadów.

5.2.2. Inspekcja telewizyjna przedwykonawcza i powykonawcza

Inspekcja kanału pozwala na dokonanie oceny jego stanu – stopnia oczyszczenia powierzchni kanału, wielkości ewentualnych ubytków i pęknięć. Inspekcje kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do oczyszczonego kanału. Kamera TV ma być kolorowa, samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału. W tekście widocznym na ekranie musza się znaleźć następujące informacje:

- data/godzina;

- nazwa ulicy;

- numer studzienki początkowej i końcowej;

- średnica kanału;

- dystans bezpośredni od studni początkowej

Efektem wykonanej inspekcji jest płyta DVD/CD  wraz z raportem z wykonanej inspekcji oraz zdjęciami włączeń przykanalików dostarczona dla Zamawiającego.

5.2.3. Instalacja rękawa

Wymagane jest użycie odpowiedniego źródła energii do utwardzania rękawa. Urządzenia te powinny zapewnić dostarczenie wystarczającej energii dla umożliwienia utwardzenia rękawa o średnicy Dn 400 i Dn 600. Instalację rękawa uszczelniającego prowadzić zgodnie z polskimi normami lub z wytycznymi producenta.

Niedopuszczalne jest montowanie rękawa uszkodzonego i niespełniającego wymogów polskimi normami lub z wytycznych producenta. Podczas instalacji należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do przeciążenia włókien materiału rękawa.

6. Kontrola jakości

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” wydawnictwa ITB pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów popartych badaniami laboratoryjnymi parametrów wytrzymałościowych i uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru/Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń:

- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje.

Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

− określenie stanu terenu (z wykonaniem zdjęć stanu terenu przed rozpoczęciem robót),

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o normę BN- 83/8836-02, PN-B-10725:1997.

6.2. Kontrola jakości robót

6.2.1. Kontrola jakości robót renowacyjnych

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową, niniejsza Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kontroli jakości podlega:

• stan powierzchni, wielkość ubytków i pęknięć ścian kolektora po oczyszczeniu,

• stan powierzchni wewnętrznej po wykonaniu renowacji,

7. Obmiar robót

7.1. Szczegółowe zasady obmiaru robót

Jednostkami obmiaru są:

• dla montażu rękawa z żywicami termoutwardzalnymi lub utwardzanymi promieniami UV 1 mb kanału podlegającego renowacji wg obmiaru powykonawczego,

• dla renowacji studni kanalizacyjnej 1 szt. studni kanalizacyjnej podlegającej renowacji wg. obmiaru powykonawczego.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610 dostosowanym do technologii renowacji bezwykopowej rękawem.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa „ST” i wymaganiami Zamawiającego jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg ST dały pozytywne wyniki. Odbiór robót w zakresie renowacja kolektora dokonywany będzie w oparciu o inspekcje telewizyjna. Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru/Inwestorowi z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniając jego wykonanie w sposób nie wstrzymujący toku prac. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z dokumentacja przetargowa.

8.2. Odbiór końcowy, Końcowe Przyjęcie Robót

Przed przekazaniem do eksploatacji odcinka przebudowanego kanału należy dokonać odbioru jego końcowego, który polega na sprawdzeniu:

− poprawności montażu rękawa(inspekcja TV),

− poprawności działania kanału,

−aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia,

9. Płatności

9.1. Cena renowacji kanału rękawem obejmuje:

• prace pomiarowe i pomocnicze,

• inspekcja telewizyjna przedwykonawcza,

• czyszczenie rur z osadów twardych i miękkich za pomocą specjalistycznego sprzętu wraz z wentylacja kanału i badaniem jakości powietrza,

• wywóz osadów zalegających (wraz z kosztami związanymi z przekazaniem ścieków jednostce upoważnionej do ich odbioru i utylizacji)

• instalacja rękawa,

• instalacja kształtek kapeluszowych,

• utwardzenie rękawa,

• inspekcja telewizyjna powykonawcza,

• transport wewnętrzny w obrębie budowy,

• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badan,

• uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

10. Dokumenty budowy

10.1. Dokumentacja

Wykonawca we własnym zakresie wykona niezbędną dokumentację, która pozwoli na rozpoczęcie robót. W skład dokumentacji należy wykonać:

• projekt organizacji ruchu dla robot realizowanych w pasie drogowym,

• informacje dla sporządzenia planu BIOZ.

10.2. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:

• zgłoszenie zamiaru wykonywania robót,

• protokoły przekazania Terenu Budowy,

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne (jeżeli są wymagane),

• protokoły odbioru robót,

• protokoły z narad i ustaleń,

• korespondencje na budowie.

10.3. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio,

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na jego życzenie oraz dla instytucji państwowych upoważnionych

do wglądu do dokumentów budowy.