Załącznik nr 10A

I. Zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych:

- uzgodnienie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście do urządzenia, możliwego terminu przeprowadzenia prac serwisowych z określeniem dokładnego czasu trwania tych prac oraz sposobu ich wykonania i zabezpieczenia, potwierdzone pisemnie. Ww. pisemne uzgodnienie należy przekazać do Działu Inwestycji i Remontów UEP;

- inwentaryzacja serwisowanych instalacji (instalacji klimatyzacyjnej, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji zasilania elektrycznego urządzeń) wraz z określeniem lokalizacji głównych urządzeń (jednostek wewnętrznych, jedn. zewnętrznych, syfonów, rozdzielnic elektrycznych) do celów przeprowadzenia określonych przez Zamawiającego prac serwisowych oraz przedstawienia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji serwisowej;

- ogólna ocena poprawności działania urządzenia klimatyzacyjnego w tym jednostki zewnętrznej 
i jednostki wewnętrznej;

- konserwacja obudowy wraz z żaluzjami klimatyzatora;

- ocena stanu instalacji freonowej wraz z oceną stanu połączeń lutowanych / spawanych, stanu podpór 
i mocowań tych instalacji oraz stanu izolacji cieplnych i antyskropleniowych;

- kontrola korozji poszczególnych elementów urządzeń i instalacji;

- ocena stanu mocowania jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej;

- kontrola szczelności urządzenia oraz szczelności instalacji czynnika chłodniczego;

- sprawdzenie stanu zawartości w urządzeniu czynnika chłodniczego i oleju;

- sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych;

- sprawdzenie działania i ewentualna regulacja zaworu rozprężnego;

- kontrola działania innych  zainstalowanych w urządzeniu lub instalacji zaworów i elektrozaworów 
oraz ich ewentualna regulacja;

- kontrola działania układu skraplania wraz ze sprężarką oraz jego ewentualna regulacja;

- ocena poprawności działania wentylatorów jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej wraz ze sprawdzeniem ich działania pod względem wibracji i wyważenia;

- czyszczenie wentylatorów;

- sprawdzenie stanu filtrów powietrza obiegowego oraz ich czyszczenie;

- sprawdzenie stanu wymienników jednostek wewnętrznych oraz ich czyszczenie i dezynfekcja środkami grzybobójczymi;

- sprawdzenie stanu wymienników jednostek zewnętrznych oraz ich czyszczenie;

- przegląd armatury, zaworów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających;

- przegląd przekaźników zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem;

- ogólna ocena poprawności działania elementów automatyki;

- kontrola działania regulatorów temperatury i wilgotności;

- sprawdzenie działania pilota danego urządzenia i ewentualna wymiana baterii;

- ogólna ocena poprawności działania i stanu technicznego instalacji odprowadzenia skroplin;

- czyszczenie tacy skroplin i odpływu skroplin;

- sprawdzenie drożności instalacji skroplin;

- sprawdzenie poprawności działania pompek skroplin;

- sprawdzenie poprawności montażu syfonów oraz ich drożności;

- ogólna ocena stanu instalacji zasilania elektrycznego i urządzeń elektrycznych (szafy zasilająco sterownicze, styczniki, przełączniki, urządzenia zabezpieczające itp.);

- sprawdzenie działania wyłączników różnicowoprądowych;

- sprawdzenie poprawności opisu obwodów elektrycznych zasilających jednostki klimatyzacyjne;

- sporządzenie tabelarycznego protokołu, według wzoru w Załączniku 3, dla każdego serwisowanego urządzenia zawierającego:

- datę przeprowadzenia prac serwisowych danego urządzenia,

- nazwiska serwisantów,

- potwierdzenie wykonania prac przeglądowych zawartych w poz. 3-31,

- uwagi serwisowe / zauważone usterki w funkcjonowaniu,

- określenie dokładnej lokalizacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej,

- określenie dokładnej lokalizacji i nazwy szafy zasilająco-sterowniczej jednostki wewnętrznej 
wraz z określeniem numeru lub nazwy obwodu elektrycznego,

- określenie dokładnej lokalizacji i nazwy szafy zasilająco-sterowniczej jednostki zewnętrznej 
wraz z określeniem numeru lub nazwy obwodu elektrycznego,

- podanie typu, serii i producenta jednostki wewnętrznej z tabliczki znamionowej,

- podanie typu, serii i producenta jednostki zewnętrznej z tabliczki znamionowej,

- podanie typu czynnika chłodniczego w instalacji,

- podanie ilości czynnika chłodniczego w instalacji i urządzeniach,

- określenie czy urządzenie podlega rejestracji w systemie CRO,

- dokumentacja zdjęciowa: wykonanie minimum 6 zdjęć dla każdego serwisowanego urządzenia obejmujących:

- zdjęcie widoku ogólnego jednostki wewnętrznej oraz zdjęcie jej tabliczki znamionowej,

- zdjęcie rozdzielnicy, z której zasilana jest jednostka wewnętrzna oraz zdjęcie obwodu 
lub zabezpieczenia, z którego jest ona zasilana,

- zdjęcie widoku ogólnego jednostki zewnętrznej oraz zdjęcie jej tabliczki znamionowej,

- zdjęcie rozdzielnicy, z której zasilana jest jednostka zewnętrzna oraz zdjęcie obwodu 
lub zabezpieczenia, z którego jest ona zasilana,

- zdjęcia obrazujące stwierdzone nieprawidłowości / uszkodzenia / awarie / usterki w funkcjonowaniu wymagające przeprowadzenia dalszych napraw wykraczających poza zakres przeprowadzonych prac serwisowych i konserwacyjnych.

Wytyczne dot. formatu dokumentacji zdjęciowej:

- w nazwie pliku ze zdjęciem należy zamieścić datę i godzinę jego wykonania,

- zdjęcia należy skatalogować a foldery nazwać zgodnie z nazewnictwem urządzeń stosowanym w załączniku nr 1,

- zdjęcia należy przekazać w wersji elektronicznej w formacie JPG na płycie CD lub DVD po każdym 	miesięcznym serwisie wraz z protokołem przeprowadzenia prac.

- Po wykonaniu każdego przeglądu urządzenia, podlegającego wymogowi prowadzenia karty urządzenia w systemie CRO, serwisant przeprowadzający prace serwisowe zobligowany jest, w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia czynności serwisowych, do dokonania wpisu z wykonanych czynności serwisowych w systemie CRO, z komputera znajdującego się w Dziale Inwestycji i Remontów UEP, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (wymagane minimum 3 dniowe wyprzedzenie) z pracownikiem Działu Inwestycji i Remontów UEP pełniącym funkcję administratora systemu CRO na Uczelni. Poza dokonaniem wpisu do systemu CRO serwisant zobligowany jest do dostarczenia protokołu z wykonania kontroli szczelności z określeniem typu i numeru fabrycznego serwisowanego urządzenia, typu i ilości czynnika chłodniczego, zastosowanej metody kontroli szczelności wraz z nazwą i numerem seryjnym urządzenia pomiarowego i wymaganym terminem jego legalizacji oraz nazwiskiem osoby dokonującej kontroli szczelności wraz z numerem świadectwa kwalifikacji F-gaz.

UWAGA: Powyższa lista czynności serwisowych stanowi podstawowy zakres prac określony 
przez Zamawiającego. W przypadku gdy producent urządzenia klimatyzacyjnego, objętego przeglądem, wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac serwisowych, nie uwzględnionych w powyższym zestawieniu, należy je wykonać zgodnie z instrukcją producenta, bez dodatkowych opłat.

Po wykonaniu każdego przeglądu pełnego zestawu klimatyzatorów z danego miesiąca (zgodnie z załącznikiem nr 1), należy spisać protokół miesięczny z wykonania tych prac, z wyszczególnieniem serwisowanych urządzeń, będący podstawą płatności za wykonane prace serwisowe. Do protokołu miesięcznego dołączyć należy tabelaryczne protokoły przeglądowe każdego urządzenia (zgodne ze wzorem w załączniku nr 3) oraz dokumentację zdjęciową serwisowanych urządzeń w wersji elektronicznej. Protokół miesięczny powinien zostać potwierdzony przez pracownika Działu Inwestycji i Remontów i załączony do faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę.

II. Zakres czynności oraz procedura postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- W przypadku wystąpienia awarii systemu klimatyzacyjnego Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o podjętych działaniach oraz niezbędnych czynnościach koniecznych 
do przywrócenia pełnej sprawności konserwowanych urządzeń.

- Wszelkie ewentualne naprawy i wymiany urządzeń rozliczane będą według cen rynkowych uwzględniających składniki cenowe serwisu awaryjnego, w tym koszt dojazdu i roboczogodzin, określonych na podstawie dodatkowych konsultacji z Wykonawcą, zapisanych w umowie oraz koszt materiałów i części zamiennych według cen rynkowych, z zapewnieniem dostarczenia i montażu urządzeń klimatyzacyjnych zastępczych w okresie trwania awarii zgodnie z wymaganiami szczegółowymi zestawionymi 
w załączniku nr 2.

- Przed przystąpieniem do usunięcia niesprawności, o której mowa w pkt.1 Wykonawca przedstawi ofertę cenową na sprzedaż nowych części zamiennych i urządzeń oraz ewentualnego czynnika chłodniczego wymagającego uzupełnienia lub wymiany do akceptacji przez pracownika Działu Inwestycji i Remontów UEP.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionej oferty cenowej i w przypadku rażącego odbiegania oferty od cen rynkowych Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii bez naliczania dodatkowych kosztów z wykorzystaniem części i urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania usługi nastąpi w formie pisemnej poprzez akceptację kosztorysu przedstawionego przez Wykonawcę.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest uzgodnienie z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście do urządzenia, możliwego terminu przeprowadzenia prac serwisowych z określeniem dokładnego czasu trwania tych prac oraz sposobu ich wykonania i zabezpieczenia potwierdzone pisemnie. Ww. pisemne uzgodnienie należy przekazać do Działu Inwestycji i Remontów UEP;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, w ramach zleconych prac, inwentaryzacji serwisowanych instalacji (instalacji klimatyzacyjnej, instalacji odprowadzenia skroplin, instalacji zasilania elektrycznego urządzeń) wraz z określeniem lokalizacji głównych urządzeń (jednostek wewnętrznych, jedn. zewnętrznych, syfonów, rozdzielnic elektrycznych) do celów przeprowadzenia zleconych przez Zamawiającego prac serwisowych oraz przedstawienia dokumentacji z przeprowadzonych prac;

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wszelkich atestów, certyfikatów lub świadectw kwalifikacyjnych wymaganych dla zamontowanych urządzeń w szczególności certyfikat autoryzacji wydany przez producenta urządzeń.

- Naprawy powinny być dokonane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego, koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

- Na okres od momentu zgłoszenia / wykrycia awarii do momentu całkowitego jej usunięcia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania urządzeń klimatyzacyjnych zastępczych 
(np. klimatyzatory przenośne) zapewniających utrzymanie zbliżonych parametrów temperaturowych chłodzonych pomieszczeń, do parametrów temperaturowych utrzymywanych przez serwisowane urządzenie (wymóg dotyczy w szczególności pomieszczeń wymagających klimatyzowania w trybie ciągłym tj. laboratoriów, pomieszczeń z dużą ilością sprzętu komputerowego oraz serwerowni).

- Wykonawca sporządzi protokół naprawy sprzętu potwierdzony przez użytkownika systemu 
– odbiorcę usługi, który będzie stanowić załącznik do faktury.

- Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania usługi przedstawi Zamawiającemu fakturę.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich prac konserwacyjnych, przeglądowych i serwisowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ppoż. zebranymi w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) 
dla każdego budynku. Ze szczególną uwagą traktować należy prace niebezpieczne pożarowo, 
które zgodnie z IBP wymagają powołania komisji oraz uzyskania pisemnej zgody na ich przeprowadzenie.