Górowo Iławeckie 03.11.2021 r.

RIZ.271.1.13.2021

Odpowiedzi na zapytania (4)

### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg u nieograniczonego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gałajnach”

Pyt nr 1

Czy dmuchawy w kontenerze socjalno-technicznym wchodzą w zakres zamówienia?

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie parametrów dmuchaw, które mają być w kontenerze socjalno- technicznym.

Odp.
Dmuchawy z kontenera technicznego są umieszczone w pomieszczeniu technicznym w bloku reaktora biologicznego.
Moga być umieszczone w kontenerze technicznym.

Obliczeniowe zapotrzebowanie powietrza dla jednego reaktora Biologicznego wynosi 263 m3/h.
Należy zastosować dmuchawy pracujące w układzie 1 pracujące + 1 rezerwowa każda o wydajności min 345 m3/h umieszczone w komorze technicznej w zbiorniku reaktora biologicznego.
Na potrzeby napowietrzania zbiornika KTS należy zastosować dmuchawy 1 pracująca o wydajności min 90m3/h umieszczone w komorze technicznej w zbiorniku reaktora biologicznego.

Wójt gminy

Bożena Olszewska - Świtaj