1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest remont systemu CCTV w KPP w Mielcu – budynek komendy bez PDOZ

1. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Komenda Powiatowa Policji w Mielcu  
ul. Wyspiańskiego 8  
39-300 Mielec

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zadania, Wykonawca powinien:

- dokonać demontażu urządzeń i okablowania istniejącego na obiekcie systemu monitoringu. Zdemontowane urządzenia należy przekazać Użytkownikowi obiektu do dyspozycji za protokołem przekazania,

- wykonać montaż nowych urządzeń **systemu monitoringu IP** wraz z ich okablowaniem i podłączeniem,

- wykonać wymagane przez obowiązujące normy i przepisy badania, sprawdzenia   
i pomiary systemu oraz dokonać jego uruchomienia,

- opracować dokumentację powykonawczą wykonanego systemu. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać co najmniej opis systemu, schemat blokowy połączeń, rozmieszczenie podstawowych urządzeń systemu na rzutach poszczególnych kondygnacji budynku oraz zestawienie tych urządzeń z określeniem ich podstawowych parametrów,

- dokonać przeszkolenia personelu obsługi wyznaczonego przez Użytkownika obiektu.

Proponowane przez Zamawiającego rozmieszczenie podstawowych urządzeń systemu monitoringu CCTV wewnątrz i na zewnątrz budynku pokazano na rysunkach załączonych do opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A – plany parteru, piętra I, piętra II budynku). Wymianie na nowe podlegać będą 3 kamery wewnętrzne oraz 5 kamer zewnętrznych. Montaż nowych kamer dotyczy 3 kamer wewnętrznych oraz 2 zewnętrznych. Kamera zewnętrzna, oznaczona numerem 6, powinna być zamontowana na słupie/ maszcie, który wchodzi w zakres dostawy Wykonawcy.

Należy dokonać szczegółowego doboru urządzeń systemu – kamer, obiektywów, rejestratorów, dysków twardych (ich ilości i pojemności w zależności od zastosowanej rozdzielczości kamer, przyjętego sposobu kompresji oraz wymaganego minimalnego okresu przechowywania zapisów z kamer w pamięci dyskowej rejestratora – 24h×30 dni), przełączników, patchpaneli, zasilaczy PoE, okablowania itp.

Wymagana rejestracja ciągła ze wszystkich kamer, format kompresji – H.265, wymagany czas archiwizacji 24h × 30 dni, wymagane parametry rejestracji – 25 kl/s dla każdej z 13 kamer min. 2MPx).

Należy zastosować monitor 43`` dedykowany do pracy w systemach CCTV – powinien być zastosowany monitor przeznaczony do pracy ciągłej z certyfikatem pracy całodobowej 24/7.

Należy przewidzieć klawiaturę do sterowania rejestratorem głównym systemu (lokalizacja klawiatury – w pomieszczeniu dyżurki).

Ponadto zamówienie obejmować będzie dostawę i montaż interkomu w pomieszczeniu dyżurnych.

1. ZAKRES DOSTAWY

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rejestrator 16-kanałowy | 1 szt | Rejestracja ciągła ze wszystkich kamer, format kompresji H.265, czas archiwizacji min. 24h×30dni, parametry rejestracji 25kl/s dla wszystkich kamer |
| Dyski twarde | 2 szt | Dyski twarde pozwalające na 30 dniowy zapis jak w opisie powyżej, dedykowane do systemów CCTV, przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 |
| Kamera kopułowa, wewnętrzna | 6 szt | Kamera kopułowa, wandaloodporna, min. 2Mpix, 25/30kl/s, klasa szczelności IP67, wandaloodporna IK10, kamera kolor,  z podświetleniem nocnym IR |
| Kamera tulejowa, zewnętrzna | 6 szt | Kamera tulejowa, min. 2Mpix, 25/30kl/s, klasa szczelności IP67, kamera kolor,  z podświetleniem nocnym IR |
| Kamera kopułowa, zewnętrzna, obrotowa | 1 szt | Kamera tulejowa, obrotowa, min. 2Mpix, 25/30kl/s, klasa szczelności IP66, kamera kolor, z podświetleniem nocnym IR |
| Monitor 42`` | 1 szt | Monitor dedykowany do pracy w systemach CCTV, przeznaczony do pacy ciągłej 24/7 wraz z uchwytami montażowymi |
| Materiały montażowe, instalacyjne, przewody, listwy, zasilacze, słup do montażu kamery zewnętrznej nr 6 oraz inne materiały niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. | | |
| Interkom w pomieszczeniu dyżurnych, do komunikacji funkcjonariuszy z interesantami, przystosowany do obsługi osób niedosłyszących (pętla indukcyjna) | | |

System monitoringu CCTV IP powinien być oparty o podstawowe urządzenia (rejestratory, kamery) firmy BCS, DAHUA, HIKVISION lub innego uznanego na rynku producenta – o nie gorszych parametrach z tym, że podstawowe elementy systemu (rejestratory, kamery) muszą pochodzić od jednego producenta

1. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Zamówienie należy zrealizować do dnia 30.09.2021

1. INFORMACJE DODATKOWE

**Prace będą prowadzone w istniejącym, czynnym budynku.  
  
Wymagana jest wizja lokalna na obiekcie, potwierdzona przez Zamawiającego lub Użytkownika (załącznik 1C), w celu szczegółowego określenia zakresu   
i stopnia trudności prac. Przed przystąpieniem do wizji lokalnej, należy wypełnić oświadczenie o zachowaniu poufności (załącznik nr 1B).**

**Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej:   
Sebastian Krzak 478227360**

**Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podania przyczyny i bez zwrotu kosztów przygotowania i złożenia oferty.**