Załącznik Nr 1a do SWZ

Przedmiot zamówienia: Przeglądy okresowe oraz stała konserwacja urządzeń dźwigowych w 31 WOG w 2025 r. – Zadanie 1

CPV ( nazwa i kod ) - Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.14.00-0.

- Usługa wykonania przeglądów okresowych oraz stałej konserwacji urządzeń dźwigowych, zlokalizowanych w kompleksach wojskowych w Sekcjach Obsługi Infrastruktury, 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego:

- element I 	- SOI Kutno

- element II 	- SOI Łódź

- element III 	- SOI Tomaszów Mazowiecki

- element IV 	- SOI Nowy Glinnik

- element IV 	- SOI Leźnica Wielka

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymagane czynności w zakresie przeglądów okresowych oraz stałej konserwacji urządzeń dźwigowych należy wykonać  zgodnie z Dokumentacją Techniczno – Ruchową, Instrukcją eksploatacji oraz postanowieniami Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2176).

- Sprawdzenie stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;

- działanie elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;

- działanie urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych;

- prawidłowości obsługi urządzenia dźwigowego.

- Sprawdzenie przez oględziny, przynajmniej raz w roku, stanu:

- konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych 
i rozłącznych;

- toru jezdnego dźwignic szynowych;

- instalacji ochrony przeciwporażeniowej.

- Odnotowanie w dzienniku konserwacji, z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem z imienną pieczątką,  wyników przeglądów i wykonywanych czynności.

- Utrzymywanie urządzeń dźwigowych w stałej sprawności technicznej, zapobieganie powstawaniu awarii, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

- Uzupełnianie oleju i smaru – co 3 miesiące.

- Wymiany drobnych elementów dźwigów (np. żarówki, bezpieczniki, przełączniki, wyłączniki oświetlenia kabin i kaset, nakładki hamulcowe, śruby, przyciski itp.). Wymiany należy dokonać w trakcie przeglądów lub na wezwanie – w okresach między przeglądami.

- Zgłaszanie Kierownikom SOI nieprawidłowości działania i potrzeby napraw urządzeń dźwigowych w celu zapobiegania awariom oraz sporządzanie kosztorysów i wycen w zakresie niezbędnych napraw.

- Przygotowanie urządzeń do okresowych przeglądów przez Wojskowy Dozór Techniczny, uczestniczenie w tych przeglądach oraz usuwanie drobnych usterek zleconych przez Wojskowy Dozór Techniczny.

- Wykonanie jeden raz w roku pomiarów ochrony przeciwporażeniowej 
i rezystancji izolacji dla każdego urządzenia dźwigowego, wyposażonego 
w urządzenia elektryczne – pomiary należy realizować najpóźniej w ostatnim dniu terminu ważności poprzedniego pomiaru, wykonanego dla danego urządzenia.

- Sporządzenie protokołu po wykonaniu pomiarów elektrycznych, który należy dołączyć do dokumentów urządzenia dźwigowego.

- Rozpoczęcie usuwania awarii urządzeń dźwigowych wymienionych 
w poniższych tabelach w ciągu .... godzin (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od skutecznego powiadomienia o awarii przez właściwego Kierownika SOI (telefonicznie lub faxem) i dokonanie napraw, na odrębne zlecenie jako robót dodatkowych wykraczających poza podany opis przedmiotu zamówienia:

- usunięcia awarii w ciągu 8 godzin od otrzymania powiadomienia;

- doraźnego działania skutecznie zabezpieczającego urządzenia (do czasu usunięcia awarii) przed powstaniem strat w mieniu wojskowym.

- Urządzenia dźwigowe, po każdorazowym przeglądzie i konserwacji  muszą być pozostawione w stanie całkowitej sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa dla obsługi.

- Wymagana częstotliwość powyższych przeglądów określona została w tabelach:

- tabela urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na terenie SOI Kutno – ELEMENT 1:

| Lp. | Nazwa urządzenia dźwigowego | Udźwig [kg] | Ilość urządzeń dźwigowych | Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 RBLog - Skład Kutno ul. Bohaterów Walk n/Bzurą |  |  |  |  |  |
| 1. | Dźwig towarowo-osobowy | 1 500 | 2 | co 30 dni | 12 |
| 2. | Dźwig towarowo-osobowy | 2 000 | 2 | co 30 dni | 12 |
| 3. | Dźwig towarowo-osobowy | 500 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 4. | Suwnica pomostowa | 5 000 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 5. | Elektrowciąg | 500 | 4 | co 30 dni | 12 |
| 6. | Wciągnik elektryczny | 500 | 25 | co 30 dni | 12 |
| 7. | Podest ruchomy przejezdny PP | 400 | 2 | co 30 dni | 12 |

- tabela urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na terenie SOI Łódź – element II:

| Lp. | Nazwa urządzenia dźwigowego | Udźwig [kg] | Ilość urządzeń dźwigowych | Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ul. Źródłowa 52 |  |  |  |  |  |
| 1. | Dźwig towarowo-osobowy | 1 600 | 2 | co 30 dni | 12 |
| 2. | Dźwig towarowy | 500 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 3. | Dźwig towarowy | 300 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 4. | Dźwignik hydrauliczny nożycowy | 1 500 | 1 | co 90 dni | 4 |
| WCKMed Łódź ul. 6 Sierpnia 92 |  |  |  |  |  |
| 5. | Dźwignik hydrauliczny nożycowy | 1 500 | 4 | co 180 dni | 2 |
| 6. | Dźwig towarowy | 300 | 1 | co 60 dni | 6 |
| 7. | Platforma dźwigowa A11C Cibes Lift AB | 1 000 | 1 | co 90 dni | 4 |
| 3 RBLog - Skład Materiałowy Gałkówek, ul. Wojska Polskiego 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Dźwig towarowo-osobowy | 1 000 | 4 | co 30 dni | 12 |
| 9. | Dźwig towarowo-osobowy | 2 000 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 10. | Suwnica | 4 500 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 11. | Suwnica pomostowa | 1 500 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 12. | Suwnica pomostowa | 3 200 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 13. | Układnica magazynowa TC-15 | 1 000 | 4 | co 30 dni | 12 |

- tabela urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na terenie SOI Tomaszów Mazowiecki – element III:

| Lp. | Nazwa urządzenia dźwigowego | Udźwig [kg] | Ilość urządzeń dźwigowych | Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dźwig towarowo-osobowy | 1 000 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 2. | Dźwig towarowy mały SKG ISO-D | 300 | 1 | co 90 dni | 4 |
| 3 RBLog - Skład Materiałowy Regny k. Koluszek |  |  |  |  |  |
| 14. | Dźwig towarowy | 800 | 2 | co 30 dni | 12 |
| 15. | Platforma pionowa CIBES | 400 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 16. | Wciągnik elektryczny | 250 | 3 | co 30 dni | 12 |
| 17. | Dźwig nożycowy TSD | 1 500 | 1 | co 30 dni | 12 |

- tabela urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na terenie SOI Nowy Glinnik – element IV:

| Lp. | Nazwa urządzenia dźwigowego | Udźwig [kg] | Ilość urządzeń dźwigowych | Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Suwnica pomostowa | 3 200 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 2. | Żuraw stacjonarny typ VS | 1 600 | 1 | co 60 dni | 6 |
| 3. | Suwnica dwudźwigarowa SPD2000/6s | 2 000 | 1 | co 30 dni | 12 |
| 4. | Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym SCMH630ARES | 630 | 1 | co 30 dni | 12 |

e) tabela urządzeń dźwigowych zlokalizowanych na terenie SOI Leźnica Wielka – element V:

| Lp. | Nazwa urządzenia dźwigowego | Udźwig [kg] | Ilość urządzeń dźwigowych | Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych | Ilość przeglądów w roku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dźwig osobowy typ MRLG | 630 / 8 osób | 1 | co 30 dni | 12 |
| 2. | Suwnica pomostowa jednodźwigarowa ręczna | 1 500 | 1 | co 90 dni | 4 |